## Backup DB Juli 2019
| panjang L4 | Seleksi L4 lagi | Seleksi L4 | Panjang | ALL Kandidat L4 | Kandidat L4 | Kandidat L4 | Panjang L2 L3 | Seleksi L2 L3 lagi | Seleksi L2 L3 | ALL Kandidat L2,L3 | Kandidat L2,L3 | Kandidat L2,L3 | ALL Kandidat L1 | Kandidat L1 | Kandidat L1 |  | Name | In Folder | Grid | Type | Terminal i | Terminal i | Terminal j | Terminal j | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Thermal Rating | Length | Derating F. | Laying | Line Model | Type of Phase Conductors | Type of Earth Conductors | Max.Sag, Phase Conductors | Max.Sag, Ground Wires | Earth Resistivity | Transposition | Irated(act.) | Irated | Z1 | phiz1 | R1 | X1 | R0 | X0 | Ice | k0 | phik0 | Line Couplings
[18 empty] | Name | In Folder | Grid | Type | Terminal i | Terminal i | Terminal j | Terminal j | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Thermal Rating | Length | Derating F. | Laying | Line Model | Type of Phase Conductors | Type of Earth Conductors | Max.Sag, Phase Conductors | Max.Sag, Ground Wires | Earth Resistivity | Transposition | Irated(act.) | Irated | Z1 | phiz1 | R1 | X1 | R0 | X0 | Ice | k0 | phik0 | Line Couplings
|  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 4 | [9 empty] | TypLne,TypTow,TypGeo,TypCabsys | Substation |  | Substation | [5 empty] | IntThrating | km |  |  |  | TypCon | TypCon | m | m | Ohmm |  | kA | kA | Ohm | deg | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | A |  | deg
6 | 1.6476 | 1MENES-1LBUAN-1 | 1MENES-1LBUAN-1 | 1.6476 | 1MENES-1LBUAN-1 |  | 1MENES-1LBUAN-1 | [6 empty] | 1MENES-1LBUAN-1 |  | 1MENES-1LBUAN-1 | MENES5PLTU Banten 2 | 1MENES-1LBUAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | MENES5 | I-5 | PLTU Banten 2 | I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.6476 | 76.22 | 0.39246 | 1.6002 | 1.3225 | 4.8007 | 0 | 0.67426 | -2.4231
6 | 1.6476 | 1MENES-1LBUAN-2 | 1MENES-1LBUAN-2 | 1.6476 | 1MENES-1LBUAN-2 |  | 1MENES-1LBUAN-2 | [6 empty] | 1MENES-1LBUAN-2 |  | 1MENES-1LBUAN-2 | MENES5PLTU Banten 2 | 1MENES-1LBUAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | MENES5 | II-5 | PLTU Banten 2 | I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.6476 | 76.22 | 0.39246 | 1.6002 | 1.3225 | 4.8007 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLTU Banten 2SAKETI5 | 1SAKETI-1LBUAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU Banten 2 | I | SAKETI5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 20.299 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 5.3944 | 76.22 | 1.2849 | 5.2392 | 4.3298 | 15.7175 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SAKETI5PLTU Banten 2 | 1SAKETI-1LBUAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SAKETI5 | II-5 | PLTU Banten 2 | I |  |  | 0 | 1 |  | 20.299 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 5.3944 | 76.22 | 1.2849 | 5.2392 | 4.3298 | 15.7175 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SPINMILLSPINMILL CONSUMER | 1SPINML-CNSMR | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-BRUG 1000mm (897 A) | SPINMILL | 2019-01-05 | SPINMILL CONSUMER | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.897 | 0.897 | 0.88971 | 67.4021 | 0.34188 | 0.8214 | 13.6763 | 0.30118 | 0 | 4.9996 | -69.6363
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7ADIPALA7 | ADPLA - KSGHN 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | KESUGIHAN7 | B | ADIPALA7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 13.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 3.179 | 85.0335 | 0.27522 | 3.1671 | 2.3497 | 9.5012 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7ADIPALA7 | ADPLA - KSGHN 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | KESUGIHAN7 | B | ADIPALA7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 13.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 3.179 | 85.0335 | 0.27522 | 3.1671 | 2.3497 | 9.5012 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | ALTA PRIMA5SURABAYA BARAT5 | ALTAP-SBBRT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | ALTA PRIMA5 | 5-I | SURABAYA BARAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.849 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 3.7144 | 75.6323 | 0.92172 | 3.5983 | 3.1629 | 11.5818 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | ALTA PRIMA5SURABAYA BARAT5 | ALTAP-SBBRT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | ALTA PRIMA5 | 5-II | SURABAYA BARAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.849 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 3.7144 | 75.6323 | 0.92172 | 3.5983 | 3.1629 | 11.5818 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | ANCOLKEMAYORAN | ANCOL-KMYRN -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | ANCOL | II-5 | KEMAYORAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ANCOLKEMAYORAN | ANCOL-KMYRN -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | ANCOL | II-5 | KEMAYORAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ANGKEANCOL | ANGKE-ANCOL -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-WARSAW 510mm (1714 A) | ANGKE | II-5 | ANCOL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 1.473 | 1.2325 | 70.0657 | 0.42021 | 1.1586 | 1.1086 | 3.4748 | 0 | 0.65351 | 3.382
0 | [16 empty] | ANGKEANCOL | ANGKE-ANCOL -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-WARSAW 510mm (1714 A) | ANGKE | II-5 | ANCOL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 1.473 | 1.2325 | 70.0657 | 0.42021 | 1.1586 | 1.1086 | 3.4748 | 0 | 0.65351 | 3.382
0 | [16 empty] | ANGKEKARET | ANGKE-KRLMA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | ANGKE | I-5 | KARET | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.7038 | 71.481 | 0.54115 | 1.6156 | 1.7262 | 4.8467 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | ANGKEKARET | ANGKE-KRLMA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | ANGKE | I-5 | KARET | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.7038 | 71.481 | 0.54115 | 1.6156 | 1.7262 | 4.8467 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | ANGKEKETAPANG | ANGKE-KTPNG-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | ANGKE | II-5 | KETAPANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.8695 | 56.6115 | 0.4785 | 0.726 | 1.3035 | 2.178 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | ANGKEKETAPANG | ANGKE-KTPNG-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | ANGKE | II-5 | KETAPANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.8695 | 56.6115 | 0.4785 | 0.726 | 1.3035 | 2.178 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | ANGKE-MKLMA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.88424 | 71.481 | 0.28085 | 0.83845 | 0.89585 | 2.5154 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | ANGKE-MKLMA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.88424 | 71.481 | 0.28085 | 0.83845 | 0.89585 | 2.5154 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | ANTASARIKEMANG | ANTASARI-KEMANG | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE PHELPS 1000mm (1124 A) | ANTASARI | I-5 | KEMANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.43465 | 83.2563 | 0.05104 | 0.43164 | 0.31724 | 0.23408 | 0 | 0.25423 | -119.8372
0 | [16 empty] | KADIPATEN4ARJAWINANGUN4 | ARJWN-KDPTN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | KADIPATEN4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 13.0032 | 60.48 | 6.407 | 11.3151 | 10.8155 | 33.9455 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4KADIPATEN4 | ARJWN-KDPTN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | ARJAWINANGUN4 | 4-II | KADIPATEN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 13.0032 | 60.48 | 6.407 | 11.3151 | 10.8155 | 33.9455 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4SEMEN PALIMANAN4 | ARJWN-SEMEN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-I | SEMEN PALIMANAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.9981 | 60.6697 | 0.97875 | 1.742 | 1.6538 | 5.2259 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4SEMEN PALIMANAN4 | ARJWN-SEMEN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-I | SEMEN PALIMANAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.9981 | 60.6697 | 0.97875 | 1.742 | 1.6538 | 5.2259 | 0 | 0.59201 | 18.3652
5 | [7 empty] | 4.818 | ASAHI-ASAHI2 | ASAHI-ASAHI2 | ASAHI-ASAHI2 | ASAHI-ASAHI2 |  |  |  |  | ASAHIMASASAHIMAS 2 | ASAHI-ASAHI2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS | B1.0 | ASAHIMAS 2 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 18.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 4.818 | 76.22 | 1.1476 | 4.6794 | 3.8671 | 14.0381 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | ASAHIMASCANDRA ASRI 5 | ASAHI-CSRI-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS | B1.1 | CANDRA ASRI 5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.026575 | 76.22 | 0.00633 | 0.02581 | 0.02133 | 0.07743 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | POLYPRIMAASAHIMAS | ASAHI-POLYPRIMA | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | POLYPRIMA | I-5 | ASAHIMAS | B1.1 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.56685 | 78.0676 | 0.1172 | 0.5546 | 0.4172 | 1.6638 | 0 | 0.6757 | -3.202
5 | [7 empty] | 4.7915 | ASAHI2-CSRI | ASAHI2-CSRI | ASAHI2-CSRI |  | ASAHI2-CSRI |  |  |  | ASAHIMAS 2CANDRA ASRI 5 | ASAHI2-CSRI | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS 2 | I-5 | CANDRA ASRI 5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 18.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 4.7915 | 76.22 | 1.1413 | 4.6535 | 3.8458 | 13.9606 | 0 | 0.67426 | -2.4231
8 | 0.35876 | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 | 0.35876 | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 |  |  |  |  | ASAHI2-MNES5-1 |  | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 |  | ASAHIMAS 2MENES5 | ASAHI2-MNES5-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS 2 | II-5 | MENES5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.35876 | 76.22 | 0.085455 | 0.34843 | 0.28796 | 1.0453 | 0 | 0.67426 | -2.4231
9 |  |  |  | 7.3121 | ASAHI2-MNES5-2 |  | ASAHI2-MNES5-2 | 7.3121 | ASAHI2-MNES5-2 | ASAHI2-MNES5-2 | ASAHI2-MNES5-2 | ASAHI2-MNES5-2 |  | ASAHI2-MNES5-2 |  | ASAHI2-MNES5-2 | MENES5ASAHIMAS 2 | ASAHI2-MNES5-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | MENES5 | II-5 | ASAHIMAS 2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 27.515 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 7.3121 | 76.22 | 1.7417 | 7.1016 | 5.8689 | 21.3049 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | ASARI5KAPAL5 | ASARI-KAPAL 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | ASARI5 | 5-I | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 9.7896 | 70.9611 | 3.1935 | 9.2541 | 6.69 | 27.7622 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | ASARI5KAPAL5 | ASARI-KAPAL 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | ASARI5 | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 9.7896 | 70.9611 | 3.1935 | 9.2541 | 6.69 | 27.7622 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | ASAHIMAS MRSASAHIMAS | ASHI-ASMRS1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS MRS | I-5 | ASAHIMAS | B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.206 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.052391 | 87.0926 | 0.0026574 | 0.052324 | 0.033557 | 0.15697 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | ASAHIMAS MRSASAHIMAS | ASHI-ASMRS2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS MRS | I-5 | ASAHIMAS | B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.206 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.052391 | 87.0926 | 0.0026574 | 0.052324 | 0.033557 | 0.15697 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | ASAHIMAS PWR PLANTASAHIMAS MRS | ASHPP-ASMRS1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS PWR PLANT | II-5 | ASAHIMAS MRS | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.30519 | 87.0926 | 0.01548 | 0.3048 | 0.19548 | 0.9144 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | ASAHIMAS PWR PLANTASAHIMAS MRS | ASHPP-ASMRS2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS PWR PLANT | II-5 | ASAHIMAS MRS | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.30519 | 87.0926 | 0.01548 | 0.3048 | 0.19548 | 0.9144 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARBABAT5 | BABAT - T AWAR 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 2 | BABAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 42.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 11.9304 | 82.244 | 1.6101 | 11.8212 | 7.1182 | 34.2985 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARBABAT5 | BABAT - T AWAR 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 1 | BABAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 42.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 11.9304 | 82.244 | 1.6101 | 11.8212 | 7.1182 | 34.2985 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | BABAT5BOJONEGORO5 | BABAT-BJGRO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | BABAT5 | 5-II | BOJONEGORO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 35.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 14.8251 | 70.9611 | 4.8361 | 14.0141 | 10.1311 | 42.0423 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BABAT5BOJONEGORO5 | BABAT-BJGRO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | BABAT5 | 5-II | BOJONEGORO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 35.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 14.8251 | 70.9611 | 4.8361 | 14.0141 | 10.1311 | 42.0423 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BALARAJASUVARNA SUTERA | BALARAJA-SUVARNA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | BALARAJA | I-5 | SUVARNA SUTERA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.4479 | 85.7545 | 0.10719 | 1.444 | 0.91719 | 4.3319 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | BALARAJASUVARNA SUTERA | BALARAJA-SUVARNA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | BALARAJA | I-5 | SUVARNA SUTERA | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.4479 | 85.7545 | 0.10719 | 1.444 | 0.91719 | 4.3319 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | BANGKALAN5SAMPANG5 | BANGKALAN - SAMPANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | BANGKALAN5 | 5-I | SAMPANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 55.369 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 23.2535 | 70.9611 | 7.5856 | 21.9815 | 15.8909 | 65.9445 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BANGKALAN5SAMPANG5 | BANGKALAN - SAMPANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | BANGKALAN5 | 5-II | SAMPANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 55.369 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 23.2535 | 70.9611 | 7.5856 | 21.9815 | 15.8909 | 65.9445 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BANJAR5MAJENANG | BANJAR-MAJENANG1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANJAR5 | 5-I | MAJENANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 22.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.6003 | 70.9432 | 3.1346 | 9.0742 | 6.5666 | 27.2226 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANJAR5MAJENANG | BANJAR-MAJENANG2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANJAR5 | 5-II | MAJENANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 22.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.6003 | 70.9432 | 3.1346 | 9.0742 | 6.5666 | 27.2226 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULKLATEN | BANTUL-KLATEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 2 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 34.765 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 14.5872 | 70.9432 | 4.7628 | 13.7878 | 9.9776 | 41.3634 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULKLATEN | BANTUL-KLATEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 1 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 34.765 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 14.5872 | 70.9432 | 4.7628 | 13.7878 | 9.9776 | 41.3634 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULSEMANU | BANTUL-SEMANU1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 2 | SEMANU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 39.043 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 16.3823 | 70.9432 | 5.3489 | 15.4845 | 11.2053 | 46.4534 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULSEMANU | BANTUL-SEMANU2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 1 | SEMANU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 39.043 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 16.3823 | 70.9432 | 5.3489 | 15.4845 | 11.2053 | 46.4534 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULWATES | BANTUL-WATES | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 2 | WATES | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.644 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.2777 | 70.9432 | 4.3352 | 12.55 | 9.0818 | 37.65 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANYUDONOJAJAR | BANYUDONO-JAJAR | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANYUDONO | - 3-I | JAJAR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.6295 | 70.9432 | 1.185 | 3.4306 | 2.4825 | 10.2918 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEKALONGANBATANG | BATANG-PEKALONGAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEKALONGAN | 1 | BATANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.5231 | 70.9432 | 1.8033 | 5.2204 | 3.7778 | 15.6613 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEKALONGANBATANG | BATANG-PEKALONGAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEKALONGAN | 2 | BATANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 13.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.5231 | 70.9432 | 1.8033 | 5.2204 | 3.7778 | 15.6613 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BAWENKLATEN | BAWEN-KLATEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 64.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18.3492 | 82.1501 | 2.5061 | 18.1773 | 12.2196 | 54.5319 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWENKLATEN | BAWEN-KLATEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 64.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18.3492 | 82.1501 | 2.5061 | 18.1773 | 12.2196 | 54.5319 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWENSANGGRAHAN | BAWEN-SANGGRAHAN | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | SANGGRAHAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 38.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 10.8213 | 82.1501 | 1.478 | 10.7199 | 7.2065 | 32.1598 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWENSECANG DOUBLE | BAWEN-SECANG | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | SECANG DOUBLE | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 32.348 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 9.166 | 82.1501 | 1.2519 | 9.0801 | 6.1041 | 27.2402 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAYAH5KTT BAYAH CEMINDO | BAYAH - CEMDO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X240mm (600A) | BAYAH5 | I-5 | KTT BAYAH CEMINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.62939 | 70.9432 | 0.2055 | 0.5949 | 0.4305 | 1.785 | 0 | 0.64145 | 8.3508
0 | [16 empty] | BUDI KEMULIAANKEBONSIRIH | BDKMY-KBSRH-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BUDI KEMULIAAN | I-5 | KEBONSIRIH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.725 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.3128 | 72.8752 | 0.092105 | 0.29893 | 0.50086 | 0.8968 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BUDI KEMULIAANKEBONSIRIH | BDKMY-KBSRH-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BUDI KEMULIAAN | II-5 | KEBONSIRIH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.725 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.3128 | 72.8752 | 0.092105 | 0.29893 | 0.50086 | 0.8968 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BUDURAN5BANGIL5 | BDRAN-BNGIL | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BUDURAN5 | - 5-I | BANGIL5 | - 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 26.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 11.1575 | 73.681 | 3.1351 | 10.708 | 7.1476 | 32.1241 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BUDURAN4PORONG4 | BDRAN-PRONG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | BUDURAN4 | 4-II | PORONG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.05 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 6.6704 | 60.5373 | 3.2809 | 5.8078 | 5.5384 | 17.4234 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PORONG4BUDURAN4 | BDRAN-PRONG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PORONG4 | 4-I | BUDURAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.05 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 6.6704 | 60.5373 | 3.2809 | 5.8078 | 5.5384 | 17.4234 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN5KAMOJANG5 | BDSLN-KMJNG | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | BANDUNG SELATAN5 | - 5-IIB | KAMOJANG5 | - 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 11.1929 | 78.5491 | 2.2221 | 10.9701 | 6.2721 | 32.9103 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-KRCDG1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | KIARACONDONG5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | 5-IIB |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.369 | 78.0676 | 1.5236 | 7.2098 | 5.4236 | 21.6294 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-KRCDG2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | KIARACONDONG5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | 5-IA |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.369 | 78.0676 | 1.5236 | 7.2098 | 5.4236 | 21.6294 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | PANASIA5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-PNSIA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANASIA5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | 5-IIB |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.7764 | 70.9432 | 1.233 | 3.5694 | 2.583 | 10.7082 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PANASIA5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-PNSIA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANASIA5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | 5-IA |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.7764 | 70.9432 | 1.233 | 3.5694 | 2.583 | 10.7082 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | NEW UJUNG BERUNG7BANDUNG SELATAN7 | BDSLN-UBRUNG 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | NEW UJUNG BERUNG7 | B | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 32.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 9.3086 | 84.0577 | 0.96368 | 9.2585 | 5.8972 | 27.7756 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN5WAYANG WINDU5 | BDSLN-WYNDU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | BANDUNG SELATAN5 | 5-IIB | WAYANG WINDU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 13.8336 | 78.5491 | 2.7464 | 13.5582 | 7.7519 | 40.6747 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN5WAYANG WINDU5 | BDSLN-WYNDU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | BANDUNG SELATAN5 | 5-IA | WAYANG WINDU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 13.8336 | 78.5491 | 2.7464 | 13.5582 | 7.7519 | 40.6747 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | GIS BANDUNG TIMUR5UJUNG BERUNG5 | BDTMR-UBRNG1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | GIS BANDUNG TIMUR5 | 5-I | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.4779 | 82.244 | 0.3344 | 2.4552 | 1.4784 | 7.1236 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | GIS BANDUNG TIMUR5UJUNG BERUNG5 | BDTMR-UBRNG2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | GIS BANDUNG TIMUR5 | 5-I | UJUNG BERUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.4779 | 82.244 | 0.3344 | 2.4552 | 1.4784 | 7.1236 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | CIBADAK BARU5BOGORBARU5 | BGBRU-CBBRU | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBADAK BARU5 | II-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 46.057 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 13.0505 | 82.1501 | 1.7824 | 12.9282 | 8.691 | 38.7846 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIAWI4BOGORBARU4 | BGBRU-CIAWI -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIAWI4 | I-4 | BOGORBARU4 | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 3.0139 | 60.5373 | 1.4824 | 2.6241 | 2.5024 | 7.8724 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BOGORBARU4CIAWI4 | BGBRU-CIAWI -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | BOGORBARU4 | II-4 | CIAWI4 | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 3.0139 | 60.5373 | 1.4824 | 2.6241 | 2.5024 | 7.8724 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BOGORBARU5CIAWI BARU | BGBRU-CIWBR 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | BOGORBARU5 | I-5 | CIAWI BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 3.05 | 1.707 | 81.0912 | 0.26435 | 1.6864 | 1.5385 | 5.0575 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | BOGORBARU5CIAWI BARU | BGBRU-CIWBR 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | BOGORBARU5 | II-5 | CIAWI BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 3.05 | 1.707 | 81.0912 | 0.26435 | 1.6864 | 1.5385 | 5.0575 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | BOGORBARU5CIANJUR5 | BGBRU-CNJUR-2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BOGORBARU5 | I-5 | CIANJUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 45.135 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 18.826 | 73.681 | 5.2898 | 18.0675 | 12.0601 | 54.2026 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KEDUNGBADAKBOGORBARU4 | BGBRU-KDBDK1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KEDUNGBADAK | I-4 | BOGORBARU4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.0388 | 60.5373 | 1.0028 | 1.7751 | 1.6928 | 5.3254 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KEDUNGBADAKBOGORBARU4 | BGBRU-KDBDK2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KEDUNGBADAK | II-4 | BOGORBARU4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.0388 | 60.5373 | 1.0028 | 1.7751 | 1.6928 | 5.3254 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SALAK BARUBOGORBARU5 | BGBRU-SLBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | I-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 53.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 15.2729 | 82.1501 | 2.0859 | 15.1297 | 10.1709 | 45.3892 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BOGORBARU5GIS BOGOR BARU/TAJUR II | BGBRU-TAJUR2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BOGORBARU5 | I-5 | GIS BOGOR BARU/TAJUR II | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.9354 | 73.681 | 0.54381 | 1.8574 | 1.2398 | 5.5722 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KEDUNGBADAK5BOGORKOTA5 | BGKTA-KDBDK1 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | KEDUNGBADAK5 | I-5 | BOGORKOTA5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.058 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.9304 | 81.8743 | 0.13151 | 0.92106 | 0.89021 | 2.7617 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | BOGORKOTA5KEDUNGBADAK5 | BGKTA-KDBDK2 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | BOGORKOTA5 | I-5 | KEDUNGBADAK5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.18395 | 81.8743 | 0.026 | 0.1821 | 0.176 | 0.546 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | BOJONEGORO5CEPU | BJGRO-CEPU 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BOJONEGORO5 | 5-I | CEPU | -2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.9809 | 70.9432 | 4.5648 | 13.2147 | 9.5628 | 39.6441 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BOJONEGORO5CEPU | BJGRO-CEPU 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BOJONEGORO5 | 5-II | CEPU | -2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.9809 | 70.9432 | 4.5648 | 13.2147 | 9.5628 | 39.6441 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BEKASI7CIBINONG7 | BKASI-CIBNG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | BEKASI7 | B-7 | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 37.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 10.7265 | 84.0577 | 1.1105 | 10.6689 | 6.7955 | 32.0065 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CAWANG7BEKASI7 | BKASI-CWANG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CAWANG7 | A-7 | BEKASI7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 16.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 4.7661 | 84.0577 | 0.49341 | 4.7405 | 3.0194 | 14.2214 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | BEKASI | BKASI-HINDA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | II-5 |  | Terminal(18) |  |  | 0 | 1 |  | 5.338 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.517 | 81.6846 | 0.21939 | 1.501 | 1.0201 | 4.5031 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | BKASI-HINDA 1A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(18) | HARAPAN INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.272 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.072284 | 76.22 | 0.017218 | 0.070203 | 0.058018 | 0.21061 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | BEKASI | BKASI-HINDA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | II-5 |  | Terminal(19) |  |  | 0 | 1 |  | 5.338 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.517 | 81.6846 | 0.21939 | 1.501 | 1.0201 | 4.5031 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | BKASI-HINDA 2A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(19) | HARAPAN INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.272 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.072284 | 76.22 | 0.017218 | 0.070203 | 0.058018 | 0.21061 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | MARUNDABEKASI | BKASI-MRNDA1 | region1 | region1 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | MARUNDA | I-5 | BEKASI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0362 | 75.8466 | 0.7424 | 2.944 | 2.6624 | 8.832 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | MARUNDABEKASI | BKASI-MRNDA2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | MARUNDA | II-5 | BEKASI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0362 | 75.8466 | 0.7424 | 2.944 | 2.6624 | 8.832 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | BEKASI | BKASI-NPGDG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(12) | BEKASI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.444 | 81.6846 | 0.35346 | 2.4183 | 1.6435 | 7.255 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GIS BARU | BKASI-NPGDG 1A | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) |  | Terminal(12) | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 1.636 | 0.031472 | 84.2648 | 0.003145 | 0.031314 | 0.02856 | 0.09401 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | BEKASIPONDOK KELAPA | BKASI-PDKLP -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | III | PONDOK KELAPA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.8756 | 81.6846 | 0.27126 | 1.8559 | 1.2613 | 5.5678 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | BEKASIPONDOK KELAPA | BKASI-PDKLP -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | III | PONDOK KELAPA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.8756 | 81.6846 | 0.27126 | 1.8559 | 1.2613 | 5.5678 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | BEKASISUKATANI GOBEL5 | BKASI-SKTNI 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | BEKASI | IV | SUKATANI GOBEL5 | - 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.5259 | 71.5984 | 3.6385 | 10.9366 | 7.6135 | 32.8096 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | BEKASISUKATANI GOBEL5 | BKASI-SKTNI 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | BEKASI | IV | SUKATANI GOBEL5 | - 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.5259 | 71.5984 | 3.6385 | 10.9366 | 7.6135 | 32.8096 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | BANGKALAN5 | BKLAN-SRMDU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANGKALAN5 | 5-II |  | Terminal(94) |  |  | 0 | 1 |  | 14.891 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 6.2482 | 70.9432 | 2.0401 | 5.9058 | 4.2737 | 17.7173 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JABABEKABEKASI POWER | BKSPW - JBBKA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | JABABEKA | II-5 | BEKASI POWER | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.1689 | 73.681 | 0.60944 | 2.0816 | 1.3894 | 6.2447 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | JABABEKABEKASI POWER | BKSPW - JBBKA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | JABABEKA | II-5 | BEKASI POWER | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.1689 | 73.681 | 0.60944 | 2.0816 | 1.3894 | 6.2447 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | LAWANG5BULUKANDANG5 | BLKDN-LWANG | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LAWANG5 | 5-II | BULUKANDANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 20.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 8.2821 | 77.0444 | 1.8568 | 8.0713 | 4.9975 | 24.2138 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BLORACEPU | BLORA-CEPU1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BLORA | 2 | CEPU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.027 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 12.5992 | 70.9432 | 4.1137 | 11.9087 | 8.6177 | 35.7261 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BLORACEPU | BLORA-CEPU2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BLORA | 2 | CEPU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.027 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 12.5992 | 70.9432 | 4.1137 | 11.9087 | 8.6177 | 35.7261 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | BLRJA-JAWA7 1.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(24) |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 17.1363 | 84.2481 | 1.7174 | 17.05 | 10.5307 | 49.7364 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | BLRJA-JAWA7 1.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) |  | Terminal(24) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 1.543 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 4.32 | 0.46139 | 85.2618 | 0.038112 | 0.45981 | 0.26956 | 1.3794 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | BLRJA-JAWA7 2.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(25) |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 17.1363 | 84.2481 | 1.7174 | 17.05 | 10.5307 | 49.7364 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | BLRJA-JAWA7 2.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) |  | Terminal(25) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 1.543 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 4.32 | 0.46139 | 85.2618 | 0.038112 | 0.45981 | 0.26956 | 1.3794 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5BALARAJA | BLRJA-NBLRJA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | NEW BALARAJA5 | 2019-02-05 | BALARAJA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.9306 | 85.7545 | 0.14292 | 1.9253 | 1.2229 | 5.7758 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5BALARAJA | BLRJA-NBLRJA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | NEW BALARAJA5 | 2019-02-05 | BALARAJA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.9306 | 85.7545 | 0.14292 | 1.9253 | 1.2229 | 5.7758 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | GIS BANDARA | BNDAR - TX NSDUA | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) |  | TERM PKLOD(1) | GIS BANDARA | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.24469 | 77.8451 | 0.05152 | 0.2392 | 0.39652 | 0.7176 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | GIS BANDARA | BNDAR-TERM PKLOD | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | GIS BANDARA | 5-I |  | TERM PKLOD |  |  | 0 | 1 |  | 2.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.24469 | 77.8451 | 0.05152 | 0.2392 | 0.39652 | 0.7176 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | BONDOWOSO5JEMBER5 | BNDWS-JMBER 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BONDOWOSO5 | 5-I | JEMBER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 40.454 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 16.0231 | 77.0444 | 3.5923 | 15.6152 | 9.6685 | 46.8457 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BONDOWOSO5JEMBER5 | BNDWS-JMBER 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BONDOWOSO5 | 5-II | JEMBER5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.454 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 16.0231 | 77.0444 | 3.5923 | 15.6152 | 9.6685 | 46.8457 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANGIL5BUMICOKRO5 | BNGIL-BCKRO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BANGIL5 | 5-II | BUMICOKRO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BANGIL5BUMICOKRO5 | BNGIL-BCKRO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BANGIL5 | 5-II | BUMICOKRO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BUDURAN4BANGIL4 | BNGIL-BDRAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | BUDURAN4 | - 4-I | BANGIL4 | - 4-II |  |  | 1 | 1 |  | 15.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.6704 | 60.5373 | 3.2809 | 5.8078 | 5.5384 | 17.4234 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BANGIL4BLIMBING4 | BNGIL-BLBNG | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | BANGIL4 | - 4-I | BLIMBING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 40 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 21.0326 | 42.6724 | 15.464 | 14.256 | 21.464 | 42.768 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BANGIL5BULUKANDANG5 | BNGIL-BLKDN | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BANGIL5 | 5-II | BULUKANDANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 11.583 | 73.681 | 3.2546 | 11.1163 | 7.4201 | 33.349 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5BANGIL5 | BNGIL-GDTAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.806 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 7.0099 | 73.681 | 1.9697 | 6.7274 | 4.4906 | 20.1823 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5BANGIL5 | BNGIL-GDTAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.806 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 7.0099 | 73.681 | 1.9697 | 6.7274 | 4.4906 | 20.1823 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BANGIL5LAWANG5 | BNGIL-LWANG | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BANGIL5 | 5-II | LAWANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.861 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 12.6196 | 77.0444 | 2.8293 | 12.2983 | 7.6148 | 36.895 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANGIL4PANDAAN4 | BNGIL-PDAAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANGIL4 | 4-I | PANDAAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.307 | 60.6697 | 2.1098 | 3.7549 | 3.5648 | 11.2646 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANGIL4PANDAAN4 | BNGIL-PDAAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANGIL4 | 4-I | PANDAAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.307 | 60.6697 | 2.1098 | 3.7549 | 3.5648 | 11.2646 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PORONG4BANGIL4 | BNGIL-PRONG | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PORONG4 | - 4-I | BANGIL4 | - 4-II |  |  | 1 | 1 |  | 11.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 5.1857 | 60.5373 | 2.5506 | 4.515 | 4.3056 | 13.5451 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BANGIL4SUKOREJO4 | BNGIL-SKRJO | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | BANGIL4 | 4-I | SUKOREJO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 8.413 | 42.6724 | 6.1856 | 5.7024 | 8.5856 | 17.1072 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BANJAR4PANGANDARAN4 | BNJAR-PDRAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANJAR4 | 4-I | PANGANDARAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 44.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 19.6034 | 60.6697 | 9.6026 | 17.0905 | 16.2251 | 51.2714 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANJAR4PANGANDARAN4 | BNJAR-PDRAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANJAR4 | 4-II | PANGANDARAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 44.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 19.6034 | 60.6697 | 9.6026 | 17.0905 | 16.2251 | 51.2714 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | GUDANG GARAM5BANARAN4 | BNRAN-GGRAM 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | GUDANG GARAM5 | 4-I | BANARAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.95 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 2.1979 | 60.6697 | 1.0766 | 1.9161 | 1.8191 | 5.7484 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | GUDANG GARAM5BANARAN4 | BNRAN-GGRAM 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | GUDANG GARAM5 | 4-I | BANARAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.95 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 2.1979 | 60.6697 | 1.0766 | 1.9161 | 1.8191 | 5.7484 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO5BANARAN5 | BNRAN-MNRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | MANISREJO5 | 5-I | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 73.302 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 27.4172 | 74.89 | 7.1469 | 26.4693 | 18.1444 | 79.4081 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | PARE4BANARAN4 | BNRAN-PARE 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | PARE4 | 4-I | BANARAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.841 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 8.3294 | 42.6724 | 6.1241 | 5.6457 | 8.5003 | 16.9372 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | PARE4BANARAN4 | BNRAN-PARE 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | PARE4 | 4-I | BANARAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.841 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 8.3294 | 42.6724 | 6.1241 | 5.6457 | 8.5003 | 16.9372 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5BANARAN5 | BNRAN-SYZAG | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 4.5819 | 74.89 | 1.1944 | 4.4235 | 3.0322 | 13.2704 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | BANARAN4TULUNGAGUNG4 | BNRAN-TLGNG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANARAN4 | 4-I | TULUNGAGUNG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 12.9654 | 60.6697 | 6.351 | 11.3033 | 10.731 | 33.91 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANARAN4TULUNGAGUNG4 | BNRAN-TLGNG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANARAN4 | 4-I | TULUNGAGUNG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 12.9654 | 60.6697 | 6.351 | 11.3033 | 10.731 | 33.91 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BINTAROBINTARO2 | BNTRO-BNTRO2 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BINTARO | I-5 | BINTARO2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.50507 | 72.8752 | 0.14872 | 0.48268 | 0.80872 | 1.448 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BINTAROBINTARO2 | BNTRO-BNTRO2 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BINTARO | I-5 | BINTARO2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.50507 | 72.8752 | 0.14872 | 0.48268 | 0.80872 | 1.448 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SERPONGBINTARO | BNTRO-SPONG | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | SERPONG | 2019-01-05 | BINTARO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 1.251 | 7.3293 | 78.5461 | 1.4554 | 7.1833 | 3.803 | 21.55 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BNYUWNGI-TM1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x330 mm2 (1300A) | BANYUWANGI5 | 5-II |  | Terminal(16) |  |  | 0 | 1 |  | 6.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2.814 | 76.1682 | 0.67275 | 2.7324 | 1.7078 | 8.1972 | 0 | 0.65884 | 3.1073
0 | [17 empty] | BNYWNGI TM2-TM1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | Terminal(16) |  | Terminal(15) |  |  | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 1.5907 | 71.904 | 0.49409 | 1.512 | 1.209 | 2.7975 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BNYWNGI-TM1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | BANYUWANGI5 | 5-II |  | Terminal(14) |  |  | 0 | 1 |  | 11.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 4.6906 | 71.904 | 1.4569 | 4.4585 | 3.565 | 8.249 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KANCIBREBES | BREBES-KANCI 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KANCI | 5-B | BREBES | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 50.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 14.2196 | 82.244 | 1.919 | 14.0895 | 8.484 | 40.8798 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KANCIBREBES | BREBES-KANCI 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KANCI | 5-B | BREBES | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 50.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 14.2196 | 82.244 | 1.919 | 14.0895 | 8.484 | 40.8798 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | BRINGINJELOK | BRINGIN-JELOK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 1 | JELOK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.378 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.5154 | 70.9432 | 1.1478 | 3.3227 | 2.4045 | 9.9681 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BRINGINJELOK | BRINGIN-JELOK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 2 | JELOK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.378 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.5154 | 70.9432 | 1.1478 | 3.3227 | 2.4045 | 9.9681 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BRINGINMOJOSONGO | BRINGIN-MOJOSONGO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 1 | MOJOSONGO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 12.4578 | 70.9432 | 4.0675 | 11.7751 | 8.521 | 35.3252 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BRINGINMOJOSONGO | BRINGIN-MOJOSONGO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 2 | MOJOSONGO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 12.4578 | 70.9432 | 4.0675 | 11.7751 | 8.521 | 35.3252 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KRAPYAKBUMI SEMARANG BARU | BSBRU-KPYAK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | KRAPYAK | 1 | BUMI SEMARANG BARU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6272 | 75.8466 | 0.39788 | 1.5778 | 1.4269 | 4.7334 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | BUMI SEMARANG BARUKRAPYAK | BSBRU-KPYAK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | BUMI SEMARANG BARU | 2 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 6.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6272 | 75.8466 | 0.39788 | 1.5778 | 1.4269 | 4.7334 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | LEGOK1BSD | BSD-LEGOK-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2019-02-05 | 1BSD | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2524 | 82.1501 | 0.17105 | 1.2407 | 0.83405 | 3.7221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEGOK1BSD | BSD-LEGOK-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2019-02-05 | 1BSD | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2524 | 82.1501 | 0.17105 | 1.2407 | 0.83405 | 3.7221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BATANG7PEMALANG7 | BTANG-PMLNG 1 | Grafik Test | Grafik Test | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A) | BATANG7 | 7-A | PEMALANG7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 1.0106 | 86.0704 | 0.069253 | 1.0082 | 0.67753 | 4.5383 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | BATANG7PEMALANG7 | BTANG-PMLNG 2 | Grafik Test | Grafik Test | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A) | BATANG7 | 7-A | PEMALANG7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 1.0106 | 86.0704 | 0.069253 | 1.0082 | 0.67753 | 4.5383 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | BATURITIPAYANGAN | BTRTI-PNGAN | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | BATURITI | 5-I | PAYANGAN | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.92 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 10.0989 | 62.3225 | 4.6909 | 8.9434 | 7.9789 | 26.8301 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | BALAPULANGBUMIAYU | BUMIAYU-BALAPULANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BALAPULANG | 2 | BUMIAYU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 24.476 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 10.27 | 70.9432 | 3.3532 | 9.7072 | 7.0246 | 29.1215 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BUMIAYUKALIBAKAL | BUMIAYU-KALIBAKAL1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BUMIAYU | 1 | KALIBAKAL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 33.932 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 14.2377 | 70.9432 | 4.6487 | 13.4574 | 9.7385 | 40.3723 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BUMIAYUKALIBAKAL | BUMIAYU-KALIBAKAL2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BUMIAYU | 2 | KALIBAKAL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.932 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 14.2377 | 70.9432 | 4.6487 | 13.4574 | 9.7385 | 40.3723 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BUNARKRACAK | BUNAR-KRACAK-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | BUNAR | II-4 | KRACAK | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 21.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 0.23 | 9.355 | 53.8921 | 5.513 | 7.558 | 8.678 | 22.6741 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | BUNARKRACAK | BUNAR-KRACAK-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | BUNAR | II-4 | KRACAK | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 21.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 0.23 | 9.355 | 53.8921 | 5.513 | 7.558 | 8.678 | 22.6741 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | RANGKAS BITUNGBUNAR | BUNAR-RKBTG -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | RANGKAS BITUNG | I-4 | BUNAR | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 35.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 0.23 | 15.8282 | 53.8921 | 9.3277 | 12.7877 | 14.6827 | 38.3632 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | RANGKAS BITUNGBUNAR | BUNAR-RKBTG-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | RANGKAS BITUNG | II-4 | BUNAR | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 35.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 0.23 | 15.8282 | 53.8921 | 9.3277 | 12.7877 | 14.6827 | 38.3632 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BWNGI-T KTP-1 | BWNGI-GLMNK 1 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANYUWANGI5 | 5-I |  | T KTP-1 |  |  | 0 | 1 |  | 7.99 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.3526 | 70.9432 | 1.0946 | 3.1688 | 2.2931 | 9.5065 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BWNGI-T KTP-3 | BWNGI-GLMNK 2 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANYUWANGI5 | 5-I |  | T KTP-3 |  |  | 0 | 1 |  | 7.99 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.3526 | 70.9432 | 1.0946 | 3.1688 | 2.2931 | 9.5065 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | BWNGI-T KTP-4 | BWNGI-GLMNK 2 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) |  | T KTP-4 | GILIMANUK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.72 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.7217 | 70.9432 | 0.23564 | 0.68215 | 0.49364 | 2.0465 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIAMIS5BANJAR5 | CAMIS-BNJAR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-I | BANJAR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.3291 | 70.9432 | 3.699 | 10.7082 | 7.749 | 32.1246 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIAMIS5BANJAR5 | CAMIS-BNJAR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-II | BANJAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.3291 | 70.9432 | 3.699 | 10.7082 | 7.749 | 32.1246 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIKARANG LIPPOCIBATU5 | CBATU-CKRLP | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKARANG LIPPO | I-5 | CIBATU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1901 | 82.1501 | 0.16254 | 1.1789 | 0.79254 | 3.5368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5CILEUNGSI5 | CBATU-CLGSI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-IV | CILEUNGSI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.6017 | 82.1501 | 0.62849 | 4.5586 | 3.0645 | 13.6757 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU7DELTA MAS7 | CBATU-DTMAS1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-A | DELTA MAS7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.4151 | 84.0577 | 0.1465 | 1.4075 | 0.8965 | 4.2225 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBATU7DELTA MAS7 | CBATU-DTMAS2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-A | DELTA MAS7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.4151 | 84.0577 | 0.1465 | 1.4075 | 0.8965 | 4.2225 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBATU5GANDAMEKAR | CBATU-GDMKR -1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-I | GANDAMEKAR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.712 | 82.1501 | 0.50697 | 3.6772 | 2.472 | 11.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5HANKOOK5 | CBATU-HKOOK 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-III | HANKOOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.42503 | 82.1501 | 0.05805 | 0.42105 | 0.28305 | 1.2631 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5HANKOOK5 | CBATU-HKOOK 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-III | HANKOOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.42503 | 82.1501 | 0.05805 | 0.42105 | 0.28305 | 1.2631 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5JABABEKA | CBATU-JBBKA -2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-II | JABABEKA | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 14.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.137 | 82.1501 | 0.56502 | 4.0982 | 2.755 | 12.2947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5JUI SHIN | CBATU-JSHIN 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | CIBATU5 | 5-IV | JUI SHIN | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 0.81 | 6.5388 | 79.097 | 1.2368 | 6.4208 | 3.6368 | 19.2624 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | CIBATU5MEKARSARI5 | CBATU-MKSRI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-IV | MEKARSARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.5644 | 82.1501 | 0.35024 | 2.5403 | 1.7077 | 7.621 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5MEKARSARI5 | CBATU-MKSRI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-IV | MEKARSARI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.5644 | 82.1501 | 0.35024 | 2.5403 | 1.7077 | 7.621 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MUARA TAWAR7CIBATU7 | CBATU-MTWAR | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MUARA TAWAR7 | 7-B | CIBATU7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 48.158 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 13.6297 | 84.0577 | 1.411 | 13.5565 | 8.6347 | 40.6694 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBATU7MUARA TAWAR7 | CBATU-MTWAR1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-B | MUARA TAWAR7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 48.158 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 13.6297 | 84.0577 | 1.411 | 13.5565 | 8.6347 | 40.6694 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SUZUKICIBATU5 | CBATU-SUZUKI 1 | region2 | region2 | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | SUZUKI | 5-II | CIBATU5 | 5-IV |  |  | 0 | 1 |  | 2.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.2766 | 77.8451 | 0.05824 | 0.2704 | 0.44824 | 0.8112 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | SUZUKICIBATU5 | CBATU-SUZUKI 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | SUZUKI | 5-I | CIBATU5 | 5-IV |  |  | 0 | 1 |  | 2.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.2766 | 77.8451 | 0.05824 | 0.2704 | 0.44824 | 0.8112 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | CIBABAT5CIBABAT BARU5 | CBBT-CBBTN 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBABAT5 | 5-II | CIBABAT BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1479 | 78.0676 | 0.23733 | 1.1231 | 0.84483 | 3.3692 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBINONG4GANDARIA | CBNG-GDRIA-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBINONG4 | I-4 | GANDARIA | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 11.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 5.2394 | 60.6697 | 2.5665 | 4.5678 | 4.3365 | 13.7033 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG4GANDARIA | CBNG-GDRIA-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBINONG4 | I-4 | GANDARIA | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 11.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 5.2394 | 60.6697 | 2.5665 | 4.5678 | 4.3365 | 13.7033 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANGKAPAL5 | CBWNG-KAPAL 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU CELUKAN BAWANG | B | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 70.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 18.7087 | 76.22 | 4.4563 | 18.1702 | 15.0163 | 54.5107 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANGKAPAL5 | CBWNG-KAPAL 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU CELUKAN BAWANG | B | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 70.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 18.7087 | 76.22 | 4.4563 | 18.1702 | 15.0163 | 54.5107 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | MANYAR5CERME5 | CERME-MNYAR 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | MANYAR5 | 5-II | CERME5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 7.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.5056 | 75.6323 | 0.3736 | 1.4585 | 1.282 | 4.6944 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | MANYAR5CERME5 | CERME_MNYAR 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | MANYAR5 | 5-I | CERME5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.5056 | 75.6323 | 0.3736 | 1.4585 | 1.282 | 4.6944 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BANDUNG SELATAN5 | CGRLG-BDSLN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-2x310mm 2662 A | CIGERELENG5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.662 | 2.662 | 6.0709 | 82.9937 | 0.74052 | 6.0255 | 2.7205 | 18.0766 | 0 | 0.67056 | -2.324
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BANDUNG SELATAN5 | CGRLG-BDSLN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-2x310mm 2662 A | CIGERELENG5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 13.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.662 | 2.662 | 6.0709 | 82.9937 | 0.74052 | 6.0255 | 2.7205 | 18.0766 | 0 | 0.67056 | -2.324
0 | [16 empty] | CIGERELENG4BANDUNG TIMUR4 | CGRLG-BDTMR1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | CIGERELENG4 | 4-I | BANDUNG TIMUR4 | 4-IA |  |  | 1 | 1 |  | 10.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 0.47 | 4.5222 | 62.0205 | 2.1216 | 3.9936 | 3.6816 | 11.9808 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | BANDUNG TIMUR4CIGERELENG4 | CGRLG-BDTMR2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | BANDUNG TIMUR4 | 4-IA | CIGERELENG4 | 4-I |  |  | 1 | 1 |  | 10.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 0.47 | 4.5222 | 62.0205 | 2.1216 | 3.9936 | 3.6816 | 11.9808 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BRAGA5 | CGRLG-BRAGA 1 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) | CIGERELENG5 | 5-I | BRAGA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.936 | 67.3801 | 0.36 | 0.864 | 1.56 | 2.592 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [16 empty] | CIBEUREUM5CIGERELENG5 | CGRLG-CBREM1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBEUREUM5 | 5-I | CIGERELENG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBEUREUM5CIGERELENG5 | CGRLG-CBREM2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBEUREUM5 | 5-II | CIGERELENG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIGERELENG4CIKALONG4 | CGRLG-CKLNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIGERELENG4 | 4-II | CIKALONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.1636 | 60.5373 | 6.4746 | 11.4612 | 10.9296 | 34.3837 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CIGERELENG4CIKALONG4 | CGRLG-CKLNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIGERELENG4 | 4-II | CIKALONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.1636 | 60.5373 | 6.4746 | 11.4612 | 10.9296 | 34.3837 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CIGERELENG5CIANJUR5 | CGRLG-CNJUR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | CIGERELENG5 | - 5-II | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 69.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 28.8219 | 73.681 | 8.0985 | 27.6607 | 18.4635 | 82.9822 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [17 empty] | CGRLG-CNJUR1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 69.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 28.8219 | 73.681 | 8.0985 | 27.6607 | 18.4635 | 82.9822 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | CIGERELENG5CIANJUR5 | CGRLG-CNJUR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | CIGERELENG5 | - 5-II | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 28.8219 | 73.681 | 8.0985 | 27.6607 | 18.4635 | 82.9822 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | LAGADAR5CIGERELENG5 | CGRLG-LGDAR | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | LAGADAR5 | 5-I | CIGERELENG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.1243 | 71.5984 | 2.249 | 6.76 | 4.706 | 20.2801 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | LAGADAR5CIGERELENG5 | CGRLG-LGDAR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | LAGADAR5 | 5-I | CIGERELENG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.1243 | 71.5984 | 2.249 | 6.76 | 4.706 | 20.2801 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | CIGERELENG4MAJALAYA4 | CGRLG-MJLYA1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | CIGERELENG4 | 4-I | MAJALAYA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 0.47 | 6.9572 | 62.0205 | 3.264 | 6.144 | 5.664 | 18.432 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | CIGERELENG4MAJALAYA4 | CGRLG-MJLYA2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | CIGERELENG4 | 4-I | MAJALAYA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 0.47 | 6.9572 | 62.0205 | 3.264 | 6.144 | 5.664 | 18.432 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | CIGERELENG5 | CGRLG-RMDLA1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | CIGERELENG5 | 5-I |  | Terminal(35) |  |  | 0 | 1 |  | 46.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 19.508 | 73.681 | 5.4814 | 18.722 | 12.4969 | 56.1661 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | RAJAMANDALA | CGRLG-RMDLA1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) |  | Terminal(35) | RAJAMANDALA | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBADAK4CIAWI4 | CIAWI-CIBDK -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBADAK4 | - I-4 | CIAWI4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.4113 | 60.6697 | 5.5898 | 9.9485 | 9.4448 | 29.8454 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBADAK4CIAWI4 | CIAWI-CIBDK -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBADAK4 | - II-4 | CIAWI4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.4113 | 60.6697 | 5.5898 | 9.9485 | 9.4448 | 29.8454 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBADAK4UBRUG | CIBDK-UBRUG -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBADAK4 | I-4 | UBRUG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 9.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.3958 | 60.6697 | 2.1532 | 3.8323 | 3.6383 | 11.4969 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | UBRUGCIBADAK4 | CIBDK-UBRUG -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | UBRUG | II-4 | CIBADAK4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 9.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.3958 | 60.6697 | 2.1532 | 3.8323 | 3.6383 | 11.4969 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG4CILEUNGSI | CIBNG-CLGSI-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | CIBINONG4 | II-4 | CILEUNGSI | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.6261 | 62.3225 | 1.2198 | 2.3256 | 2.0748 | 6.9768 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | CIBINONG4CILEUNGSI | CIBNG-CLGSI-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | CIBINONG4 | II-4 | CILEUNGSI | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.6261 | 62.3225 | 1.2198 | 2.3256 | 2.0748 | 6.9768 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | CIBINONG5CIMANGGIS | CIBNG-CMGIS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBINONG5 | I-5 | CIMANGGIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8706 | 78.0676 | 0.38676 | 1.8302 | 1.3768 | 5.4905 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBINONG5CIMANGGIS | CIBNG-CMGIS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBINONG5 | II-5 | CIMANGGIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8706 | 78.0676 | 0.38676 | 1.8302 | 1.3768 | 5.4905 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBINONG5JATIRANGON5 | CIBNG-JTRGN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | CIBINONG5 | III-5 | JATIRANGON5 | - I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 19.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 5.5417 | 81.6846 | 0.80145 | 5.4834 | 3.7264 | 16.4502 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CIBINONG5JATIRANGON5 | CIBNG-JTRGN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | CIBINONG5 | IV-5 | JATIRANGON5 | - I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 19.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 5.5417 | 81.6846 | 0.80145 | 5.4834 | 3.7264 | 16.4502 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SEMEN5CIBINONG5 | CIBNG-SEMEN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | I-5 | CIBINONG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1618 | 82.1501 | 0.15867 | 1.1509 | 0.77367 | 3.4526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN5CIBINONG5 | CIBNG-SEMEN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | II-5 | CIBINONG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1618 | 82.1501 | 0.15867 | 1.1509 | 0.77367 | 3.4526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SAGULING7CIBINONG7 | CIBNG-SGLNG-1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SAGULING7 | 7-B | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 81.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 23.0892 | 84.892 | 2.0557 | 22.9975 | 14.3407 | 68.9926 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SAGULING7CIBINONG7 | CIBNG-SGLNG-2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SAGULING7 | 7-B | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 81.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 23.0892 | 84.892 | 2.0557 | 22.9975 | 14.3407 | 68.9926 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BRAGA5 | CIGRLG-BRAGA 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) | CIGERELENG5 | 5-I | BRAGA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.936 | 67.3801 | 0.36 | 0.864 | 1.56 | 2.592 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [16 empty] | CIKUPASUVARNA SUTERA | CIKUPA-SUVARNA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CIKUPA | 2019-01-05 | SUVARNA SUTERA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.582 | 85.7545 | 0.11711 | 1.5777 | 1.0021 | 4.733 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | CIKUPASUVARNA SUTERA | CIKUPA-SUVARNA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CIKUPA | 2019-02-05 | SUVARNA SUTERA | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.582 | 85.7545 | 0.11711 | 1.5777 | 1.0021 | 4.733 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | POLYPRIMACILEGONBARU | CILEGON BARU - POLYPRIMA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | POLYPRIMA | I-5 | CILEGONBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.964 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.6734 | 82.1501 | 0.50171 | 3.639 | 2.4463 | 10.917 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIPINANGPULOMAS | CIPNG-PLMAS -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CIPINANG | I-5 | PULOMAS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CIPINANGPULOMAS | CIPNG-PLMAS -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CIPINANG | I-5 | PULOMAS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CITRA HABITATLEGOK | CITRA-LEGOK -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2019-01-05 | LEGOK | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 15.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.477 | 82.1501 | 0.61146 | 4.4351 | 2.9815 | 13.3052 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATLEGOK | CITRA-LEGOK -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2019-02-05 | LEGOK | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 15.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.477 | 82.1501 | 0.61146 | 4.4351 | 2.9815 | 13.3052 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATMILLENIUM | CITRA-MLNUM 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | CITRA HABITAT | 2019-01-05 | MILLENIUM | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.64481 | 82.244 | 0.08702 | 0.63891 | 0.38472 | 1.8538 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | CITRA HABITATMILLENIUM | CITRA-MLNUM 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | CITRA HABITAT | 2019-01-05 | MILLENIUM | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.64481 | 82.244 | 0.08702 | 0.63891 | 0.38472 | 1.8538 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | SINAR SAHABATCITRA HABITAT | CITRA-SINAR -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SINAR SAHABAT | 2019-01-05 | CITRA HABITAT | 2019-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SINAR SAHABATCITRA HABITAT | CITRA-SINAR -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SINAR SAHABAT | 2019-02-05 | CITRA HABITAT | 2019-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATTIGARAKSA | CITRA-TRKSA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2019-02-05 | TIGARAKSA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.6265 | 82.1501 | 0.22214 | 1.6112 | 1.0831 | 4.8337 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATTIGARAKSA | CITRA-TRKSA1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2019-01-05 | TIGARAKSA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.6265 | 82.1501 | 0.22214 | 1.6112 | 1.0831 | 4.8337 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIAWI BARUCIBADAK BARU5 | CIWBR-CBBRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | CIAWI BARU | I-5 | CIBADAK BARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 3.05 | 5.1611 | 81.0912 | 0.79927 | 5.0989 | 4.6517 | 15.2915 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | CIAWI BARUCIBADAK BARU5 | CIWBR-CBBRU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | CIAWI BARU | II-5 | CIBADAK BARU5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 3.05 | 5.1611 | 81.0912 | 0.79927 | 5.0989 | 4.6517 | 15.2915 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | CIKEDUNG5HAURGEULIS5 | CKDNG-HRGLS 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKEDUNG5 | 5-I | HAURGEULIS5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.44 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 6.6418 | 82.1501 | 0.90713 | 6.5796 | 4.4231 | 19.7388 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKUMPAY5PABUARAN5 | CKMPY-PBRAN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUMPAY5 | 5-II | PABUARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEBALARAJA | CKNDE-BLRJA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | I-5 | BALARAJA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.2132 | 82.1501 | 0.43886 | 3.1831 | 2.1399 | 9.5494 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEBALARAJA | CKNDE-BRLJA -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | II-5 | BALARAJA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.2132 | 82.1501 | 0.43886 | 3.1831 | 2.1399 | 9.5494 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEINDAH KIAT 5 | CKNDE-INDAH -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | II-5 | INDAH KIAT 5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.8336 | 82.1501 | 0.387 | 2.807 | 1.887 | 8.421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEPUNCAK AM | CKNDE-PAM -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | I-5 | PUNCAK AM | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.90674 | 82.1501 | 0.12384 | 0.89824 | 0.60384 | 2.6947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEPUNCAK AM | CKNDE-PAM-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | II-5 | PUNCAK AM | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.90674 | 82.1501 | 0.12384 | 0.89824 | 0.60384 | 2.6947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PABUARAN5CIKUMPAY5 | CKPAY-PBRAN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PABUARAN5 | 5-I | CIKUMPAY5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | 1CKRG2BNDRA | CKRG2-BNDRA-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 1000mm (488A) | 1CKRG2 | 2019-01-05 | BNDRA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.0774 | 81.4164 | 0.1608 | 1.0653 | 1.1658 | 3.1959 | 0 | 0.72885 | -16.6695
0 | [16 empty] | 1CKRG2BNDRA | CKRG2-BNDRA-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 1000mm (488A) | 1CKRG2 | 2019-01-05 | BNDRA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.0774 | 81.4164 | 0.1608 | 1.0653 | 1.1658 | 3.1959 | 0 | 0.72885 | -16.6695
0 | [16 empty] | 1CKRG2 | CKRG2-TGBRU-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) |  | Terminal(29) | 1CKRG2 | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 0.232 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 3.168 | 0.0724 | 88.7973 | 0.0015196 | 0.072384 | 0.03632 | 0.21715 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU | CKRG2-TGBRU-1(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | TANGERANG BARU | II-5 |  | Terminal(29) |  |  | 0 | 1 |  | 6.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.746 | 4.0514 | 87.2931 | 0.19133 | 4.0469 | 1.1363 | 12.1406 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | 1CKRG2 | CKRG2-TGBRU-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) |  | Terminal(28) | 1CKRG2 | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 0.232 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 3.168 | 0.0724 | 88.7973 | 0.0015196 | 0.072384 | 0.03632 | 0.21715 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU | CKRG2-TGBRU-2(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | TANGERANG BARU | II-5 |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 6.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.746 | 4.0514 | 87.2931 | 0.19133 | 4.0469 | 1.1363 | 12.1406 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | GANDAMEKARCIKARANG LIPPO | CKRLP - GDMKR | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GANDAMEKAR | I-5 | CIKARANG LIPPO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.5219 | 82.1501 | 0.34443 | 2.4982 | 1.6794 | 7.4947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | C.LISTRINDOCIKARANG | CKRNG-CKLND -1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | C.LISTRINDO | I-5 | CIKARANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.028336 | 82.1501 | 0.00387 | 0.02807 | 0.01887 | 0.08421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | C.LISTRINDOCIKARANG | CKRNG-CKLND -2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | C.LISTRINDO | II-5 | CIKARANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.028336 | 82.1501 | 0.00387 | 0.02807 | 0.01887 | 0.08421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | 1CKRG2CENGKARENG | CKRNG-CKRG2-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) | 1CKRG2 | 2019-02-05 | CENGKARENG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.397 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 3.168 | 0.12389 | 88.7973 | 0.0026003 | 0.12386 | 0.06215 | 0.37159 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | 1CKRG2CENGKARENG | CKRNG-CKRG2-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) | 1CKRG2 | 2019-02-05 | CENGKARENG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.397 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 3.168 | 0.12389 | 88.7973 | 0.0026003 | 0.12386 | 0.06215 | 0.37159 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | FAJAR SWCIKARANG | CKRNG-FAJAR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | FAJAR SW | I-5 | CIKARANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.029 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2.6223 | 71.5984 | 0.82778 | 2.4882 | 1.7321 | 7.4645 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | FAJAR SWCIKARANG | CKRNG-FAJAR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | FAJAR SW | II-5 | CIKARANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.029 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2.6223 | 71.5984 | 0.82778 | 2.4882 | 1.7321 | 7.4645 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | CIKARANGJABABEKA | CKRNG-JBBKA -1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKARANG | II-5 | JABABEKA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.8418 | 82.1501 | 0.25155 | 1.8245 | 1.2266 | 5.4737 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKARANGJABABEKA | CKRNG-JBBKA -2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKARANG | II-5 | JABABEKA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.8418 | 82.1501 | 0.25155 | 1.8245 | 1.2266 | 5.4737 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKARANGRAJAPAKSI | CKRNG-RJPKS 1 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | CIKARANG | I-5 | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | CIKARANGRAJAPAKSI | CKRNG-RJPKS 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | CIKARANG | II-5 | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | RANCAKASUMBA5CIKASUNGKA5 | CKSKA-RCKSB1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAKASUMBA5 | 5-II | CIKASUNGKA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.805 | 82.1501 | 0.24652 | 1.7881 | 1.202 | 5.3642 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANCAKASUMBA5CIKASUNGKA5 | CKSKA-RCKSB2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAKASUMBA5 | 5-I | CIKASUNGKA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.805 | 82.1501 | 0.24652 | 1.7881 | 1.202 | 5.3642 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKUPAALAM SUTRA | CKUPA-ALMSR | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CIKUPA | 2019-02-05 | ALAM SUTRA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 5.6309 | 85.7545 | 0.41685 | 5.6154 | 3.5669 | 16.8462 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [17 empty] | CKUPA-CLDUG | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 3.4858 | 85.7545 | 0.25805 | 3.4762 | 2.2081 | 10.4286 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | JATAKECIKUPA | CKUPA-JTAKE -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATAKE | 2019-02-05 | CIKUPA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.0462 | 81.6846 | 0.29592 | 2.0246 | 1.3759 | 6.0739 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | JATAKECIKUPA | CKUPA-JTAKE-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATAKE | 2019-02-05 | CIKUPA | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.0462 | 81.6846 | 0.29592 | 2.0246 | 1.3759 | 6.0739 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CIKUPAPASAR KEMIS | CKUPA-PSKMS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUPA | 2019-01-05 | PASAR KEMIS | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.6151 | 82.1501 | 0.22059 | 1.6 | 1.0756 | 4.8 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKUPAPASAR KEMIS | CKUPA-PSKMS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUPA | 2019-01-05 | PASAR KEMIS | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.6151 | 82.1501 | 0.22059 | 1.6 | 1.0756 | 4.8 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUALINDO | CLBRU-ALNDO | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | CILEGONBARU | I-5 | ALINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.37767 | 63.3332 | 0.1695 | 0.3375 | 0.6195 | 1.0125 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | CILEGONBARUASAHIMAS | CLBRU-ASAHI3 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | II-5 | ASAHIMAS | B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 15.064 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.2685 | 82.1501 | 0.58298 | 4.2285 | 2.8426 | 12.6854 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGON BARU7CIBINONG7 | CLBRU-CIBNG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CILEGON BARU7 | A-7 | CIBINONG7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 130.81 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 36.8779 | 84.892 | 3.2833 | 36.7315 | 22.9048 | 110.1943 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CILEGONBARUCILEGONLAMA | CLBRU-CLLMA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 1X520mm (1610 A) | CILEGONBARU | I-5 | CILEGONLAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.57329 | 77.3722 | 0.12533 | 0.55942 | 0.61686 | 3.7076 | 0 | 1.8527 | 3.7538
0 | [16 empty] | CILEGONBARUCILEGONLAMA | CLBRU-CLLMA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 1X520mm (1610 A) | CILEGONBARU | II-5 | CILEGONLAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.57329 | 77.3722 | 0.12533 | 0.55942 | 0.61686 | 3.7076 | 0 | 1.8527 | 3.7538
0 | [16 empty] | CILEGONBARUINDOFERRO | CLBRU-INFRO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | CILEGONBARU | II-5 | INDOFERRO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 24.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 9.8706 | 71.904 | 3.0659 | 9.3823 | 7.502 | 17.3587 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | CILEGONBARUINDOFERRO | CLBRU-INFRO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | CILEGONBARU | II-5 | INDOFERRO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 6.0773 | 71.904 | 1.8877 | 5.7767 | 4.619 | 10.6878 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | CILEGONBARUKRAKATAU STEEL | CLBRU-KSTEL-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | II-5 | KRAKATAU STEEL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1334 | 82.1501 | 0.1548 | 1.1228 | 0.7548 | 3.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUKRAKATAU STEEL | CLBRU-KSTEL-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | II-5 | KRAKATAU STEEL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1334 | 82.1501 | 0.1548 | 1.1228 | 0.7548 | 3.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUPOSCO | CLBRU-POSCO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | I-5 | POSCO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.56671 | 82.1501 | 0.0774 | 0.5614 | 0.3774 | 1.6842 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUPOSCO | CLBRU-POSCO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | I-5 | POSCO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.56671 | 82.1501 | 0.0774 | 0.5614 | 0.3774 | 1.6842 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUSERANG5 | CLBRU-SRANG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG 1x570mm2 (1726A) | CILEGONBARU | II-5 | SERANG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.726 | 1.726 | 8.8814 | 77.7978 | 1.8772 | 8.6808 | 5.147 | 26.0445 | 0 | 0.66314 | 1.5377
0 | [16 empty] | CILEGONBARUSERANG5 | CLBRU-SRANG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG 1x570mm2 (1726A) | CILEGONBARU | II-5 | SERANG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.726 | 1.726 | 8.8814 | 77.7978 | 1.8772 | 8.6808 | 5.147 | 26.0445 | 0 | 0.66314 | 1.5377
0 | [16 empty] | CILACAP EXP7ADIPALA7 | CLCEP - ADPLA 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | CILACAP EXP7 | B | ADIPALA7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 1.101 | 85.0335 | 0.095321 | 1.0969 | 0.81382 | 3.2907 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | CILACAP EXP7ADIPALA7 | CLCEP - ADPLA 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | CILACAP EXP7 | B | ADIPALA7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 1.101 | 85.0335 | 0.095321 | 1.0969 | 0.81382 | 3.2907 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | CILEDUGALAM SUTRA | CLDUG-ALMSR | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CILEDUG | 2019-01-05 | ALAM SUTRA | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.3407 | 85.7545 | 0.09925 | 1.337 | 0.84925 | 4.011 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | CILEGONLAMAKRAKATAU STEEL | CLGMA-KSTEL -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | CILEGONLAMA | - I-5 | KRAKATAU STEEL | - B1.1 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.47428 | 56.6115 | 0.261 | 0.396 | 0.711 | 1.188 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | CILEGONLAMAKRAKATAU STEEL | CLGMA-KSTEL -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | CILEGONLAMA | - I-5 | KRAKATAU STEEL | - B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.47428 | 56.6115 | 0.261 | 0.396 | 0.711 | 1.188 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | ASPECCILEUNGSI | CLGSI-ASPEC -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | ASPEC | I-5 | CILEUNGSI | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.29372 | 70.9432 | 0.0959 | 0.27762 | 0.2009 | 0.83286 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | ASPECCILEUNGSI | CLGSI-ASPEC -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | ASPEC | I-5 | CILEUNGSI | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.29372 | 70.9432 | 0.0959 | 0.27762 | 0.2009 | 0.83286 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEMARON | CLKBW-PMRON 1A | Bali | Bali | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) |  | Term CLKBW-PMRON | PEMARON | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.7158 | 82.1501 | 1.0538 | 7.6435 | 5.1383 | 22.9304 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANG | CLKBW-PMRON 1B | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU CELUKAN BAWANG | B |  | Term CLKBW-PMRON |  |  | 0 | 1 |  | 1.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.32421 | 76.22 | 0.077226 | 0.31488 | 0.26023 | 0.94465 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CIANJUR4LEMBUR SITU | CNJUR-LBSTU -1 | 500kV | 500kV | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIANJUR4 | - 4-II | LEMBUR SITU | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 32.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 14.3862 | 60.6697 | 7.047 | 12.542 | 11.907 | 37.6261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIANJUR4LEMBUR SITU | CNJUR-LBSTU -2 | 500kV | 500kV | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIANJUR4 | - 4-I | LEMBUR SITU | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 32.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 14.3862 | 60.6697 | 7.047 | 12.542 | 11.907 | 37.6261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIANJUR5 | CNJUR-RMDLA1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) |  | Terminal(36) | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 9.4099 | 73.681 | 2.644 | 9.0308 | 6.028 | 27.0923 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | RAJAMANDALA | CNJUR-RMDLA1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) |  | Terminal(36) | RAJAMANDALA | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBICENGKARENG | CNKRG-DKSBI -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 1x520 mm (1610A) | DURIKOSAMBI | I-5 | CENGKARENG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 1.61 | 4.7705 | 84.3387 | 0.47059 | 4.7472 | 2.0227 | 14.2416 | 0 | 0.67222 | -3.6232
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBICENGKARENG | CNKRG-DKSBI -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 1x520 mm (1610A) | DURIKOSAMBI | I-5 | CENGKARENG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 1.61 | 4.7705 | 84.3387 | 0.47059 | 4.7472 | 2.0227 | 14.2416 | 0 | 0.67222 | -3.6232
0 | [16 empty] | CENGKARENGTANGERANG | CNKRG-TGRNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | CENGKARENG | I-5 | TANGERANG | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 3.8263 | 78.5491 | 0.75963 | 3.7501 | 2.1441 | 11.2505 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | CENGKARENGTANGERANG | CNKRG-TGRNG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | CENGKARENG | I-5 | TANGERANG | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 3.8263 | 78.5491 | 0.75963 | 3.7501 | 2.1441 | 11.2505 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | CIRATA7DELTA MAS7 | CRATA - DTMAS2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIRATA7 | 7-B | DELTA MAS7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 45.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 13.0048 | 84.0577 | 1.3463 | 12.9349 | 8.2388 | 38.8048 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIKUMPAY5CIRATA5(1) | CRATA-CKMPY | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUMPAY5 | 5-I | CIRATA5(1) | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 7.3871 | 82.1501 | 1.0089 | 7.3178 | 4.9194 | 21.9535 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA7DELTA MAS7 | CRATA-DTMAS1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIRATA7 | 7-B | DELTA MAS7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 40.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 11.5897 | 84.0577 | 1.1998 | 11.5274 | 7.3423 | 34.5823 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | PADALARANG5 | CRATA-PDLRU 1a | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(9) | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.8336 | 82.1501 | 0.387 | 2.807 | 1.887 | 8.421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA5(1) | CRATA-PDLRU 1b | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(9) | CIRATA5(1) | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 27.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.8662 | 71.481 | 1.8632 | 5.5624 | 5.9432 | 16.6872 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PADALARANG5 | CRATA-PDLRU 2a | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(8) | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.8336 | 82.1501 | 0.387 | 2.807 | 1.887 | 8.421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA5(1) | CRATA-PDLRU 2b | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(8) | CIRATA5(1) | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.8662 | 71.481 | 1.8632 | 5.5624 | 5.9432 | 16.6872 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | CSW | CSW-KRLMA1(SKTT) | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | CSW | I-5 |  | Terminal(30) |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.15107 | 63.3332 | 0.0678 | 0.135 | 0.2478 | 0.405 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | KARET | CSW-KRLMA1(SUTT) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) |  | Terminal(30) | KARET | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.8462 | 70.9432 | 0.6028 | 1.745 | 1.2628 | 5.2351 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CSW | CSW-KRLMA2(SKTT) | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | CSW | I-5 |  | Terminal(31) |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.15107 | 63.3332 | 0.0678 | 0.135 | 0.2478 | 0.405 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | KARET | CSW-KRLMA2(SUTT) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) |  | Terminal(31) | KARET | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.8462 | 70.9432 | 0.6028 | 1.745 | 1.2628 | 5.2351 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TAMAN SAMBASCSW | CSW-TSBAS | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 3x500mm (300A) | TAMAN SAMBAS | I-5 | CSW | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.23311 | 66.1004 | 0.09444 | 0.21312 | 0.2748 | 0.6396 | 0 | 0.66214 | 0.97591
0 | [17 empty] | CURUG-ALMSR | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 5.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1.4211 | 85.7545 | 0.10521 | 1.4172 | 0.90021 | 4.2517 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | CIKUPACURUG | CURUG-CKUPA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CIKUPA | 2019-02-05 | CURUG | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 13.616 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 3.6509 | 85.7545 | 0.27028 | 3.6409 | 2.3127 | 10.9228 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | JATILUHUR4CURUG4 | CURUG-JTLHR | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | JATILUHUR4 | 4-I | CURUG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.4322 | 60.5373 | 2.18 | 3.859 | 3.68 | 11.577 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CURUGKEMBANGAN5 | CURUG-KBNGN | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CURUG | 2019-02-05 | KEMBANGAN5 | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 15.283 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 4.0979 | 85.7545 | 0.30337 | 4.0867 | 2.5958 | 12.26 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | CURUG4KOSAMBI BARU4 | CURUG-KSBRU | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CURUG4 | - 4-I | KOSAMBI BARU4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.4322 | 60.5373 | 2.18 | 3.859 | 3.68 | 11.577 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISCIPINANG | CWANG-CIPNG -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CAWANG5 GIS | III-5 | CIPINANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISCIPINANG | CWANG-CIPNG -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CAWANG5 GIS | III-5 | CIPINANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CAWANG4DEPOK4 | CWANG-DEPOK -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-CU 70mm (330A) | CAWANG4 | I-4 | DEPOK4 | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 15.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.33 | 0.33 | 7.6624 | 53.9938 | 4.5045 | 6.1985 | 6.8145 | 18.5955 | 0 | 0.54858 | 25.451
0 | [16 empty] | CAWANG4DEPOK4 | CWANG-DEPOK -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-CU 70mm (330A) | CAWANG4 | I-4 | DEPOK4 | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 15.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.33 | 0.33 | 7.6624 | 53.9938 | 4.5045 | 6.1985 | 6.8145 | 18.5955 | 0 | 0.54858 | 25.451
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISDURENTIGA | CWANG-DTIGA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | CAWANG5 GIS | II-5 | DURENTIGA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.93012 | 76.22 | 0.22155 | 0.90335 | 0.74655 | 2.71 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISDURENTIGA | CWANG-DTIGA -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | CAWANG5 GIS | II-5 | DURENTIGA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.93012 | 76.22 | 0.22155 | 0.90335 | 0.74655 | 2.71 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CAWANG4GANDARIA | CWANG-GDRIA -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | CAWANG4 | II-4 | GANDARIA | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 3.4554 | 62.3225 | 1.605 | 3.06 | 2.73 | 9.18 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | GANDARIACAWANG4 | CWANG-GDRIA-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | GANDARIA | I-4 | CAWANG4 | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 3.4554 | 62.3225 | 1.605 | 3.06 | 2.73 | 9.18 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | CAWANGLAMACAWANG5 GIS | CWLMA-CWANG -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANGLAMA | II-5 | CAWANG5 GIS | IV-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.022958 | 72.8752 | 0.00676 | 0.02194 | 0.03676 | 0.06582 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISCAWANGLAMA | CWLMA-CWANG -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANG5 GIS | IV-5 | CAWANGLAMA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.022958 | 72.8752 | 0.00676 | 0.02194 | 0.03676 | 0.06582 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | CAWANGLAMASETIABUDI | CWLMA-SBUDI -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANGLAMA | I-5 | SETIABUDI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.607 | 72.8752 | 0.4732 | 1.5358 | 2.5732 | 4.6074 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | CAWANGLAMASETIABUDI | CWLMA-SBUDI -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANGLAMA | I-5 | SETIABUDI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.607 | 72.8752 | 0.4732 | 1.5358 | 2.5732 | 4.6074 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIDAAN MOGOT GIS | DAAN MOGOT - DURIKOSAMBI 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | DURIKOSAMBI | I-5 | DAAN MOGOT GIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.59679 | 81.6846 | 0.08631 | 0.59052 | 0.40131 | 1.7716 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | DAAN MOGOT GISDURIKOSAMBI | DAAN MOGOT - DURIKOSAMBI 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | DAAN MOGOT GIS | II-5 | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.59679 | 81.6846 | 0.08631 | 0.59052 | 0.40131 | 1.7716 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PANTAI INDAH KAPUKDAAN MOGOT GIS | DAAN MOGOT - PIK 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (3120A) | PANTAI INDAH KAPUK | II-5 | DAAN MOGOT GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.12 | 3.12 | 5.7419 | 81.3376 | 0.8648 | 5.6764 | 1.5548 | 17.0292 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | DAAN MOGOT GISPANTAI INDAH KAPUK | DAAN MOGOT - PIK 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (3120A) | DAAN MOGOT GIS | I-5 | PANTAI INDAH KAPUK | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.12 | 3.12 | 5.7419 | 81.3376 | 0.8648 | 5.6764 | 1.5548 | 17.0292 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | DARMO GRANDE5WARU5 | DARMO-WARU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | DARMO GRANDE5 | 5-I | WARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.668 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 4.2045 | 75.6323 | 1.0433 | 4.073 | 3.5802 | 13.1099 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | DARMO GRANDE5WARU5 | DARMO-WARU 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | DARMO GRANDE5 | 5-II | WARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.668 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 4.2045 | 75.6323 | 1.0433 | 4.073 | 3.5802 | 13.1099 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | DEPOK2DEPOK5 | DEPOK BARU-DEPOK -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X2000mm (1200A) | DEPOK2 | I-5 | DEPOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.68923 | 84.8056 | 0.0624 | 0.6864 | 1.056 | 1.548 | 0 | 0.63604 | -43.8754
0 | [16 empty] | DEPOK2DEPOK5 | DEPOK BARU-DEPOK -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X2000mm (1200A) | DEPOK2 | I-5 | DEPOK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.68923 | 84.8056 | 0.0624 | 0.6864 | 1.056 | 1.548 | 0 | 0.63604 | -43.8754
0 | [16 empty] | CIBINONG7DEPOK7 | DEPOK-CIBNG1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBINONG7 | A-7 | DEPOK7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 15.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 4.4066 | 84.0577 | 0.4562 | 4.383 | 2.7917 | 13.1489 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBINONG7DEPOK7 | DEPOK-CIBNG2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBINONG7 | A-7 | DEPOK7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 15.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 4.4066 | 84.0577 | 0.4562 | 4.383 | 2.7917 | 13.1489 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GANDUL7DEPOK7 | DEPOK-GNDUL -1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GANDUL7 | B-7 | DEPOK7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 5.923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.6763 | 84.0577 | 0.17354 | 1.6673 | 1.062 | 5.002 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GANDUL7DEPOK7 | DEPOK-GNDUL -2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GANDUL7 | B-7 | DEPOK7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 5.923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.6763 | 84.0577 | 0.17354 | 1.6673 | 1.062 | 5.002 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | DEPOK5KEDUNGBADAK5 | DEPOK-KDBDK 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | DEPOK5 | 5-I | KEDUNGBADAK5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 13.0343 | 82.1501 | 1.7802 | 12.9122 | 8.6802 | 38.7366 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DEPOK5KEDUNGBADAK5 | DEPOK-KDBDK 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | DEPOK5 | 5-II | KEDUNGBADAK5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 13.0343 | 82.1501 | 1.7802 | 12.9122 | 8.6802 | 38.7366 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | DEPOK-TSKBR 1 | TSKBR-DEPOK 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | TASIKMALAYA BARU7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 279.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 78.7965 | 84.892 | 7.0155 | 78.4836 | 48.9404 | 235.4508 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | DEPOK-TSKBR 2 | TSKBR-DEPOK 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | TASIKMALAYA BARU7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 279.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 78.7965 | 84.892 | 7.0155 | 78.4836 | 48.9404 | 235.4508 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | DAGO PAKARBANDUNG UTARA5 | DGOPK-BDUTR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DAGO PAKAR | 5-I | BANDUNG UTARA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.0351 | 70.9432 | 1.644 | 4.7592 | 3.444 | 14.2776 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DAGO PAKARBANDUNG UTARA5 | DGOPK-BDUTR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DAGO PAKAR | 5-II | BANDUNG UTARA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.0351 | 70.9432 | 1.644 | 4.7592 | 3.444 | 14.2776 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DIENGGARUNG | DIENG-GARUNG | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DIENG | 2 | GARUNG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.076 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.3887 | 70.9432 | 1.1064 | 3.2029 | 2.3178 | 9.6088 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DIENGWONOSOBO | DIENG-WONOSOBO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DIENG | 1 | WONOSOBO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 18.627 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.8158 | 70.9432 | 2.5519 | 7.3875 | 5.3459 | 22.1624 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIKEBON JERUK | DKSBI-KBJRK-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | DURIKOSAMBI | III | KEBON JERUK | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIKEBON JERUK | DKSBI-KBJRK-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | DURIKOSAMBI | III | KEBON JERUK | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBILMK | DKSBI-LMK | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | DURIKOSAMBI | III | LMK | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.12437 | 78.5491 | 0.02469 | 0.12189 | 0.06969 | 0.36567 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | DOLOPO4PONOROGO4 | DLOPO-PNRGO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DOLOPO4 | 4-I | PONOROGO4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 17.308 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 7.6851 | 60.6697 | 3.7645 | 6.6999 | 6.3607 | 20.0998 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DOLOPO4PONOROGO4 | DLOPO-PNRGO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DOLOPO4 | 4-I | PONOROGO4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 17.486 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 7.7641 | 60.6697 | 3.8032 | 6.7688 | 6.4261 | 20.3065 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5KOSAMBI BARU5 | DMYU5 - KSBRU 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 76.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 21.6429 | 82.725 | 2.7407 | 21.4687 | 12.1047 | 62.4266 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5KOSAMBI BARU5 | DMYU5 - KSBRU 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | KOSAMBI BARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 76.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 20.2315 | 76.22 | 4.819 | 19.6491 | 16.2385 | 58.9475 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | DANAYASAMAMPANG DUA | DNYSA-MPDUA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (464 A) | DANAYASA | I | MAMPANG DUA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.464 | 0.464 | 1.2681 | 54.0085 | 0.7452 | 1.026 | 1.5552 | 3.078 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | DARAJAT SWASTA5DARAJAT5 | DRJAS-DRJAT 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | DARAJAT SWASTA5 | 5-I | DARAJAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.30193 | 71.481 | 0.0959 | 0.2863 | 0.3059 | 0.8589 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | DARAJAT SWASTA5(1)DARAJAT5 | DRJAS-DRJAT 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | DARAJAT SWASTA5(1) | 5-I | DARAJAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.30193 | 71.481 | 0.0959 | 0.2863 | 0.3059 | 0.8589 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | GARUT5DARAJAT5 | DRJAT-GARUT1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GARUT5 | 5-I | DARAJAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 10.641 | 70.9432 | 3.4743 | 10.0578 | 7.2783 | 30.1733 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GARUT5DARAJAT5 | DRJAT-GARUT2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GARUT5 | 5-II | DARAJAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 10.641 | 70.9432 | 3.4743 | 10.0578 | 7.2783 | 30.1733 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BABADAN5DRIYOREJO5 | DRYJO-BBDAN | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | BABADAN5 | 5-I | DRIYOREJO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.069 | 0.96 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.152 | 1.152 | 9.4158 | 81.3019 | 1.4239 | 9.3075 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | DRIYOREJO4MIWON4 | DRYJO-MIWON | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DRIYOREJO4 | 4-I | MIWON4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.464 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 0.65004 | 60.6697 | 0.31842 | 0.56671 | 0.53802 | 1.7001 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DRIYOREJO4TARIK4 | DRYJO-TARIK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DRIYOREJO4 | 4-I | TARIK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.075 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 7.1376 | 60.6697 | 3.4963 | 6.2226 | 5.9076 | 18.6679 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DURENTIGAANTASARI | DURENTIGA-ANTASARI | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE PHELPS 1000mm (1124 A) | DURENTIGA | II-5 | ANTASARI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1004 | 83.2563 | 0.12922 | 1.0928 | 0.80319 | 0.59265 | 0 | 0.25423 | -119.8372
0 | [16 empty] | DURENTIGAKEMANG | DURENTIGA-KEMANG | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE PHELPS 1000mm (1124 A) | DURENTIGA | I-5 | KEMANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6658 | 83.2563 | 0.078184 | 0.66119 | 0.48595 | 0.35857 | 0 | 0.25423 | -119.8372
0 | [16 empty] | DEPOK5 | Depok - Cawang a (Depok-Gandaria) 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(78) | DEPOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.9039 | 82.1501 | 0.12345 | 0.89543 | 0.60195 | 2.6863 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DEPOK5 | Depok - Cawang a (Depok-Gandaria) 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(79) | DEPOK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.9039 | 82.1501 | 0.12345 | 0.89543 | 0.60195 | 2.6863 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [17 empty] | Depok - Cawang b (GNDUL-CMGIS 1) 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(43) |  | Terminal(78) |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.4156 | 81.6846 | 0.34935 | 2.3902 | 1.6243 | 7.1706 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [17 empty] | Depok - Cawang b (GNDUL-CMGIS 2) 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(44) |  | Terminal(79) |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.4156 | 81.6846 | 0.34935 | 2.3902 | 1.6243 | 7.1706 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CAWANGLAMA | Depok - Cawang c (GNDUL-CWANG -1) 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(43) | CAWANGLAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 4.8312 | 81.6846 | 0.6987 | 4.7804 | 3.2487 | 14.3412 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CAWANGLAMA | Depok - Cawang c (GNDUL-CWANG -2) 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | CAWANGLAMA | I-5 |  | Terminal(44) |  |  | 0 | 1 |  | 17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 4.8312 | 81.6846 | 0.6987 | 4.7804 | 3.2487 | 14.3412 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | GARUNGWONOSOBO | GARUNG-WONOSOBO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GARUNG | 5-I | WONOSOBO | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 10.744 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.5081 | 70.9432 | 1.4719 | 4.2611 | 3.0835 | 12.7832 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA5GARUT5 | GARUT-TSMYA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TASIKMALAYA5 | 5-I | GARUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 40.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 16.8887 | 70.9432 | 5.5142 | 15.9632 | 11.5518 | 47.8894 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA5GARUT5 | GARUT-TSMYA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TASIKMALAYA5 | 5-II | GARUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 16.8887 | 70.9432 | 5.5142 | 15.9632 | 11.5518 | 47.8894 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PULOMASGISGAMBIR | GBRGI-PLMAS | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | PULOMAS | II-5 | GISGAMBIR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.294 | 71.481 | 0.411 | 1.227 | 1.311 | 3.681 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | 2GDBGE | GDBGE-UBRNG1a | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(20) | 2GDBGE | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5 | GDBGE-UBRNG1b | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(20) | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.115 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1663 | 78.0676 | 0.24114 | 1.1411 | 0.85839 | 3.4233 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | 2GDBGE | GDBGE-UBRNG2a | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(21) | 2GDBGE | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5 | GDBGE-UBRNG2b | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(21) | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.115 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1663 | 78.0676 | 0.24114 | 1.1411 | 0.85839 | 3.4233 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | GEDUNGPOLAGAMBIRBARU | GDPLA-GBBRU -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | GEDUNGPOLA | I | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.0071 | 63.3332 | 0.452 | 0.9 | 1.652 | 2.7 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | GEDUNGPOLAGAMBIRBARU | GDPLA-GBBRU -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | GEDUNGPOLA | I | GAMBIRBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.0071 | 63.3332 | 0.452 | 0.9 | 1.652 | 2.7 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PIER5 | GDTAN-PIER 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | PIER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.866 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.9869 | 81.696 | 0.43138 | 2.9556 | 2.0613 | 8.8667 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PIER5 | GDTAN-PIER 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | PIER5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.866 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.9869 | 81.696 | 0.43138 | 2.9556 | 2.0613 | 8.8667 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5REJOSO5 | GDTAN-RJOSO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | REJOSO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.487 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.57 | 0.57 | 4.3742 | 73.681 | 1.2291 | 4.1979 | 2.8021 | 12.5938 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5REJOSO5 | GDTAN-RJOSO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | REJOSO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.487 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.57 | 0.57 | 4.3742 | 73.681 | 1.2291 | 4.1979 | 2.8021 | 12.5938 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | GEN NPRIO-NPRIO | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) |  | GEN NPRIO | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1526 | 87.0926 | 0.00774 | 0.1524 | 0.09774 | 0.4572 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | GEN NPRIO-NPRIO(1) | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) |  | GEN NPRIO(1) | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1526 | 87.0926 | 0.00774 | 0.1524 | 0.09774 | 0.4572 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | GEN NPRIO-NPRIO(2) | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) |  | GEN NPRIO(2) | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1526 | 87.0926 | 0.00774 | 0.1524 | 0.09774 | 0.4572 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | GIS GANDARIA5CIBINONG5 | GGRIA-CIBNG1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x429/56mm (1960A) | GIS GANDARIA5 | II-5 | CIBINONG5 | III-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.863 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.5326 | 76.1804 | 0.36608 | 1.4882 | 1.9955 | 4.4647 | 0 | 0.73803 | -14.8787
0 | [16 empty] | GIS GANDARIA5CIBINONG5 | GGRIA-CIBNG2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x429/56mm (1960A) | GIS GANDARIA5 | II-5 | CIBINONG5 | III-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.863 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.5326 | 76.1804 | 0.36608 | 1.4882 | 1.9955 | 4.4647 | 0 | 0.73803 | -14.8787
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | GLMNK-CBWNG 1A | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-2x310mm (2500A) | GILIMANUK5 | 5-I |  | Term GLMNK-CLKBW |  |  | 0 | 1 |  | 48.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.8339 | 70.2005 | 5.3634 | 14.8979 | 12.6542 | 44.6791 | 0 | 0.64546 | 6.0434
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANG | GLMNK-CBWNG 1B | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Term GLMNK-CLKBW | PLTU CELUKAN BAWANG | B |  |  | 0 | 1 |  | 1.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.32421 | 76.22 | 0.077226 | 0.31488 | 0.26023 | 0.94465 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | GILIMANUK5NEGARA5 | GLMNK-NGARA 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | GILIMANUK5 | 5-I | NEGARA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 38.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.4585 | 81.3019 | 3.85 | 25.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GILIMANUK5NEGARA5 | GLMNK-NGARA 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | GILIMANUK5 | 5-II | NEGARA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.4585 | 81.3019 | 3.85 | 25.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | GLMNK-PMRON 1A | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-2x310mm (2500A) | GILIMANUK5 | 5-I |  | Term GLMNK-PMRON |  |  | 0 | 1 |  | 48.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.8339 | 70.2005 | 5.3634 | 14.8979 | 12.6542 | 44.6791 | 0 | 0.64546 | 6.0434
0 | [16 empty] | PEMARON | GLMNK-PMRON 1B | Bali | Bali | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) |  | Term GLMNK-PMRON | PEMARON | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.7158 | 82.1501 | 1.0538 | 7.6435 | 5.1383 | 22.9304 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | GLMNK-T KTP-2 | BWNGI-GLMNK 1 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) |  | T KTP-2 | GILIMANUK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.72 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.7217 | 70.9432 | 0.23564 | 0.68215 | 0.49364 | 2.0465 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GILITIMUR5BANGKALAN5 | GLTMR-BKLAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GILITIMUR5 | 5-I | BANGKALAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 6.8624 | 70.9611 | 2.2386 | 6.487 | 4.6896 | 19.4609 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GILITIMUR5 | GLTMR-SRMDU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | Terminal(96) | GILITIMUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.7624 | 70.9432 | 1.555 | 4.5014 | 3.2574 | 13.5042 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GILITIMUR5 | GLTMR-TNGAN 1 | GRLMA-GLTMR 1 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) |  | TNGAN1 | GILITIMUR5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 1.3859 | 70.9611 | 0.4521 | 1.3101 | 0.9471 | 3.9303 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GILITIMUR5 | GLTMR-TNGAN 2 | GRLMA-GLTMR 2 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) |  | TNGAN2 | GILITIMUR5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 1.3847 | 70.9432 | 0.4521 | 1.3088 | 0.9471 | 3.9263 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7GANDUL7 | GNDUL-BRAJA1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE221 4X327.9mm (2400A) | NEW BALARAJA7 | 7-B | GANDUL7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 46.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 19.2702 | 73.681 | 5.4146 | 18.4939 | 12.3446 | 55.4816 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [17 empty] | GNDUL-BRAJA1 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 12.7359 | 84.0577 | 1.3185 | 12.6675 | 8.0685 | 38.0025 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7GANDUL7 | GNDUL-BRAJA2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE221 4X327.9mm (2400A) | NEW BALARAJA7 | 7-A | GANDUL7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 46.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 19.2702 | 73.681 | 5.4146 | 18.4939 | 12.3446 | 55.4816 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GANDUL5CIMANGGIS | GNDUL-CMGIS-1 off | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | GANDUL5 | - I-5 | CIMANGGIS | - II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 18.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 5.2291 | 81.6846 | 0.75624 | 5.1741 | 3.5162 | 15.5222 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | GANDUL5CIMANGGIS | GNDUL-CMGIS-2 off | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | GANDUL5 | - II-5 | CIMANGGIS | - I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 18.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 5.2291 | 81.6846 | 0.75624 | 5.1741 | 3.5162 | 15.5222 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | KEMANGGANDUL5 | GNDUL-KMANG-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMANG | II-5 | GANDUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.2971 | 72.8752 | 0.38194 | 1.2396 | 2.0769 | 3.7188 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMANGGANDUL5 | GNDUL-KMANG-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMANG | II-5 | GANDUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.2971 | 72.8752 | 0.38194 | 1.2396 | 2.0769 | 3.7188 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMBANGAN7GANDUL7 | GNDUL-KMBGN-1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KEMBANGAN7 | A-7 | GANDUL7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 30.143 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 8.4979 | 84.892 | 0.75659 | 8.4642 | 5.278 | 25.3925 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEMBANGAN7GANDUL7 | GNDUL-KMBGN-2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KEMBANGAN7 | A-7 | GANDUL7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 30.143 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 8.4979 | 84.892 | 0.75659 | 8.4642 | 5.278 | 25.3925 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GANDUL5PONDOK INDAH | GNDUL-PNDAH - 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | GANDUL5 | II-5 | PONDOK INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.0331 | 72.8752 | 0.3042 | 0.9873 | 1.6542 | 2.9619 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | GANDUL5PONDOK INDAH | GNDUL-PNDAH - 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | GANDUL5 | II-5 | PONDOK INDAH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.0331 | 72.8752 | 0.3042 | 0.9873 | 1.6542 | 2.9619 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | PETUKANGANGANDUL5 | GNDUL-PTKNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PETUKANGAN | I-5 | GANDUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 18.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 5.3427 | 81.6846 | 0.77268 | 5.2866 | 3.5927 | 15.8597 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PETUKANGANGANDUL5 | GNDUL-PTKNG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PETUKANGAN | II-5 | GANDUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 18.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 5.3427 | 81.6846 | 0.77268 | 5.2866 | 3.5927 | 15.8597 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SERPONGGANDUL5 | GNDUL-SPONG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SERPONG | 2019-01-05 | GANDUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.525 | 0.59 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6107 | 1.6107 | 2.5313 | 76.22 | 0.60293 | 2.4584 | 2.0317 | 7.3752 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | GANDUL5SERPONG | GNDUL-SPONG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | GANDUL5 | I-5 | SERPONG | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.525 | 0.59 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6107 | 1.6107 | 2.5313 | 76.22 | 0.60293 | 2.4584 | 2.0317 | 7.3752 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | GIANYAR5AMPRA5 | GNYAR-AMPRA 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GIANYAR5 | 5-I | AMPRA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 14.1783 | 70.9611 | 4.6251 | 13.4027 | 9.6891 | 40.2082 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | AMPRA5GIANYAR5 | GNYAR-AMPRA 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | AMPRA5 | 5-II | GIANYAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 14.1783 | 70.9611 | 4.6251 | 13.4027 | 9.6891 | 40.2082 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GIANYAR5SANUR5 | GNYAR-SANUR 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GIANYAR5 | 5-I | SANUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 6.9296 | 70.9611 | 2.2605 | 6.5505 | 4.7355 | 19.6515 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GIANYAR5SANUR5 | GNYAR-SANUR 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GIANYAR5 | 5-II | SANUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 6.9296 | 70.9611 | 2.2605 | 6.5505 | 4.7355 | 19.6515 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GODEANBANTUL | GODEAN-BANTUL | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GODEAN | 2 | BANTUL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.211 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.5433 | 70.9432 | 1.8099 | 5.2395 | 3.7916 | 15.7185 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GOMBONG5 | GOMBONG - TERM 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | II |  | Terminal(1) |  |  | 0 | 1 |  | 40.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 16.9391 | 70.9432 | 5.5307 | 16.0107 | 11.5862 | 48.0322 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GOMBONG5KEBUMEN | GOMBONG-KEBUMEN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | I | KEBUMEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 27.016 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.3358 | 70.9432 | 3.7012 | 10.7145 | 7.7536 | 32.1436 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PIER5 | GRATI - PIER 1 | region4 | region4 | OHL-150 KV ACCC BRUSEL 425.3 mm (1552A) |  | Terminal(21) | PIER5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 34.028 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.552 | 1.552 | 14.3396 | 79.9967 | 2.4909 | 14.1216 | 7.5882 | 42.3649 | 0 | 0.66714 | -0.22746
0 | [16 empty] | PIER5GRATI5 | GRATI - PIER 2 | region4 | region4 | OHL-150 KV ACCC BRUSEL 425.3 mm (1552A) | PIER5 | 5-I | GRATI5 | B |  |  | 1 | 1 |  | 34.028 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.552 | 1.552 | 14.3396 | 79.9967 | 2.4909 | 14.1216 | 7.5882 | 42.3649 | 0 | 0.66714 | -0.22746
0 | [16 empty] | GRATI5GONDANGWETAN5 | GRATI-GDTAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GRATI5 | B | GONDANGWETAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.069 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.7915 | 81.696 | 0.83644 | 5.7308 | 3.9968 | 17.1923 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GRATI5GONDANGWETAN5 | GRATI-GDTAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GRATI5 | B | GONDANGWETAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.069 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.7915 | 81.696 | 0.83644 | 5.7308 | 3.9968 | 17.1923 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GRESIK BARU7SURABAYA BARAT7 | GRBRU-SBBRT 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GRESIK BARU7 | B | SURABAYA BARAT7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 23.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 6.7642 | 84.0577 | 0.70027 | 6.7279 | 4.2853 | 20.1836 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GRESIK BARU7SURABAYA BARAT7 | GRBRU-SBBRT 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GRESIK BARU7 | B | SURABAYA BARAT7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 23.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 6.7642 | 84.0577 | 0.70027 | 6.7279 | 4.2853 | 20.1836 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GRESIK BARU5TANDES5 | GRBRU-TNDES 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 4X240mm (3920A) | GRESIK BARU5 | B | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.92 | 3.92 | 2.5771 | 80.249 | 0.43647 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GRESIK BARU5TANDES5 | GRBRU-TNDES 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 4X240mm (3920A) | GRESIK BARU5 | B | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.92 | 3.92 | 2.5771 | 80.249 | 0.43647 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA - SMKRP 1A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A |  | Term GRLMA-SMKRP |  |  | 0 | 1 |  | 12.1036 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.3852 | 75.6323 | 0.59187 | 2.3106 | 2.031 | 7.4371 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA - SMKRP 2A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A |  | Term GRLMA-SMKRP(1) |  |  | 0 | 1 |  | 12.1036 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.3852 | 75.6323 | 0.59187 | 2.3106 | 2.031 | 7.4371 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | GRLMA - WARU 1B | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Term GRLMA-SMKRP | SAMBIKEREP5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.2727 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.07729 | 78.0676 | 0.01598 | 0.07562 | 0.056885 | 0.22686 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | GRLMA - WARU 2B | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Term GRLMA-SMKRP(1) | SAMBIKEREP5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.2727 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.07729 | 78.0676 | 0.01598 | 0.07562 | 0.056885 | 0.22686 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5ALTA PRIMA5 | GRLMA-ALTAP | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A | ALTA PRIMA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.761 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.93822 | 75.6323 | 0.23281 | 0.90887 | 0.7989 | 2.9254 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5SEGOROMADU5 | GRLMA-SGMDU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | GRESIK LAMA5 | A | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.5447 | 77.0444 | 0.34632 | 1.5054 | 0.9321 | 4.5162 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5SEGOROMADU5 | GRLMA-SGMDU 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | GRESIK LAMA5 | A | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.5447 | 77.0444 | 0.34632 | 1.5054 | 0.9321 | 4.5162 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5SEGOROMADU5 | GRLMA-SGMDU 3 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.704 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.124 | 75.6323 | 0.27893 | 1.0889 | 0.95713 | 3.5048 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA-TNGAN 1 | GRLMA-GLTMR 1 | region4 | CAB-150kV-OFC 3x300mm (462A) | GRESIK LAMA5 | A |  | TNGAN1 |  |  | 1 | 1 |  | 4.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.462 | 0.462 | 0.60791 | 60.1096 | 0.30295 | 0.52705 | 0.92545 | 1.5812 | 0 | 0.67125 | -0.6736
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA-TNGAN 2 | GRLMA-GLTMR 2 | region4 | CAB-150kV-OFC 3x300mm (462A) | GRESIK LAMA5 | A |  | TNGAN2 |  |  | 1 | 1 |  | 4.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.462 | 0.462 | 0.60791 | 60.1096 | 0.30295 | 0.52705 | 0.92545 | 1.5812 | 0 | 0.67125 | -0.6736
0 | [16 empty] | GROGOLDURIKOSAMBI | GROGOL-DKSBI1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GROGOL | I | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.366 | 82.1501 | 0.32315 | 2.3438 | 1.5756 | 7.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GROGOLDURIKOSAMBI | GROGOL-DKSBI2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GROGOL | II | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.366 | 82.1501 | 0.32315 | 2.3438 | 1.5756 | 7.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GENTENG5BANYUWANGI5 | GTENG-BWNGI | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | GENTENG5 | 5-II | BANYUWANGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.998 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 13.466 | 77.0444 | 3.019 | 13.1232 | 8.1255 | 39.3697 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | PLTGU CILEGON BARUCILEGONBARU | GUCLG-CLGBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | PLTGU CILEGON BARU | II-5 | CILEGONBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 16.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 4.5315 | 85.7545 | 0.33547 | 4.5191 | 2.8705 | 13.5572 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | PLTGU CILEGON BARUCILEGONBARU | GUCLG-CLGBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | PLTGU CILEGON BARU | II-5 | CILEGONBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 16.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 4.5315 | 85.7545 | 0.33547 | 4.5191 | 2.8705 | 13.5572 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | 4GULUKSUMENEP5 | GULUK2 -SUMENEP 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | 4GULUK | 5-I | SUMENEP5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.198 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 7.6427 | 70.9611 | 2.4931 | 7.2246 | 5.2228 | 21.6738 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | 4GULUKSUMENEP5 | GULUK2 -SUMENEP 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | 4GULUK | 5-I | SUMENEP5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.198 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 7.6427 | 70.9611 | 2.4931 | 7.2246 | 5.2228 | 21.6738 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MANGGARAIGEDUNGPOLA | Gdpla-mgrai | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-TAIHAN 1000mm (800A) | MANGGARAI | II-5 | GEDUNGPOLA | I |  |  | 0 | 1 |  | 3.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.59388 | 81.5596 | 0.08717 | 0.58745 | 0.29183 | 0.26151 | 0 | 0.21602 | -139.4346
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | HINDA - MTWAR1a | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | HARAPAN INDAH | I-5 |  | Terminal(41) |  |  | 0 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [17 empty] | HINDA - MTWAR1b | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(41) |  | Terminal(42) |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.34103 | 81.6846 | 0.04932 | 0.33744 | 0.22932 | 1.0123 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | HINDA - MTWAR1c | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | II-5 |  | Terminal(42) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | HINDA - MTWAR2a | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | HARAPAN INDAH | II-5 |  | Terminal(39) |  |  | 0 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [17 empty] | HINDA - MTWAR2b | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(39) |  | Terminal(40) |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.34103 | 81.6846 | 0.04932 | 0.33744 | 0.22932 | 1.0123 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | HINDA - MTWAR2c | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | I-5 |  | Terminal(40) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | HANKOOK5JABABEKA | HKOOK-JBBKA 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HANKOOK5 | 5-II | JABABEKA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.712 | 82.1501 | 0.50697 | 3.6772 | 2.472 | 11.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | HANKOOK5JABABEKA | HKOOK-JBBKA 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HANKOOK5 | 5-II | JABABEKA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.712 | 82.1501 | 0.50697 | 3.6772 | 2.472 | 11.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | HAURGEULIS5SUKAMANDI | HRGLS-SKMDI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HAURGEULIS5 | 5-I | SUKAMANDI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 10.4841 | 82.1501 | 1.4319 | 10.3859 | 6.9819 | 31.1577 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | HAURGEULIS5SUKAMANDI | HRGLS-SKMDI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HAURGEULIS5 | 5-I | SUKAMANDI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 10.4841 | 82.1501 | 1.4319 | 10.3859 | 6.9819 | 31.1577 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SOUTH PASIFIC4INDOBHARAT4 | IDBRT-SPFIC | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | SOUTH PASIFIC4 | 4-I | INDOBHARAT4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.5707 | 60.5373 | 1.2644 | 2.2382 | 2.1344 | 6.7147 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CIGANEAINDORAMA4 | IDRMA-CGNEA | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | CIGANEA | 4-II | INDORAMA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.92911 | 60.48 | 0.4578 | 0.8085 | 0.7728 | 2.4255 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | INDOLIBERTY5INDOLIBERTY_KTT5 | ILBTY-ILBKT | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 300mm (572A) | INDOLIBERTY5 | 5 | INDOLIBERTY_KTT5 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.572 | 0.572 | 0.10896 | 69.1116 | 0.03885 | 0.1018 | 0.11385 | 0.3055 | 0 | 0.66405 | 0.67526
0 | [16 empty] | PRIOK BARAT | INC_IBT1_PRIOK | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-2x1200sqmm (2722A) |  | Terminal(72) | PRIOK BARAT | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.722 | 2.722 | 0.06285 | 80.3458 | 0.01054 | 0.06196 | 0.046425 | 0.03493 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | INC_IBT2_PRIOK | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-2x1200sqmm (2722A) |  | Terminal(71) | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.722 | 2.722 | 0.03771 | 80.3458 | 0.006324 | 0.037176 | 0.027855 | 0.020958 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | JAJARGONDANGREJO | JAJAR-GONDANGREJO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JAJAR | 2 | GONDANGREJO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 13.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.6226 | 70.9432 | 1.8358 | 5.3144 | 3.8458 | 15.9433 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JAJARGONDANGREJO | JAJAR-GONDANGREJO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JAJAR | 2 | GONDANGREJO | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.6226 | 70.9432 | 1.8358 | 5.3144 | 3.8458 | 15.9433 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JAJARMANGKUNEGARAN | JAJAR-MANGKUNEGARAN1 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JAJAR | 2 | MANGKUNEGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.88531 | 56.6115 | 0.4872 | 0.7392 | 1.3272 | 2.2176 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JAJARMANGKUNEGARAN | JAJAR-MANGKUNEGARAN2 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JAJAR | 2 | MANGKUNEGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.88531 | 56.6115 | 0.4872 | 0.7392 | 1.3272 | 2.2176 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [17 empty] | JAWA-BALI 1 | BWNGI-GLMNK 1 | region4 | CAB-150kV-PIRELLI 300mm (500A) |  | T KTP-1 |  | T KTP-2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.70294 | 56.411 | 0.38889 | 0.58557 | 1.0594 | 1.7567 | 3.1701 | 0.63993 | 3.7971
0 | [17 empty] | JAWA-BALI 2 | BWNGI-GLMNK 2 | region4 | CAB-150kV-PIRELLI 300mm (500A) |  | T KTP-3 |  | T KTP-4 |  |  | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.70294 | 56.411 | 0.38889 | 0.58557 | 1.0594 | 1.7567 | 3.1701 | 0.63993 | 3.7971
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | JAWA-BALI 3 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) |  | Terminal(14) | GILIMANUK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.81829 | 63.3332 | 0.36725 | 0.73125 | 1.3422 | 2.1938 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | JAWA-BALI 4 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) |  | Terminal(15) | GILIMANUK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.81829 | 63.3332 | 0.36725 | 0.73125 | 1.3422 | 2.1938 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | JOMBANG5JATIGEDONG5 | JBANG - JDONG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JOMBANG5 | 5-I | JATIGEDONG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.0023 | 81.696 | 0.57803 | 3.9603 | 2.762 | 11.881 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JOMBANG5JATIGEDONG5 | JBANG - JDONG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JOMBANG5 | 5-I | JATIGEDONG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.0023 | 81.696 | 0.57803 | 3.9603 | 2.762 | 11.881 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JATIGEDONG5 | JDONG-CDANG 1A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) | JATIGEDONG5 | 5-I |  | Terminal(19) |  |  | 0 | 1 |  | 0.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.15945 | 70.9432 | 0.05206 | 0.15071 | 0.10906 | 0.45212 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CHEIL JEDANG5 | JDONG-CDANG 1B | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) |  | Terminal(19) | CHEIL JEDANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.037767 | 63.3332 | 0.01695 | 0.03375 | 0.06195 | 0.10125 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | TIMO 30 kVJELOK 30kV | JELOK-TIMO 1 | region3 | region3 | OHL-30kV-ACSR-95/15 (340A) | TIMO 30 kV | 30kV | JELOK 30kV | 30kV |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.34 | 0.34 | 2.7156 | 51.2156 | 1.701 | 2.1168 | 2.331 | 6.3504 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | TIMO 30 kVJELOK 30kV | JELOK-TIMO 2 | region3 | region3 | OHL-30kV-ACSR-95/15 (340A) | TIMO 30 kV | 30kV | JELOK 30kV | 30kV |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.34 | 0.34 | 2.7156 | 51.2156 | 1.701 | 2.1168 | 2.331 | 6.3504 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | JEPARATANJUNG JATI | JEPARA - TANJUNG JATI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | JEPARA | 1 | TANJUNG JATI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 24.13 | 0.896 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.0394 | 1.0394 | 5.2041 | 71.481 | 1.6529 | 4.9346 | 5.2724 | 14.8038 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | JEPARATANJUNG JATI | JEPARA - TANJUNG JATI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | JEPARA | 2 | TANJUNG JATI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 24.13 | 0.896 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.0394 | 1.0394 | 5.2041 | 71.481 | 1.6529 | 4.9346 | 5.2724 | 14.8038 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | JAYA KERTAS5JOMBANG5 | JKTAS-JBANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JAYA KERTAS5 | 5-II | JOMBANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.654 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.8528 | 81.696 | 0.70086 | 4.8019 | 3.349 | 14.4057 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JAYA KERTAS5JOMBANG5 | JKTAS-JBANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JAYA KERTAS5 | 5-II | JOMBANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.654 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.8528 | 81.696 | 0.70086 | 4.8019 | 3.349 | 14.4057 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JAYA KERTAS5KERTOSONO5 | JKTAS-KTSNO | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | JAYA KERTAS5 | 5-I | KERTOSONO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.2588 | 71.481 | 0.0822 | 0.2454 | 0.2622 | 0.7362 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | JEMBER5BANYUWANGI5 | JMBER-BWNGI | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | JEMBER5 | 5-I | BANYUWANGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 84.249 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 33.3696 | 77.0444 | 7.4813 | 32.5201 | 20.1355 | 97.5603 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | JEMBER5GENTENG5 | JMBER-GTENG | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | JEMBER5 | 5-II | GENTENG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 64.667 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 25.6135 | 77.0444 | 5.7424 | 24.9615 | 15.4554 | 74.8844 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | JATAKEMAXIMANGANDO | JTAKE-MAXIM-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JATAKE | 2019-02-05 | MAXIMANGANDO | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.1739 | 56.6115 | 0.0957 | 0.1452 | 0.2607 | 0.4356 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JATAKEMAXIMANGANDO | JTAKE-MAXIM-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JATAKE | 2019-02-05 | MAXIMANGANDO | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.1739 | 56.6115 | 0.0957 | 0.1452 | 0.2607 | 0.4356 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JATAKETANGERANG | JTAKE-TGRNG -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATAKE | 2019-02-05 | TANGERANG | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.9186 | 82.1501 | 0.39861 | 2.8912 | 1.9436 | 8.6736 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | JATAKETANGERANG | JTAKE-TGRNG -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATAKE | 2019-02-05 | TANGERANG | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.9186 | 82.1501 | 0.39861 | 2.8912 | 1.9436 | 8.6736 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | JATIBARANG5ARJAWINANGUN BARU5 | JTBRG-ARJBU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATIBARANG5 | 5-II | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.522 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 7.5151 | 82.1501 | 1.0264 | 7.4447 | 5.0047 | 22.3342 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN BARU5JATIBARANG5 | JTBRG-ARJBU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-I | JATIBARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 26.522 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 7.5151 | 82.1501 | 1.0264 | 7.4447 | 5.0047 | 22.3342 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4JATIBARANG4 | JTBRG-ARJWN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-I | JATIBARANG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 10.2124 | 60.6697 | 5.0025 | 8.9033 | 8.4525 | 26.7099 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4JATIBARANG4 | JTBRG-ARJWN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-I | JATIBARANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 10.2124 | 60.6697 | 5.0025 | 8.9033 | 8.4525 | 26.7099 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIKEDUNG5JATIBARANG5 | JTBRG-CKDNG 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKEDUNG5 | 5-II | JATIBARANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 6.5172 | 82.1501 | 0.8901 | 6.4561 | 4.3401 | 19.3683 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | JATIBARANG4CANGKRING4 | JTBRG-CNKRG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | JATIBARANG4 | - 4-I | CANGKRING4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 17.3167 | 60.6697 | 8.4825 | 15.0969 | 14.3325 | 45.2907 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CANGKRING4JATIBARANG4 | JTBRG-CNKRG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CANGKRING4 | 4-I | JATIBARANG4 | - 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 17.3167 | 60.6697 | 8.4825 | 15.0969 | 14.3325 | 45.2907 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | JATIBARANG5HAURGEULIS5 | JTBRG-HRGLS1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATIBARANG5 | 5-II | HAURGEULIS5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 46.44 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 13.159 | 82.1501 | 1.7972 | 13.0357 | 8.7632 | 39.1071 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | INDRAMAYU4JATIBARANG4 | JTBRG-IDMYU1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | INDRAMAYU4 | B1 | JATIBARANG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.6603 | 60.6697 | 3.2625 | 5.8065 | 5.5125 | 17.4195 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | INDRAMAYU4JATIBARANG4 | JTBRG-IDMYU2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | INDRAMAYU4 | B1 | JATIBARANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.6603 | 60.6697 | 3.2625 | 5.8065 | 5.5125 | 17.4195 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIGANEAJATILUHUR4 | JTLHR-CGNEA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIGANEA | 4-I | JATILUHUR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.7729 | 60.5373 | 0.872 | 1.5436 | 1.472 | 4.6308 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | JATILUHUR5PADALARANG5 | JTLHR-PDLRU 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | JATILUHUR5 | 5-II | PADALARANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 40.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 27.3057 | 81.3019 | 4.1294 | 26.9916 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | JATILUHUR5PADALARANG5 | JTLHR-PDLRU 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | JATILUHUR5 | 5-II | PADALARANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 40.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 27.3057 | 81.3019 | 4.1294 | 26.9916 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | JATILUHUR5TATAJABAR | JTLHUR-TTJBR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JATILUHUR5 | 5-I | TATAJABAR | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.9442 | 70.9432 | 1.2878 | 3.728 | 2.6978 | 11.1841 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JATILUHUR5TATAJABAR | JTLHUR-TTJBR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JATILUHUR5 | 5-I | TATAJABAR | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.9442 | 70.9432 | 1.2878 | 3.728 | 2.6978 | 11.1841 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAJATIRANGON5 | JTRGN-PDKLP -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PONDOK KELAPA | I-5 | JATIRANGON5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.7051 | 81.6846 | 0.2466 | 1.6872 | 1.1466 | 5.0616 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | JUI SHINCILEUNGSI5 | JUISHIN-CLGSI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JUI SHIN | 5-II | CILEUNGSI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 5.2591 | 82.1501 | 0.71827 | 5.2098 | 3.5023 | 15.6294 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KALIBAKALPLTU CILACAP | KALIBAKAL - PLTU CILACAP | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | KALIBAKAL | 2 | PLTU CILACAP | B |  |  | 0 | 1 |  | 37.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.7278 | 82.1501 | 1.4652 | 10.6273 | 7.1442 | 31.8819 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KALIBAKALRAWALO | KALIBAKAL-RAWALO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | KALIBAKAL | 1 | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 16.254 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.6057 | 82.1501 | 0.62903 | 4.5625 | 3.0671 | 13.6875 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KALISARIKRAPYAK | KALISARI-KRAPYAK | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | KALISARI | 2 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 8.674 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.8707 | 71.481 | 0.59417 | 1.7738 | 1.8953 | 5.3215 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | KALIWUNGUWLERI | KALIWUNGU-WLERI1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KALIWUNGU | 1 | WLERI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.2101 | 70.9432 | 3.0072 | 8.7054 | 6.2996 | 26.1161 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KALIWUNGUWLERI | KALIWUNGU-WLERI2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KALIWUNGU | 2 | WLERI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.2101 | 70.9432 | 3.0072 | 8.7054 | 6.2996 | 26.1161 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KAMOJANG5KAMOJANG SWASTA | KAMOJANG - KAMOJANG SWASTA 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KAMOJANG5 | 5-I | KAMOJANG SWASTA | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.25026 | 73.681 | 0.07032 | 0.24018 | 0.16032 | 0.72054 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KAMOJANG SWASTAKAMOJANG5 | KAMOJANG - KAMOJANG SWASTA 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KAMOJANG SWASTA | 5-II | KAMOJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.25026 | 73.681 | 0.07032 | 0.24018 | 0.16032 | 0.72054 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BATURITIKAPAL5 | KAPAL-BTRTI | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | BATURITI | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 17.5856 | 62.3225 | 8.1684 | 15.5734 | 13.8939 | 46.7201 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KAPAL5GIANYAR5 | KAPAL-GNYAR 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KAPAL5 | 5-I | GIANYAR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 8.0719 | 70.9611 | 2.6331 | 7.6303 | 5.5161 | 22.891 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | KAPAL5GIANYAR5 | KAPAL-GNYAR 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KAPAL5 | 5-II | GIANYAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 19.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 8.0719 | 70.9611 | 2.6331 | 7.6303 | 5.5161 | 22.891 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PADANGSAMBIAN5KAPAL5 | KAPAL-PBIAN | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PADANGSAMBIAN5 | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.6725 | 81.3019 | 1.0091 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | KARETKARET BARU | KARET-KRBRU | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 1000mm (978A) | KARET | - II-5 | KARET BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.978 | 0.978 | 0.036274 | 57.8741 | 0.01929 | 0.03072 | 0.021078 | 0.022068 | 0 | 0.081185 | -136.1978
0 | [16 empty] | KARET BARUKARET | KARET-KRBRU-1 (TEMP) | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 1000mm (978A) | KARET BARU | II-5 | KARET | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.978 | 0.978 | 0.036274 | 57.8741 | 0.01929 | 0.03072 | 0.021078 | 0.022068 | 0 | 0.081185 | -136.1978
0 | [16 empty] | KARET | KARET-SMBRT-1 | MPDUA-KARET -1 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | SMG TIMUR-1 | KARET | - II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.2168 | 70.9432 | 0.3973 | 1.1501 | 0.8323 | 3.4504 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KARET | KARET-SMBRT-2 | MPDUA-KARET -2 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | SMGTIMUR-2 | KARET | - II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.2168 | 70.9432 | 0.3973 | 1.1501 | 0.8323 | 3.4504 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5PAKIS5 | KBAGN-PAKIS 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1880A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | PAKIS5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 3.0362 | 81.8665 | 0.42957 | 3.0057 | 2.3646 | 9.0171 | 0 | 0.69331 | -9.7092
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5PAKIS5 | KBAGN-PAKIS 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1880A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | PAKIS5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 3.0362 | 81.8665 | 0.42957 | 3.0057 | 2.3646 | 9.0171 | 0 | 0.69331 | -9.7092
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG4POLEHAN4 | KBAGN-PLHAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KEBONAGUNG4 | 4-I | POLEHAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.425 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 5.0729 | 60.6697 | 2.4849 | 4.4226 | 4.1987 | 13.2678 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG4POLEHAN4 | KBAGN-PLHAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KEBONAGUNG4 | 4-II | POLEHAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.425 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 5.0729 | 60.6697 | 2.4849 | 4.4226 | 4.1987 | 13.2678 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SENGGURUH4KEBONAGUNG4 | KBAGN-SGRUH | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | SENGGURUH4 | 2019-04-01 | KEBONAGUNG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 11.875 | 62.3225 | 5.5159 | 10.5162 | 9.3821 | 31.5486 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SENGKALING5 | KBAGN-SKLNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KEBONAGUNG5 | 5-I | SENGKALING5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 6.3416 | 70.9611 | 2.0687 | 5.9947 | 4.3337 | 17.9841 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SENGKALING5 | KBAGN-SKLNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KEBONAGUNG5 | 5-I | SENGKALING5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 6.3416 | 70.9611 | 2.0687 | 5.9947 | 4.3337 | 17.9841 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SUTAMI5 | KBAGN-STAMI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | SUTAMI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 11.0705 | 77.0444 | 2.482 | 10.7887 | 6.68 | 32.3661 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SUTAMI5 | KBAGN-STAMI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | SUTAMI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 11.0705 | 77.0444 | 2.482 | 10.7887 | 6.68 | 32.3661 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG4TUREN4 | KBAGN-TUREN | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | KEBONAGUNG4 | 4-II | TUREN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 9.7856 | 62.3225 | 4.5454 | 8.6659 | 7.7314 | 25.9978 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KEBON JERUKKARET BARU | KBJRK-KRBRU-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KEBON JERUK | II-5 | KARET BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.8537 | 56.6115 | 0.4698 | 0.7128 | 1.2798 | 2.1384 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KEBON JERUKKARET BARU | KBJRK-KRBRU-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KEBON JERUK | I-5 | KARET BARU | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.8537 | 56.6115 | 0.4698 | 0.7128 | 1.2798 | 2.1384 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | CILEDUGKEMBANGAN5 | KBNGN-CLDUG | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | CILEDUG | 2019-02-05 | KEMBANGAN5 | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 4.2902 | 85.7545 | 0.3176 | 4.2784 | 2.7176 | 12.8352 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5DURIKOSAMBI | KBNGN-DKSBI-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMBANGAN5 | 2019-01-05 | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.78516 | 72.8752 | 0.23119 | 0.75035 | 1.2572 | 2.251 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5DURIKOSAMBI | KBNGN-DKSBI-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMBANGAN5 | 2019-01-05 | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.78516 | 72.8752 | 0.23119 | 0.75035 | 1.2572 | 2.251 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | 4KDING | KDING-KJRAN | region4 | region4 | CAB-150 KV XLPE 1200 mm (1200A) |  | Terminal(27) | 4KDING | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 2.16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.029 | 1.029 | 0.27151 | 80.3458 | 0.045533 | 0.26767 | 0.20056 | 0.1509 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | UJUNG5 | KDING-UJUNG | region4 | region4 | OHL-150KV ACCC LISBON 1x310 mm (1216 A) |  | Terminal(26) | UJUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.63 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.216 | 1.216 | 2.011 | 76.9953 | 0.45254 | 1.9594 | 2.2769 | 7.4802 | 0 | 0.96377 | -5.2815
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieBANARAN5 | KDIRI-BNRAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | DoubleBusbarWithTie | BB2.1 | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.746 | 0.29582 | 87.2931 | 0.01397 | 0.29549 | 0.08297 | 0.88646 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieBANARAN5 | KDIRI-BNRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | DoubleBusbarWithTie | BB2.1 | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.746 | 0.29582 | 87.2931 | 0.01397 | 0.29549 | 0.08297 | 0.88646 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieJAYA KERTAS5 | KDIRI-JKTAS | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | DoubleBusbarWithTie | BB1.14KDIRI/5-II | JAYA KERTAS5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.215 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.2267 | 82.6754 | 1.0488 | 8.1596 | 5.7436 | 24.4726 | 0 | 0.6878 | -8.7308
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieKERTOSONO5 | KDIRI-KTSNO | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | DoubleBusbarWithTie | BB1.14KDIRI/5-II | KERTOSONO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.315 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.9895 | 82.6754 | 1.0186 | 7.9243 | 5.578 | 23.767 | 0 | 0.6878 | -8.7308
0 | [16 empty] | PARAKAN4KADIPATEN4 | KDPTN-PRKAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-I | KADIPATEN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 4.4244 | 60.48 | 2.18 | 3.85 | 3.68 | 11.55 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | PARAKAN4KADIPATEN4 | KDPTN-PRKAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-I | KADIPATEN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 4.4244 | 60.48 | 2.18 | 3.85 | 3.68 | 11.55 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | KADIPATEN5SUNYARAGI5 | KDPTN-SRAGI | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KADIPATEN5 | 5-I | SUNYARAGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 43.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 18.29 | 73.681 | 5.1392 | 17.5531 | 11.7167 | 52.6595 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KANDANGSAPI | KDSP - MTWAR1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(67) | KANDANGSAPI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.4712 | 81.6846 | 0.21277 | 1.4558 | 0.98932 | 4.3673 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | KDSP - MTWAR1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | I-5 |  | Terminal(67) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | KANDANGSAPIGARDENCITY5 | KDSPI-GDCTY-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-1x2000sqmm (1000A) | KANDANGSAPI | I-5 | GARDENCITY5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.179 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0.59291 | 57.6731 | 0.31706 | 0.50102 | 0.47181 | 0.32338 | 0 | 0.13245 | -106.6128
0 | [16 empty] | KANDANGSAPIGARDENCITY5 | KDSPI-GDCTY-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-1x2000sqmm (1000A) | KANDANGSAPI | II-5 | GARDENCITY5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.179 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0.59291 | 57.6731 | 0.31706 | 0.50102 | 0.47181 | 0.32338 | 0 | 0.13245 | -106.6128
0 | [16 empty] | KANDANGSAPI | KDSPI-HINDA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | KANDANGSAPI | I-5 |  | Terminal(17) |  |  | 1 | 1 |  | 6.377 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.8123 | 81.6846 | 0.26209 | 1.7932 | 1.2186 | 5.3796 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | KDSPI-HINDA 1A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(17) | HARAPAN INDAH | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | KEBASENBALAPULANG | KEBASEN-BALAPULANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KEBASEN | 1 | BALAPULANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 19.996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 8.3902 | 70.9432 | 2.7395 | 7.9304 | 5.7389 | 23.7912 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KEBASENBREBES | KEBASEN-BREBES 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KEBASEN | 2 | BREBES | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.25 | 0.213 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58149 | 0.58149 | 4.0125 | 82.244 | 0.5415 | 3.9758 | 2.394 | 11.5354 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KEBASENBREBES | KEBASEN-BREBES 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KEBASEN | 2 | BREBES | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.25 | 0.213 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58149 | 0.58149 | 4.0125 | 82.244 | 0.5415 | 3.9758 | 2.394 | 11.5354 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KEBASENBUMIAYU | KEBASEN-BUMIAYU 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KEBASEN | 1 | BUMIAYU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 44.266 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 18.5738 | 70.9432 | 6.0644 | 17.5559 | 12.7043 | 52.6677 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWOREJOKEBUMEN | KEBUMEN-PURWOREJO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | I-5 | KEBUMEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 26.443 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.0954 | 70.9432 | 3.6227 | 10.4873 | 7.5891 | 31.4619 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KENTUNGANBANTUL | KENTUNGAN-BANTUL | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KENTUNGAN | 1 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 22.388 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.3939 | 70.9432 | 3.0672 | 8.8791 | 6.4254 | 26.6372 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KENTUNGANGEJAYAN | KENTUNGAN-GEJAYAN1 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KENTUNGAN | 2 | GEJAYAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 5.951 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.9408 | 56.6115 | 0.51774 | 0.78553 | 1.4104 | 2.3566 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KENTUNGANGEJAYAN | KENTUNGAN-GEJAYAN2 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KENTUNGAN | 2 | GEJAYAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.951 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.9408 | 56.6115 | 0.51774 | 0.78553 | 1.4104 | 2.3566 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KENTUNGANGODEAN | KENTUNGAN-GODEAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KENTUNGAN | 1 | GODEAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 9.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.8506 | 70.9432 | 1.2572 | 3.6396 | 2.6338 | 10.9188 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MLIWANG5KEREK5 | KEREK-MLWNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | MLIWANG5 | 5-I | KEREK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 3.6709 | 71.904 | 1.1402 | 3.4893 | 2.79 | 6.4557 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | MLIWANG5KEREK5 | KEREK-MLWNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | MLIWANG5 | 5-I | KEREK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 3.6709 | 71.904 | 1.1402 | 3.4893 | 2.79 | 6.4557 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN3 | KEREK-TBAN3 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-I | TUBAN3 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 0.82391 | 71.904 | 0.25591 | 0.78315 | 0.6262 | 1.4489 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN3 | KEREK-TBAN3 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-II | TUBAN3 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 0.82391 | 71.904 | 0.25591 | 0.78315 | 0.6262 | 1.4489 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KESUGIHAN5SEMEN NUSANTARA | KESUGIHAN-SEMEN NUSANTARA 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KESUGIHAN5 | 2 | SEMEN NUSANTARA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 17.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.4688 | 70.9432 | 2.4386 | 7.0595 | 5.1086 | 21.1784 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kAKELAPA GADING | KGDNG-PLPNG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLUMPANG 40 kA | 2019-03-05 | KELAPA GADING | 2019-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.83711 | 76.22 | 0.19939 | 0.81302 | 0.6719 | 2.439 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | KIIC5DELTA MAS5 | KIIC-DMAS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KIIC5 | I-5 | DELTA MAS5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.646 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 4.1637 | 82.725 | 0.52726 | 4.1302 | 2.3287 | 12.0097 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KIIC5DELTA MAS5 | KIIC-DMAS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KIIC5 | II-5 | DELTA MAS5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.646 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 4.1637 | 82.725 | 0.52726 | 4.1302 | 2.3287 | 12.0097 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5KIIC5 | KIIC-PNYNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PINAYUNGAN5 | 5-I | KIIC5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.3646 | 82.725 | 0.1728 | 1.3536 | 0.7632 | 3.936 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5KIIC5 | KIIC-PNYNG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PINAYUNGAN5 | 5-II | KIIC5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.3646 | 82.725 | 0.1728 | 1.3536 | 0.7632 | 3.936 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KENJERAN5 | KJRAN-KDING | region4 | region4 | OHL-150KV ACCC LISBON 1x310 mm (1216 A) | KENJERAN5 | 5-II |  | Terminal(27) |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.216 | 1.216 | 0.43434 | 76.9953 | 0.09774 | 0.4232 | 0.49177 | 1.6156 | 0 | 0.96377 | -5.2815
0 | [16 empty] | KENJERAN5 | KJRAN-SRMDU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) | KENJERAN5 | 5-I |  | Terminal(80) sby-mdr |  |  | 0 | 1 |  | 3.779 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.4968 | 77.0444 | 0.33558 | 1.4587 | 0.90318 | 4.3761 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KASIH JATIM5CERME5 | KJTIM-CERME | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KASIH JATIM5 | 5-I | CERME5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 4.5916 | 75.6323 | 1.1394 | 4.448 | 3.9097 | 14.3167 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5BAMBE5 | KLANG-BAMBE 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | KARANGPILANG5 | 5-I | BAMBE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.65972 | 81.696 | 0.09528 | 0.6528 | 0.45528 | 1.9584 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5BAMBE5 | KLANG-BAMBE 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | KARANGPILANG5 | 5-I | BAMBE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.65972 | 81.696 | 0.09528 | 0.6528 | 0.45528 | 1.9584 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5 | KLANG-RNKUT 1A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARANGPILANG5 | 5-I |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 10.774 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.1232 | 75.6323 | 0.52685 | 2.0568 | 1.8079 | 6.6201 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | RUNGKUT5 | KLANG-RNKUT 1B | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(17) | RUNGKUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.635 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2741 | 81.696 | 0.18401 | 1.2607 | 0.87926 | 3.7822 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5 | KLANG-RNKUT 2A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARANGPILANG5 | 5-I |  | Terminal(18) |  |  | 0 | 1 |  | 10.774 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.1232 | 75.6323 | 0.52685 | 2.0568 | 1.8079 | 6.6201 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | RUNGKUT5 | KLANG-RNKUT 2B | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(18) | RUNGKUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.635 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2741 | 81.696 | 0.18401 | 1.2607 | 0.87926 | 3.7822 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KLSRI | KLSRI-SLILO | region4 | region4 | OHL-150 KV ACCC BRUSEL 425.3 mm (1552A) |  | Terminal(20) | KLSRI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.4336 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.552 | 1.552 | 0.60413 | 79.9967 | 0.10494 | 0.59494 | 0.31969 | 1.7848 | 0 | 0.66714 | -0.22746
0 | [16 empty] | CIKASUNGKA5KAMOJANG5 | KMJNG-CKSKA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKASUNGKA5 | 5-I | KAMOJANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.3098 | 82.1501 | 0.58863 | 4.2694 | 2.8701 | 12.8083 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKASUNGKA5KAMOJANG5 | KMJNG-CKSKA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKASUNGKA5 | 5-II | KAMOJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.3098 | 82.1501 | 0.58863 | 4.2694 | 2.8701 | 12.8083 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KAMOJANG5DARAJAT5 | KMJNG-DRJAT1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KAMOJANG5 | 5-I | DARAJAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 6.0883 | 70.9432 | 1.9879 | 5.7547 | 4.1644 | 17.264 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KAMOJANG5DARAJAT5 | KMJNG-DRJAT2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KAMOJANG5 | 5-II | DARAJAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 6.0883 | 70.9432 | 1.9879 | 5.7547 | 4.1644 | 17.264 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WAYANG WINDU5KAMOJANG5 | KMJNG-WYNDU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | WAYANG WINDU5 | 5-II | KAMOJANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.68 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 13.133 | 78.5491 | 2.6073 | 12.8716 | 7.3593 | 38.6148 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | WAYANG WINDU5KAMOJANG5 | KMJNG-WYNDU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | WAYANG WINDU5 | 5-II | KAMOJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.68 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 13.133 | 78.5491 | 2.6073 | 12.8716 | 7.3593 | 38.6148 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KEMAYORANGUNUNG SAHARI | KMYRN-GNSRI 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | I-5 | GUNUNG SAHARI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.7056 | 64.677 | 0.3018 | 0.6378 | 1.2018 | 1.9134 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | KEMAYORANGUNUNG SAHARI | KMYRN-GNSRI 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | II-5 | GUNUNG SAHARI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.7056 | 64.677 | 0.3018 | 0.6378 | 1.2018 | 1.9134 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | KOPOPUNCAK AM II | KOPO-PAMRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KOPO | I-5 | PUNCAK AM II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.947 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4018 | 82.1501 | 0.19145 | 1.3886 | 0.9335 | 4.1659 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KOPOPUNCAK AM II | KOPO-PAMRU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KOPO | II-5 | PUNCAK AM II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.947 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4018 | 82.1501 | 0.19145 | 1.3886 | 0.9335 | 4.1659 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KRACAKKEDUNGBADAK | KRACAK-KDBDK -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | KRACAK | II-4 | KEDUNGBADAK | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 8.5693 | 62.3225 | 3.9804 | 7.5888 | 6.7704 | 22.7664 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KRACAKKEDUNGBADAK | KRACAK-KDBDK -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | KRACAK | I-4 | KEDUNGBADAK | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 8.5693 | 62.3225 | 3.9804 | 7.5888 | 6.7704 | 22.7664 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KARAHA BODAS5GARUT5 | KRAHA-GARUT 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARAHA BODAS5 | 5-I | GARUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 4.9266 | 75.6323 | 1.2225 | 4.7725 | 4.195 | 15.3613 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | KARAHA BODAS5GARUT5 | KRAHA-GARUT 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARAHA BODAS5 | 5-II | GARUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 4.9266 | 75.6323 | 1.2225 | 4.7725 | 4.195 | 15.3613 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | KRAPYAKRANDUGARUT | KRAPYAK-RANDUGARUT1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KRAPYAK | 1 | RANDUGARUT | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2.773 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 0.75018 | 1.131 | 71.904 | 0.35131 | 1.0751 | 0.85963 | 1.9891 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KRAPYAKRANDUGARUT | KRAPYAK-RANDUGARUT2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KRAPYAK | 1 | RANDUGARUT | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 2.773 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 0.75018 | 1.131 | 71.904 | 0.35131 | 1.0751 | 0.85963 | 1.9891 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5 | KRCDG-GDBGE1a | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(18) | KIARACONDONG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.079 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.5732 | 78.0676 | 0.53203 | 2.5176 | 1.8939 | 7.5528 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | 2GDBGE | KRCDG-GDBGE1b | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(18) | 2GDBGE | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5 | KRCDG-GDBGE2a | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(19) | KIARACONDONG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.079 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.5732 | 78.0676 | 0.53203 | 2.5176 | 1.8939 | 7.5528 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | 2GDBGE | KRCDG-GDBGE2b | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(19) | 2GDBGE | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [17 empty] | KRLMA-CSW-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 2.3215 | 78.5491 | 0.46088 | 2.2753 | 1.3009 | 6.8258 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [17 empty] | KRLMA-CSW-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 2.3215 | 78.5491 | 0.46088 | 2.2753 | 1.3009 | 6.8258 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5GENDING5 | KRSAN-GDING 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KRAKSAAN5 | 5-I | GENDING5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 7.5798 | 77.0444 | 1.6994 | 7.3869 | 4.5737 | 22.1606 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5GENDING5 | KRSAN-GDING 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KRAKSAAN5 | 5-II | GENDING5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 7.5798 | 77.0444 | 1.6994 | 7.3869 | 4.5737 | 22.1606 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5PROBOLINGGO5 | KRSAN-PBLGO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | KRAKSAAN5 | 5-I | PROBOLINGGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.239 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 11.3103 | 74.89 | 2.9483 | 10.9193 | 7.4851 | 32.7579 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5PROBOLINGGO5 | KRSAN-PBLGO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | KRAKSAAN5 | 5-II | PROBOLINGGO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.239 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 11.3103 | 74.89 | 2.9483 | 10.9193 | 7.4851 | 32.7579 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | DAWUAN5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-DWUAN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | DAWUAN5 | 5-I | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 3.731 | 78.5491 | 0.7407 | 3.6567 | 2.0907 | 10.9701 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | DAWUAN5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-DWUAN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | DAWUAN5 | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 3.731 | 78.5491 | 0.7407 | 3.6567 | 2.0907 | 10.9701 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU4INDOBHARAT4 | KSBRU-IDBRT | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KOSAMBI BARU4 | 4-I | INDOBHARAT4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.3114 | 60.5373 | 3.1043 | 5.4952 | 5.2403 | 16.4856 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KUTAMEKAR5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-KTMKR | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KUTAMEKAR5 | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.0968 | 82.1501 | 0.28638 | 2.0772 | 1.3964 | 6.2315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MALIGI5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-MLIGI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MALIGI5 | 5-I | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.9835 | 82.1501 | 0.2709 | 1.9649 | 1.3209 | 5.8947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU4PINDODELI4 | KSBRU-PNDLI1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KOSAMBI BARU4 | 4-IIB | PINDODELI4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 5.3186 | 60.5373 | 2.616 | 4.6308 | 4.416 | 13.8924 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU4PINDODELI4 | KSBRU-PNDLI2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KOSAMBI BARU4 | 4-IIB | PINDODELI4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 5.3186 | 60.5373 | 2.616 | 4.6308 | 4.416 | 13.8924 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | RENGASDENGKLOK4KOSAMBI BARU4 | KSBRU-RDLOK1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | RENGASDENGKLOK4 | 4-I | KOSAMBI BARU4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 25.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.2337 | 60.6697 | 5.5027 | 9.7936 | 9.2978 | 29.3809 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | RENGASDENGKLOK4KOSAMBI BARU4 | KSBRU-RDLOK2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | RENGASDENGKLOK4 | 4-II | KOSAMBI BARU4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 25.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.2337 | 60.6697 | 5.5027 | 9.7936 | 9.2978 | 29.3809 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU5SUKATANI GOBEL5 | KSBRU-SKTANI 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | KOSAMBI BARU5 | 5-I | SUKATANI GOBEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.1787 | 71.5984 | 4.1602 | 12.5048 | 8.7052 | 37.5144 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU5SUKATANI GOBEL5 | KSBRU-SKTANI 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | KOSAMBI BARU5 | 5-II | SUKATANI GOBEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.1787 | 71.5984 | 4.1602 | 12.5048 | 8.7052 | 37.5144 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | TATAJABARKOSAMBI BARU5 | KSBRU-TTJBR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | TATAJABAR | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.326 | 81.3019 | 2.3177 | 15.1497 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | TATAJABARKOSAMBI BARU5 | KSBRU-TTJBR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | TATAJABAR | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 22.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.326 | 81.3019 | 2.3177 | 15.1497 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7 | KSGHN-TSKBR1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KESUGIHAN7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 108.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 30.5883 | 84.892 | 2.7233 | 30.4668 | 18.9983 | 91.4004 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7 | KSGHN-TSKBR2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KESUGIHAN7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 108.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 30.5883 | 84.892 | 2.7233 | 30.4668 | 18.9983 | 91.4004 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KERTOSONO4NGANJUK4 | KTSNO-NGJUK 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-I | NGANJUK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.765 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 7.444 | 60.6697 | 3.6464 | 6.4897 | 6.1611 | 19.4692 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KERTOSONO4NGANJUK4 | KTSNO-NGJUK 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-I | NGANJUK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.765 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 7.444 | 60.6697 | 3.6464 | 6.4897 | 6.1611 | 19.4692 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KERTOSONO4PLOSO4 | KTSNO-PLOSO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-II | PLOSO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 24.8 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 0.396 | 10.9918 | 60.5373 | 5.4064 | 9.5703 | 9.1264 | 28.711 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KERTOSONO4PLOSO4 | KTSNO-PLOSO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-II | PLOSO4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 24.8 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 0.396 | 10.9918 | 60.5373 | 5.4064 | 9.5703 | 9.1264 | 28.711 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KUDUSJEKULO5 | KUDUS-JEKULO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KUDUS | 2 | JEKULO5 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.191 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.1815 | 82.725 | 0.40288 | 3.1559 | 1.7794 | 9.1766 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KUDUSJEKULO5 | KUDUS-JEKULO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KUDUS | 2 | JEKULO5 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.191 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.1815 | 82.725 | 0.40288 | 3.1559 | 1.7794 | 9.1766 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KUDUSJEPARA | KUDUS-JEPARA1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | KUDUS | 1 | JEPARA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 26.724 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 5.7635 | 71.481 | 1.8306 | 5.4651 | 5.8392 | 16.3952 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | KUDUSJEPARA | KUDUS-JEPARA2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | KUDUS | 2 | JEPARA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 26.724 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 5.7635 | 71.481 | 1.8306 | 5.4651 | 5.8392 | 16.3952 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - BLRJA 1A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | LBE - BLRJA 1B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 64.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 17.8079 | 84.2481 | 1.7847 | 17.7183 | 10.9434 | 51.6857 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - BLRJA 2A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  | Terminal(16) |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | LBE - BLRJA 2B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(16) |  |  | 0 | 1 |  | 64.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 17.8079 | 84.2481 | 1.7847 | 17.7183 | 10.9434 | 51.6857 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | SURALAYA BARU | LBE - SLBRU 1A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A) | SURALAYA BARU | B7 |  | Terminal(12) |  |  | 0 | 1 |  | 0.871 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 0.35401 | 76.1347 | 0.084835 | 0.3437 | 0.21514 | 1.0313 | 0 | 0.65893 | 3.1344
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - SLBRU 1B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(12) | LESTARI BANTEN ENERGI | A7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.112 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.025745 | 85.0335 | 0.0022288 | 0.025648 | 0.019029 | 0.076944 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | SURALAYA BARU | LBE - SLBRU 2A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A) | SURALAYA BARU | B7 |  | Terminal(15) |  |  | 0 | 1 |  | 0.871 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 0.35401 | 76.1347 | 0.084835 | 0.3437 | 0.21514 | 1.0313 | 0 | 0.65893 | 3.1344
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - SLBRU 2B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(15) | LESTARI BANTEN ENERGI | A7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.112 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.025745 | 85.0335 | 0.0022288 | 0.025648 | 0.019029 | 0.076944 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE-JAWA7 1.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(23) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [17 empty] | LBE-JAWA7 1.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) |  | Terminal(27) |  | Terminal(23) |  |  | 0 | 1 |  | 15.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 4.1542 | 84.2481 | 0.41633 | 4.1333 | 2.5528 | 12.0571 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | LBE-JAWA7 1.3 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) |  | Terminal(27) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 1.586 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 4.32 | 0.47425 | 85.2618 | 0.039174 | 0.47263 | 0.27707 | 1.4179 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE-JAWA7 2.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(22) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [17 empty] | LBE-JAWA7 2.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) |  | Terminal(26) |  | Terminal(22) |  |  | 0 | 1 |  | 15.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 4.1542 | 84.2481 | 0.41633 | 4.1333 | 2.5528 | 12.0571 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | LBE-JAWA7 2.3 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  | Terminal(26) |  |  | 0 | 1 |  | 1.586 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 4.32 | 0.47425 | 85.2618 | 0.039174 | 0.47263 | 0.27707 | 1.4179 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | LEMBURSITU BARUCIANJUR5 | LBSRU-CNJUR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEMBURSITU BARU | I-5 | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 9.0674 | 82.1501 | 1.2384 | 8.9824 | 6.0384 | 26.9472 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEMBURSITU BARUCIANJUR5 | LBSRU-CNJUR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEMBURSITU BARU | II-5 | CIANJUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 9.0674 | 82.1501 | 1.2384 | 8.9824 | 6.0384 | 26.9472 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEMBURSITU BARUSEMEN JAWA | LBSRU-SMJWA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEMBURSITU BARU | I-5 | SEMEN JAWA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.485 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2708 | 82.1501 | 0.17357 | 1.2589 | 0.84632 | 3.7768 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LUMAJANG5JEMBER5 | LJANG-JMBER | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LUMAJANG5 | 5-I | JEMBER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 63.148 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 25.0118 | 77.0444 | 5.6075 | 24.3751 | 15.0924 | 73.1254 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | LUMAJANG5TANGGUL5 | LJANG-TNGUL | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LUMAJANG5 | 5-II | TANGGUL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.208 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 13.1531 | 77.0444 | 2.9489 | 12.8183 | 7.9367 | 38.4549 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | LENGKONG1BSD | LKONG-BSD-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LENGKONG | 2019-01-05 | 1BSD | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.0031 | 82.1501 | 0.137 | 0.99368 | 0.668 | 2.981 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | 1BSDLENGKONG | LKONG-BSD-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | 1BSD | 2019-02-05 | LENGKONG | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.0031 | 82.1501 | 0.137 | 0.99368 | 0.668 | 2.981 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LENGKONGSERPONG | LKONG-SPONG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm (1858A) | LENGKONG | 2019-01-05 | SERPONG | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.858 | 1.858 | 1.2426 | 76.1454 | 0.29754 | 1.2064 | 1.1658 | 3.6192 | 0 | 0.68791 | -5.9369
0 | [16 empty] | LENGKONGSERPONG | LKONG-SPONG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm (1858A) | LENGKONG | 2019-02-05 | SERPONG | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.858 | 1.858 | 1.2426 | 76.1454 | 0.29754 | 1.2064 | 1.1658 | 3.6192 | 0 | 0.68791 | -5.9369
0 | [16 empty] | LAMAJAN4CIKALONG4 | LMJAN-CKLNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | LAMAJAN4 | 4-I | CIKALONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 1.9455 | 42.6724 | 1.4304 | 1.3187 | 1.9854 | 3.956 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | CIKALONG4LAMAJAN4 | LMJAN-CKLNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | CIKALONG4 | 4-II | LAMAJAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 1.9455 | 42.6724 | 1.4304 | 1.3187 | 1.9854 | 3.956 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | LAMAJAN4SUMADRA4 | LMJAN-SMDRA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | LAMAJAN4 | 4-II | SUMADRA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 37.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 16.5619 | 60.6697 | 8.1128 | 14.4388 | 13.7078 | 43.3165 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SANTOSA4LAMAJAN4 | LMJAN-SNTSA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SANTOSA4 | B1 | LAMAJAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.8201 | 60.6697 | 3.3408 | 5.9459 | 5.6448 | 17.8376 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BABAT5LAMONGAN5 | LNGAN-BABAT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | BABAT5 | 5-I | LAMONGAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 12.8888 | 71.904 | 4.0034 | 12.2513 | 9.796 | 22.6667 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | BABAT5LAMONGAN5 | LNGAN-BABAT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | BABAT5 | 5-II | LAMONGAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 12.8888 | 71.904 | 4.0034 | 12.2513 | 9.796 | 22.6667 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KESUGIHAN5LOMANIS | LOMANIS-KESUGIHAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KESUGIHAN5 | 2 | LOMANIS | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 8.8661 | 70.9432 | 2.8948 | 8.3802 | 6.0643 | 25.1405 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | LOMANISKTT PERTAMINA | LOMANIS-KTT PERTAMINA 1 | region3 | region3 | CAB-150 KV N2XCK2Y 300mm (533A) | LOMANIS | 1 | KTT PERTAMINA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0.356 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 533 | 533 | 7.6035 | 89.8388 | 0.021396 | 7.6034 | 0.074796 | 22.8103 | 0 | 0.66667 | -0.039971
0 | [16 empty] | LOMANISKTT PERTAMINA | LOMANIS-KTT PERTAMINA 2 | region3 | region3 | CAB-150 KV N2XCK2Y 300mm (533A) | LOMANIS | 1 | KTT PERTAMINA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0.383 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 533 | 533 | 8.1801 | 89.8388 | 0.023018 | 8.1801 | 0.080468 | 24.5403 | 0 | 0.66667 | -0.039971
0 | [16 empty] | LAUTAN STEELSPINMILL | LSTEL-SPINM 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | LAUTAN STEEL | 2019-01-05 | SPINMILL | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.90104 | 82.244 | 0.1216 | 0.8928 | 0.5376 | 2.5904 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | LAUTAN STEELSPINMILL | LSTEL-SPINM 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | LAUTAN STEEL | 2019-02-05 | SPINMILL | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.90104 | 82.244 | 0.1216 | 0.8928 | 0.5376 | 2.5904 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | LAWANG5KEBONAGUNG5 | LWANG-KBAGN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LAWANG5 | 5-I | KEBONAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.5592 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 12.5 | 77.0444 | 2.8025 | 12.1819 | 7.5426 | 36.5456 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | LAWANG5KEBONAGUNG5 | LWANG-KBAGN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LAWANG5 | 5-II | KEBONAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.5592 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 12.5 | 77.0444 | 2.8025 | 12.1819 | 7.5426 | 36.5456 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5 | Line | region1 | region1 | CAB150kV XLPE 2x2000mm(2032A) | KEMBANGAN5 | 2019-02-05 |  | Terminal(34) |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.032 | 2.032 | 0.72473 | 87.4297 | 0.0325 | 0.724 | 0.4075 | 2.172 | 0 | 0.68797 | -11.9491
0 | [16 empty] | PEDAN7 | Line Route | BNRAN-PEDAN 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PEDAN7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PEDAN7 | Line Route | BNRAN-PEDAN 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PEDAN7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-GRATI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-GRATI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-KDIRI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 213.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 60.1053 | 84.892 | 5.3513 | 59.8666 | 37.3313 | 179.5997 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-KDIRI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 213.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 60.1053 | 84.892 | 5.3513 | 59.8666 | 37.3313 | 179.5997 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PT.SEMEN | Line Route | CIBNG-PTSMN-1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PT.SEMEN | - B1 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG4 | Line Route | CIBNG-PTSMN-2 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBINONG4 | - II-4 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | UNGARAN7 | Line Route(1) | MDRCN-UNGRN | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Terminal | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 0.14151 | 84.0577 | 0.01465 | 0.14075 | 0.08965 | 0.42225 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | Line Route(1) | PEDAN-TSKBR 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | TASIKMALAYA BARU7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | Line Route(1) | PEDAN-TSKBR 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | TASIKMALAYA BARU7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GRATI7 | Line Route(1) | PITON-GRATI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 87.863 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 24.7703 | 84.892 | 2.2054 | 24.6719 | 15.3848 | 74.0158 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GRATI7 | Line Route(1) | PITON-GRATI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 87.863 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 24.7703 | 84.892 | 2.2054 | 24.6719 | 15.3848 | 74.0158 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | Line Route(1) | PITON-KDIRI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | Line Route(1) | PITON-KDIRI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | DEPOK7 | Line Route(1) | TSKBR-DEPOK 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | DEPOK7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | DEPOK7 | Line Route(1) | TSKBR-DEPOK 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | DEPOK7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIBINONG4 | Line Route(1) | CIBNG-PTSMN-1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) |  | Terminal | CIBINONG4 | - II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PT.SEMEN | Line Route(1) | CIBNG-PTSMN-2 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) |  | Terminal | PT.SEMEN | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT7 | Line SBBRT-REAC | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SURABAYA BARAT7 | B |  | Terminal ShReactor |  |  | 0 | 1 |  | 0.005 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 0.0014151 | 84.0577 | 0.0001465 | 0.0014075 | 0.0008965 | 0.0042225 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MALIGI5KIARAPAYUNG5 | MALIGI - KIARAPAYUNG 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MALIGI5 | 5-II | KIARAPAYUNG5 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4309 | 82.1501 | 0.19543 | 1.4175 | 0.95293 | 4.2526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KIARAPAYUNG5MALIGI5 | MALIGI - KIARAPAYUNG 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KIARAPAYUNG5 | 5 | MALIGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4309 | 82.1501 | 0.19543 | 1.4175 | 0.95293 | 4.2526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAYAH5MALINGPING | MALINGPING - BAYAH 1 | region1 | region1 |  | BAYAH5 | II-5 | MALINGPING | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [16 empty] | BAYAH5MALINGPING | MALINGPING - BAYAH 2 | region1 | region1 |  | BAYAH5 | I-5 | MALINGPING | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [16 empty] | PALURMASARAN | MASARAN - PALUR2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PALUR | 1 | MASARAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.203 | 70.9432 | 1.6988 | 4.9178 | 3.5588 | 14.7535 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MASARANSRAGEN | MASARAN - SRAGEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MASARAN | 1 | SRAGEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 10.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.5484 | 70.9432 | 1.4851 | 4.2991 | 3.1111 | 12.8974 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MENDALAN | MDLAN-ASLRJO1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | MENDALAN | - 4-I |  | T 42-1 |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 9.4647 | 42.6724 | 6.9588 | 6.4152 | 9.6588 | 19.2456 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | MENDALAN | MDLAN-ASLRJO2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) |  | T 42-2(1) | MENDALAN | - 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 9.4647 | 42.6724 | 6.9588 | 6.4152 | 9.6588 | 19.2456 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5ARJAWINANGUN BARU5 | MDRCN-ARJBU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-I | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 8.7152 | 82.1501 | 1.1903 | 8.6335 | 5.8038 | 25.9005 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5ARJAWINANGUN BARU5 | MDRCN-ARJBU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-I | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 8.7152 | 82.1501 | 1.1903 | 8.6335 | 5.8038 | 25.9005 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7BANDUNG SELATAN7 | MDRCN-BDSLN 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 119.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 33.7644 | 84.0577 | 3.4955 | 33.5829 | 21.3905 | 100.7489 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7PEMALANG7 | MDRCN-PMLNG 1 | Grafik Test | Grafik Test | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | PEMALANG7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 149.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 42.422 | 84.0577 | 4.3918 | 42.194 | 26.8753 | 126.5821 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7PEMALANG7 | MDRCN-PMLNG 2 | Grafik Test | Grafik Test | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | PEMALANG7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 149.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 42.422 | 84.0577 | 4.3918 | 42.194 | 26.8753 | 126.5821 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5SUNYARAGI5 | MDRCN-SRAGI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-I | SUNYARAGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.2643 | 82.1501 | 0.44582 | 3.2337 | 2.1738 | 9.701 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5SUNYARAGI5 | MDRCN-SRAGI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-II | SUNYARAGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.2643 | 82.1501 | 0.44582 | 3.2337 | 2.1738 | 9.701 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7NEW UJUNG BERUNG7 | MDRCN-UBRUNG 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | NEW UJUNG BERUNG7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 86.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 24.4615 | 84.0577 | 2.5324 | 24.33 | 15.4969 | 72.9901 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MEDARIKENTUNGAN | MEDARI-KENTUNGAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MEDARI | 5-I | KENTUNGAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.638 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.4637 | 70.9432 | 1.4574 | 4.219 | 3.0531 | 12.6571 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MENESRANGKAS BITUNG | MENES-RKBTG-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MENES | I-4 | RANGKAS BITUNG | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 51.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 22.8181 | 60.6697 | 11.1773 | 19.8931 | 18.8858 | 59.6792 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KEMAYORANMANGGA BESAR | MGBSR-KMYRN -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | I-5 | MANGGA BESAR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.49392 | 64.677 | 0.21126 | 0.44646 | 0.84126 | 1.3394 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | KEMAYORANMANGGA BESAR | MGBSR-KMYRN -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | II-5 | MANGGA BESAR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.49392 | 64.677 | 0.21126 | 0.44646 | 0.84126 | 1.3394 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | MANGGA BESARKETAPANG | MGBSR-KTPNG | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-TAIHAN 1000mm (800A) | MANGGA BESAR | I-5 | KETAPANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.47009 | 81.5596 | 0.069 | 0.465 | 0.231 | 0.207 | 0 | 0.21602 | -139.4346
0 | [16 empty] | MANGGARAI | MGRAI-JTNGA-1 | PLMAS-MGRAI -1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) |  | Terminal | MANGGARAI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.465 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.62732 | 72.8752 | 0.18472 | 0.59951 | 1.0045 | 1.7985 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | MANGGARAI | MGRAI-JTNGA-2 | PLMAS-MGRAI -2 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) |  | Terminal | MANGGARAI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.465 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.62732 | 72.8752 | 0.18472 | 0.59951 | 1.0045 | 1.7985 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | TARIK4MIWON4 | MIWON-TARIK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TARIK4 | 4-I | MIWON4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.538 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 8.0801 | 62.3225 | 3.7531 | 7.1555 | 6.3838 | 21.4665 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | BANARAN5MOJOAGUNG5 | MJAGN-BNRAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BANARAN5 | 5-I | MOJOAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 48.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 19.0793 | 77.0444 | 4.2775 | 18.5936 | 11.5126 | 55.7809 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANARAN5MOJOAGUNG5 | MJAGN-BNRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BANARAN5 | 5-I | MOJOAGUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 48.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 19.0793 | 77.0444 | 4.2775 | 18.5936 | 11.5126 | 55.7809 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAM. KARANG BARU | MKBRU-MKLMA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | A-5 | M. KARANG BARU | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.19893 | 81.6846 | 0.02877 | 0.19684 | 0.13377 | 0.59052 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAM. KARANG BARU | MKBRU-MKLMA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | B-5 | M. KARANG BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.19893 | 81.6846 | 0.02877 | 0.19684 | 0.13377 | 0.59052 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | MKLMA-ANGKE UGC 1 | region1 | region1 | CAB-150 KV 2XSK2Y 2x1200 mm (1752 A) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.752 | 1.752 | 1.7064 | 80.8715 | 0.27072 | 1.6848 | 0.7992 | 5.0544 | 0 | 0.66627 | 0.21495
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | MKLMA-ANGKE UGC 2 | region1 | region1 | CAB-150 KV 2XSK2Y 2x1200 mm (1752 A) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.752 | 1.752 | 1.7064 | 80.8715 | 0.27072 | 1.6848 | 0.7992 | 5.0544 | 0 | 0.66627 | 0.21495
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMABUDI KEMULIAAN | MKLMA-BDKMY-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | M. KARANG LAMA | B-5 | BUDI KEMULIAAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMABUDI KEMULIAAN | MKLMA-BDKMY-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | M. KARANG LAMA | B-5 | BUDI KEMULIAAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMADURIKOSAMBI | MKLMA-DKSBI-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | B-5 | DURIKOSAMBI | III |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 3.666 | 81.6846 | 0.53019 | 3.6275 | 2.4652 | 10.8824 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMADURIKOSAMBI | MKLMA-DKSBI-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | B-5 | DURIKOSAMBI | III |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 3.666 | 81.6846 | 0.53019 | 3.6275 | 2.4652 | 10.8824 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG BARUDURIKOSAMBI | MKRBU-DKSBI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG BARU | II-5 | DURIKOSAMBI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 3.666 | 81.6846 | 0.53019 | 3.6275 | 2.4652 | 10.8824 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PANTAI INDAH KAPUKM. KARANG BARU | MKRBU-PIK | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (3120A) | PANTAI INDAH KAPUK | I-5 | M. KARANG BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.12 | 3.12 | 5.8667 | 81.3376 | 0.8836 | 5.7998 | 1.5886 | 17.3994 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | MEKARSARI5PINAYUNGAN5 | MKSRI-PNYNG1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MEKARSARI5 | 5-I | PINAYUNGAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2949 | 82.1501 | 0.17686 | 1.2828 | 0.86236 | 3.8484 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MEKARSARI5PINAYUNGAN5 | MKSRI-PNYNG2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MEKARSARI5 | 5-II | PINAYUNGAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2949 | 82.1501 | 0.17686 | 1.2828 | 0.86236 | 3.8484 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MALIGI5INDOLIBERTY5 | MLIGI-ILBTY | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) | MALIGI5 | 5-I | INDOLIBERTY5 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.1329 | 70.9432 | 0.3699 | 1.0708 | 0.7749 | 3.2125 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MLIWANG5HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | MLWNG-HOLCM 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | MLIWANG5 | 5-I | HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.13596 | 56.6115 | 0.07482 | 0.11352 | 0.20382 | 0.34056 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | MLIWANG5HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | MLWNG-HOLCM 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | MLIWANG5 | 5-I | HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.13596 | 56.6115 | 0.07482 | 0.11352 | 0.20382 | 0.34056 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | MAJENANG | MNANG - START 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MAJENANG | 1 |  | Terminal(4) |  |  | 0 | 1 |  | 32.407 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.5978 | 70.9432 | 4.4398 | 12.8526 | 9.3008 | 38.5579 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | MNANG - START 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(4) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | MAJENANG | MNANG - START 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MAJENANG | 1 |  | Terminal(6) |  |  | 0 | 1 |  | 32.407 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.5978 | 70.9432 | 4.4398 | 12.8526 | 9.3008 | 38.5579 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | MNANG - START 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(6) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | MANISREJO4CARUBAN4 | MNRJO-CRBAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-II | CARUBAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.858 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 7.4853 | 60.6697 | 3.6666 | 6.5257 | 6.1953 | 19.5772 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO4MRANGGEN4 | MNRJO-MRGEN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-I | MRANGGEN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.92 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 10.1769 | 60.6697 | 4.9851 | 8.8723 | 8.4231 | 26.617 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO4MRANGGEN4 | MNRJO-MRGEN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-I | MRANGGEN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 22.92 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 10.1769 | 60.6697 | 4.9851 | 8.8723 | 8.4231 | 26.617 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO5NGAWI | MNRJO-NGAWI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | MANISREJO5 | 5-I | NGAWI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 32.288 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 13.5601 | 70.9611 | 4.4235 | 12.8183 | 9.2667 | 38.455 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MANISREJO5NGAWI | MNRJO-NGAWI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | MANISREJO5 | 5-I | NGAWI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.288 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 13.5601 | 70.9611 | 4.4235 | 12.8183 | 9.2667 | 38.455 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MANISREJO4NGANJUK4 | MNRJO-NGJUK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-II | NGANJUK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 56.3 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 24.9983 | 60.6697 | 12.2453 | 21.7937 | 20.6902 | 65.3812 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANYAR4MASPION STEEL BAR4 | MNYAR-MSBAR 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MANYAR4 | 4-I | MASPION STEEL BAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.62494 | 60.5373 | 0.30738 | 0.54412 | 0.51888 | 1.6324 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MANYAR4MASPION STEEL BAR4 | MNYAR-MSBAR 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MANYAR4 | 4-I | MASPION STEEL BAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.62494 | 60.5373 | 0.30738 | 0.54412 | 0.51888 | 1.6324 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MOJOSONGOJAJAR | MOJOSONGO - JAJAR | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MOJOSONGO | -2 | JAJAR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 19.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.9849 | 70.9432 | 2.6071 | 7.5473 | 5.4616 | 22.6419 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MOJOSONGOBANYUDONO | MOJOSONGO-BANYUDONO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MOJOSONGO | 2 | BANYUDONO | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.3554 | 70.9432 | 1.4221 | 4.1167 | 2.9791 | 12.3501 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MAMPANG DUAABADI GUNA PAPAN | MPDUA-AGP | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (464 A) | MAMPANG DUA | I-5 | ABADI GUNA PAPAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.464 | 0.464 | 0.44617 | 54.0085 | 0.2622 | 0.361 | 0.5472 | 1.083 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | DURENTIGAMAMPANG DUA | MPDUA-DRTGA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | DURENTIGA | I-5 | MAMPANG DUA | I |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.87697 | 76.22 | 0.20889 | 0.85173 | 0.70389 | 2.5552 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | DURENTIGAMAMPANG DUA | MPDUA-DRTGA -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | DURENTIGA | II-5 | MAMPANG DUA | I |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.87697 | 76.22 | 0.20889 | 0.85173 | 0.70389 | 2.5552 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | MAMPANG DUA | MPDUA-SMTMR-1 | MPDUA-KARET -1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-LSVINA 1000mm (842A) | MAMPANG DUA | I |  | SMGBARAT-1 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.842 | 0.842 | 0.54751 | 55.3214 | 0.31152 | 0.45025 | 0.47388 | 0.3205 | 0 | 0.12654 | -93.9528
0 | [16 empty] | MAMPANG DUA | MPDUA-SMTMR-2 | MPDUA-KARET -2 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-LSVINA 1000mm (842A) | MAMPANG DUA | I |  | SMGBARAT-2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.842 | 0.842 | 0.54751 | 55.3214 | 0.31152 | 0.45025 | 0.47388 | 0.3205 | 0 | 0.12654 | -93.9528
0 | [16 empty] | MASPION4BUDURAN4 | MPION-BDRAN | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | MASPION4 | 4-I | BUDURAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.297 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 3.3619 | 62.3225 | 1.5616 | 2.9772 | 2.6561 | 8.9315 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | PURWODADI | MRANGGEN-PURWODADI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | PURWODADI | 1 |  | Term1 MRGEN-PWRDI |  |  | 0 | 1 |  | 44.688 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5805 | 0.5805 | 18.7678 | 70.9611 | 6.1223 | 17.7411 | 12.8255 | 53.2234 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PURWODADI | MRANGGEN-PURWODADI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | PURWODADI | 1 |  | Term2 MRGEN-PWRDI |  |  | 0 | 1 |  | 44.688 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5805 | 0.5805 | 18.7678 | 70.9611 | 6.1223 | 17.7411 | 12.8255 | 53.2234 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | UNGARAN | MRANGGEN-UNGARAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | UNGARAN | 2 |  | Term1 UNGRN-MRGEN |  |  | 0 | 1 |  | 15.93 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5805 | 0.5805 | 6.6902 | 70.9611 | 2.1824 | 6.3242 | 4.5719 | 18.9726 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRANGGEN-UNGARAN 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term1 UNGRN-MRGEN | MRANGGEN | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 2.702 | 0.60585 | 67.4112 | 0.23272 | 0.55937 | 0.87321 | 1.6794 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | UNGARAN | MRANGGEN-UNGARAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | UNGARAN | 2 |  | Term2 UNGRN-MRGEN |  |  | 0 | 1 |  | 15.93 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5805 | 0.5805 | 6.6902 | 70.9611 | 2.1824 | 6.3242 | 4.5719 | 18.9726 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRANGGEN-UNGARAN 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term2 UNGRN-MRGEN | MRANGGEN | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 2.702 | 0.60585 | 67.4112 | 0.23272 | 0.55937 | 0.87321 | 1.6794 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | MRANGGEN4MAGETAN4 | MRGEN-MGTAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MRANGGEN4 | 4-I | MAGETAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.4 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 6.3823 | 60.5373 | 3.1392 | 5.557 | 5.2992 | 16.6709 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MRANGGEN4MAGETAN4 | MRGEN-MGTAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MRANGGEN4 | 4-II | MAGETAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.4 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 6.3823 | 60.5373 | 3.1392 | 5.557 | 5.2992 | 16.6709 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRGEN-PRWDI 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term1 MRGEN-PWRDI | MRANGGEN | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.237 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 2.702 | 0.60117 | 67.4112 | 0.23092 | 0.55505 | 0.86647 | 1.6664 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRGEN-PWRDI 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term2 MRGEN-PWRDI | MRANGGEN | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.237 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 2.702 | 0.60117 | 67.4112 | 0.23092 | 0.55505 | 0.86647 | 1.6664 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | MRICARAWALO | MRICA-RAWALO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-II | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 55.506 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 11.9708 | 71.481 | 3.8022 | 11.351 | 12.1281 | 34.0529 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MRICAWONOSOBO | MRICA-WONOSOBO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-II | WONOSOBO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 35.541 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 7.665 | 71.481 | 2.4346 | 7.2681 | 7.7657 | 21.8044 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MRICAWONOSOBO | MRICA-WONOSOBO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-II | WONOSOBO | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 35.541 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 7.665 | 71.481 | 2.4346 | 7.2681 | 7.7657 | 21.8044 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MITSUBISHI CHEMICALCILEGONLAMA | MTCEM-CLLMA | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | MITSUBISHI CHEMICAL | II-5 | CILEGONLAMA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 2.9019 | 78.5491 | 0.5761 | 2.8441 | 1.6261 | 8.5323 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | CILEGONLAMAMITSUI | MTSUI-CLLMA | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | CILEGONLAMA | II-5 | MITSUI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 1.6997 | 78.5491 | 0.33743 | 1.6658 | 0.95243 | 4.9975 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | MUARA TAWAR7CIBINONG7 | MTWAR - CBNGN | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MUARA TAWAR7 | 7-B | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 15.0001 | 84.0577 | 1.5529 | 14.9195 | 9.5029 | 44.7585 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CAWANG7MUARA TAWAR7 | MTWAR - CWANG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CAWANG7 | A-7 | MUARA TAWAR7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 48 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 13.585 | 84.0577 | 1.4064 | 13.512 | 8.6064 | 40.536 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | NGIMBANG5BABAT5 | NBANG-BABAT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | B-5 | BABAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.3504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 5.483 | 82.1501 | 0.74886 | 5.4317 | 3.6514 | 16.295 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG5BABAT5 | NBANG-BABAT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | A-5 | BABAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 19.3504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 5.483 | 82.1501 | 0.74886 | 5.4317 | 3.6514 | 16.295 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG5MLIWANG5 | NBANG-MLWNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | B-5 | MLIWANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.8803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 19.8009 | 82.1501 | 2.7044 | 19.6154 | 13.1864 | 58.8462 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG5MLIWANG5 | NBANG-MLWNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | A-5 | MLIWANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.8803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 19.8009 | 82.1501 | 2.7044 | 19.6154 | 13.1864 | 58.8462 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG7 | NBANG-SBBRT | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Terminal ShReactor | NGIMBANG7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 50.981 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 14.4287 | 84.0577 | 1.4937 | 14.3512 | 9.1409 | 43.0535 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5MILLENIUM | NBLRJ-MLNUM-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410 (NBLRJ-MIL) | NEW BALARAJA5 | 2019-02-05 | MILLENIUM | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 11.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.3782 | 81.4103 | 0.50456 | 3.3403 | 1.9992 | 9.633 | 0 | 0.63818 | -4.7716
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5MILLENIUM | NBLRJ-MLNUM-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410 (NBLRJ-MIL) | NEW BALARAJA5 | 2019-01-05 | MILLENIUM | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 11.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.3782 | 81.4103 | 0.50456 | 3.3403 | 1.9992 | 9.633 | 0 | 0.63818 | -4.7716
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5LAUTAN STEEL | NBLRJA-LSTEL-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | NEW BALARAJA5 | 2019-01-05 | LAUTAN STEEL | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.9847 | 82.244 | 0.4028 | 2.9574 | 1.7808 | 8.5807 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5LAUTAN STEEL | NBLRJA-LSTEL-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | NEW BALARAJA5 | 2019-01-05 | LAUTAN STEEL | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.9847 | 82.244 | 0.4028 | 2.9574 | 1.7808 | 8.5807 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5NEW SENAYAN | NEW SENAYAN - KEMBANGAN 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMBANGAN5 | 2019-01-05 | NEW SENAYAN | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.1479 | 72.8752 | 0.338 | 1.097 | 1.838 | 3.291 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | NEW SENAYANKEMBANGAN5 | NEW SENAYAN - KEMBANGAN 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | NEW SENAYAN | 2019-02-05 | KEMBANGAN5 | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.1479 | 72.8752 | 0.338 | 1.097 | 1.838 | 3.291 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SIMPANG5NGAGEL5 | NGAGL-SIMPG 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SIMPANG5 | 5-I | NGAGEL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.44309 | 72.8752 | 0.13047 | 0.42344 | 0.70947 | 1.2703 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SIMPANG5NGAGEL5 | NGAGL-SIMPG 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SIMPANG5 | 5-II | NGAGEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.44309 | 72.8752 | 0.13047 | 0.42344 | 0.70947 | 1.2703 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | NEGARA5ASARI5 | NGARA-ASARI 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | NEGARA5 | 5-I | ASARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 44.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 29.715 | 81.3019 | 4.4937 | 29.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | NEGARA5ASARI5 | NGARA-ASARI 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | NEGARA5 | 5-II | ASARI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 44.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 29.715 | 81.3019 | 4.4937 | 29.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SRAGENNGAWI | NGAWI-SRGEN 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | SRAGEN | 1 | NGAWI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37.924 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 0.81 | 15.4987 | 79.097 | 2.9315 | 15.2189 | 8.6201 | 45.6567 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | SRAGENNGAWI | NGAWI-SRGEN 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | SRAGEN | 1 | NGAWI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37.924 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 0.81 | 15.4987 | 79.097 | 2.9315 | 15.2189 | 8.6201 | 45.6567 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | NGANJUK4CARUBAN4 | NGJUK-CRBAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | NGANJUK4 | 4-I | CARUBAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 39.442 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 17.513 | 60.6697 | 8.5786 | 15.268 | 14.4949 | 45.804 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | NEW PRIOKPLUMPANG 40 kA | NPRIO-PLPNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | NEW PRIOK | B-5 | PLUMPANG 40 kA | 2019-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.5148 | 76.22 | 0.36081 | 1.4712 | 1.2158 | 4.4135 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | NEW PRIOKPLUMPANG 40 kA | NPRIO-PLPNG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | NEW PRIOK | B-5 | PLUMPANG 40 kA | 2019-04-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.5148 | 76.22 | 0.36081 | 1.4712 | 1.2158 | 4.4135 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | NEW PRIOKPRIOK TIMUR5 | NPRIO-PRTMR-1 | region1 | region1 | GIL-150kV-NPRIO-2500A | NEW PRIOK | B-5 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0016971 | 45 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 2.5 | 0
0 | [16 empty] | NEW PRIOKPRIOK TIMUR5 | NPRIO-PRTMR-2 | region1 | region1 | GIL-150kV-NPRIO-2500A | NEW PRIOK | B-5 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0016971 | 45 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 2.5 | 0
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5NEW PELABUHAN RATU | NPRTU - PRATU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | NEW PELABUHAN RATU | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 28.7 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 5.978 | 77.2415 | 1.3202 | 5.8304 | 5.6252 | 17.4912 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5NEW PELABUHAN RATU | NPRTU - PRATU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | NEW PELABUHAN RATU | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 28.7 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 5.978 | 77.2415 | 1.3202 | 5.8304 | 5.6252 | 17.4912 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | NUSA DUA5 | NSDUA-TX BNDAR | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | NUSA DUA5 | 5-I |  | TERM PKLOD(1) |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 2.9367 | 71.904 | 0.91217 | 2.7914 | 2.232 | 5.1646 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | NUSA DUA5 | NSDUA-TX PSGRN | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | NUSA DUA5 | 5-I |  | TX NSDUA |  |  | 0 | 1 |  | 13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 5.3024 | 71.904 | 1.647 | 5.0401 | 4.03 | 9.3249 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | CANDRA ASRI 5NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | NSI-CSRI5 | region1 | region1 | CAB-150kV-N2XCK2Y 1x400mm (667A) | CANDRA ASRI 5 | I-5 | NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.064897 | 77.0259 | 0.01457 | 0.06324 | 0.06107 | 0.18972 | 0 | 0.69216 | -7.2117
0 | [16 empty] | PACITAN5PONOROGO5 | PACITAN-PONOROGO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PACITAN5 | 5-II | PONOROGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 17.6259 | 82.725 | 2.232 | 17.484 | 9.858 | 50.84 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PACITAN5PONOROGO5 | PACITAN-PONOROGO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PACITAN5 | 5-II | PONOROGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 17.6259 | 82.725 | 2.232 | 17.484 | 9.858 | 50.84 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PAKIS5PURWOSARI5 | PAKIS-PURWOSARI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAKIS5 | 5-II | PURWOSARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.2905 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 8.8663 | 82.1501 | 1.2109 | 8.7832 | 5.9045 | 26.3497 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PAKIS5PURWOSARI5 | PAKIS-PURWOSARI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAKIS5 | 5-II | PURWOSARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.2905 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 8.8663 | 82.1501 | 1.2109 | 8.7832 | 5.9045 | 26.3497 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GONDANGREJOPALUR | PALUR-GONDANGREJO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GONDANGREJO | 1 | PALUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.5316 | 70.9432 | 1.4796 | 4.2833 | 3.0996 | 12.8498 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GONDANGREJOPALUR | PALUR-GONDANGREJO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GONDANGREJO | 2 | PALUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.5316 | 70.9432 | 1.4796 | 4.2833 | 3.0996 | 12.8498 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PALURSRAGEN | PALUR-SRAGEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PALUR | 1 | SRAGEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 23.634 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.9167 | 70.9432 | 3.2379 | 9.3732 | 6.783 | 28.1197 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PAMEKASAN54GULUK | PAMEKSAN - GULUK2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | PAMEKASAN5 | 5-I | 4GULUK | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.843 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 11.6933 | 70.9611 | 3.8145 | 11.0537 | 7.9909 | 33.161 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PUNCAK AM IIGORDA | PAMRU-GORDA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PUNCAK AM II | II-5 | GORDA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.767 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.50069 | 82.1501 | 0.068383 | 0.496 | 0.33343 | 1.488 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PANDEANLAMPERSIMPANGLIMA | PANDEANLAMPER-SIMPANGLIMA | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PANDEANLAMPER | 2 | SIMPANGLIMA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 3.185 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.50352 | 56.6115 | 0.27709 | 0.42042 | 0.75484 | 1.2613 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | PANDEANLAMPERSRONDOL | PANDEANLAMPER-SRONDOL1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANDEANLAMPER | 2 | SRONDOL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.045 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.3756 | 70.9432 | 1.1022 | 3.1906 | 2.3089 | 9.5719 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PANDEANLAMPERSRONDOL | PANDEANLAMPER-SRONDOL2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANDEANLAMPER | 2 | SRONDOL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 8.045 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.3756 | 70.9432 | 1.1022 | 3.1906 | 2.3089 | 9.5719 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PATIJEKULO5 | PATI-JKULO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PATI | 2 | JEKULO5 | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.651 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 6.1551 | 82.725 | 0.77944 | 6.1056 | 3.4425 | 17.7538 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | JEKULO5PATI | PATI-JKULO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | JEKULO5 | 2 | PATI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.651 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 6.1551 | 82.725 | 0.77944 | 6.1056 | 3.4425 | 17.7538 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PATUHA5LAGADAR5 | PATUHA-LAGADAR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | PATUHA5 | 5-II | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 35.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 9.8408 | 81.696 | 1.4213 | 9.7376 | 6.7913 | 29.2128 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | PATUHA5LAGADAR5 | PATUHA-LAGADAR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | PATUHA5 | 5-I | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 35.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 9.8408 | 81.696 | 1.4213 | 9.7376 | 6.7913 | 29.2128 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | PADANGSAMBIAN5PESANGGARAN GIS | PBIAN-PSGRN | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PADANGSAMBIAN5 | 5-I | PESANGGARAN GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.1934 | 81.3019 | 0.78539 | 5.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PROBOLINGGO5 | PBLGO-GDTAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | PROBOLINGGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.827 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 14.1094 | 73.681 | 3.9645 | 13.541 | 9.0386 | 40.6228 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PROBOLINGGO5 | PBLGO-GDTAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | PROBOLINGGO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.827 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 14.1094 | 73.681 | 3.9645 | 13.541 | 9.0386 | 40.6228 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | PROBOLINGGO5LUMAJANG5 | PBLGO-LJANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x369mm 1473A | PROBOLINGGO5 | 5-I | LUMAJANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 47.105 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 1.473 | 34.729 | 83.238 | 4.0892 | 34.4875 | 11.1549 | 103.4624 | 0 | 0.66549 | 0.91306
0 | [16 empty] | PROBOLINGGO5LUMAJANG5 | PBLGO-LJANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x369mm 1473A | PROBOLINGGO5 | 5-II | LUMAJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 56.435 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 1.473 | 41.6078 | 83.238 | 4.8991 | 41.3183 | 13.3644 | 123.955 | 0 | 0.66549 | 0.91306
0 | [16 empty] | LAMONGAN5PACIRAN | PCRAN - LNGAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LAMONGAN5 | 5-I | PACIRAN | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 9.0844 | 82.1501 | 1.2407 | 8.9992 | 6.0497 | 26.9977 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LAMONGAN5PACIRAN | PCRAN - LNGAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LAMONGAN5 | 5-II | PACIRAN | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 32.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 9.0844 | 82.1501 | 1.2407 | 8.9992 | 6.0497 | 26.9977 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPATAMBUN5 | PDKLP-TMBUN -1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PONDOK KELAPA | II-5 | TAMBUN5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.9613 | 82.1501 | 0.54103 | 3.9242 | 2.638 | 11.7726 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPATAMBUN5 | PDKLP-TMBUN -2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PONDOK KELAPA | II-5 | TAMBUN5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.9103 | 82.1501 | 0.53406 | 3.8737 | 2.6041 | 11.621 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PADALARANG5BANDUNG UTARA5 | PDLRU-BDUTR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PADALARANG5 | 5-II | BANDUNG UTARA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.2449 | 70.9432 | 1.7125 | 4.9575 | 3.5875 | 14.8725 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PADALARANG5BANDUNG UTARA5 | PDLRU-BDUTR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PADALARANG5 | 5-II | BANDUNG UTARA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.2449 | 70.9432 | 1.7125 | 4.9575 | 3.5875 | 14.8725 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIBABAT5PADALARANG5 | PDLRU-CBBAT1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBABAT5 | 5-I | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.565 | 78.0676 | 0.53033 | 2.5096 | 1.8878 | 7.5287 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBABAT BARU5PADALARANG5 | PDLRU-CBBTN 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBABAT BARU5 | 5-II | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4313 | 78.0676 | 0.29593 | 1.4004 | 1.0534 | 4.2011 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | PADALARANG5LAGADAR5 | PDLRU-LGDAR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | PADALARANG5 | 5-I | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.6973 | 71.5984 | 1.4828 | 4.4572 | 3.1028 | 13.3715 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | PADALARANG5LAGADAR5 | PDLRU-LGDAR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | PADALARANG5 | 5-I | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.6973 | 71.5984 | 1.4828 | 4.4572 | 3.1028 | 13.3715 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | PEDAN5KENTUNGAN | PEDAN - KNTUG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 1 | KENTUNGAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 38.068 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 10.7868 | 82.1501 | 1.4732 | 10.6857 | 7.1834 | 32.0571 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN5KENTUNGAN | PEDAN - KNTUG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 2 | KENTUNGAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 38.068 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 10.7868 | 82.1501 | 1.4732 | 10.6857 | 7.1834 | 32.0571 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI 5.6 | PEDAN - TJATI 5.6a | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI 5.6 | B |  | Terminal(2) |  |  | 0 | 1 |  | 142.406 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 38.7008 | 86.3079 | 2.4921 | 38.6205 | 23.853 | 115.8615 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | PEDAN7 | PEDAN - TJATI 5.6b | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | PEDAN7 | B |  | Terminal(2) |  |  | 0 | 1 |  | 70.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 19.9677 | 84.0577 | 2.0672 | 19.8604 | 12.65 | 59.5812 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | PEDAN5JAJAR | PEDAN-JAJAR1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 1 | JAJAR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 18.473 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 5.2344 | 82.1501 | 0.71491 | 5.1854 | 3.4859 | 15.5561 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN5JAJAR | PEDAN-JAJAR2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 2 | JAJAR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 18.473 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 5.2344 | 82.1501 | 0.71491 | 5.1854 | 3.4859 | 15.5561 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | PEDAN-KDIRI 1 | BNRAN-PEDAN 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 204.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 57.6526 | 84.892 | 5.133 | 57.4236 | 35.8079 | 172.2708 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | PEDAN-KDIRI 2 | BNRAN-PEDAN 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 204.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 57.6526 | 84.892 | 5.133 | 57.4236 | 35.8079 | 172.2708 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PEDAN5KLATEN | PEDAN-KLATEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PEDAN5 | 1 | KLATEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.736 | 0.875 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.05 | 1.05 | 3.6088 | 82.1501 | 0.49288 | 3.575 | 2.4033 | 10.725 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN5KLATEN | PEDAN-KLATEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PEDAN5 | 2 | KLATEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.736 | 0.875 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.05 | 1.05 | 3.6088 | 82.1501 | 0.49288 | 3.575 | 2.4033 | 10.725 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN7KESUGIHAN7 | PEDAN-KSGHN1 | PEDAN-TSKBR 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PEDAN7 | A | KESUGIHAN7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 55.2562 | 84.892 | 4.9196 | 55.0368 | 34.3196 | 165.1104 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7PEDAN7 | PEDAN-KSGHN2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KESUGIHAN7 | A | PEDAN7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 55.2562 | 84.892 | 4.9196 | 55.0368 | 34.3196 | 165.1104 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PEDAN5WONOSARI | PEDAN-WONOSARI1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEDAN5 | 1 | WONOSARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.057 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.6395 | 70.9432 | 1.5148 | 4.3852 | 3.1734 | 13.1556 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEDAN5WONOSARI | PEDAN-WONOSARI2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEDAN5 | 1 | WONOSARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.057 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.6395 | 70.9432 | 1.5148 | 4.3852 | 3.1734 | 13.1556 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEKALONGANPEMALANG | PEKALONGAN-PEMALANG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEKALONGAN | 1 | PEMALANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.721 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 12.8904 | 70.9432 | 4.2088 | 12.1839 | 8.8169 | 36.5519 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEKALONGANPEMALANG | PEKALONGAN-PEMALANG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEKALONGAN | 2 | PEMALANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.721 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 12.8904 | 70.9432 | 4.2088 | 12.1839 | 8.8169 | 36.5519 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEMALANGKEBASEN | PEMALANG-KEBASEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEMALANG | 1 | KEBASEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 28.269 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.8615 | 70.9432 | 3.8729 | 11.2115 | 8.1132 | 33.6345 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEMALANGKEBASEN | PEMALANG-KEBASEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEMALANG | 2 | KEBASEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 28.269 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.8615 | 70.9432 | 3.8729 | 11.2115 | 8.1132 | 33.6345 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PENIMITSUI | PENI-MITSUI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | PENI | II-5 | MITSUI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.16582 | 78.5491 | 0.03292 | 0.16252 | 0.09292 | 0.48756 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | PERAK5INDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | PERAK-INDSM | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (400A) | PERAK5 | 5-I | INDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.13848 | 63.3332 | 0.06215 | 0.12375 | 0.22715 | 0.37125 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | TANDES5PERAK5 | PERAK-TNDES 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-II | PERAK5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 8.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 3.5053 | 77.0444 | 0.78588 | 3.4161 | 2.1151 | 10.2483 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | TANDES5PERAK5 | PERAK-TNDES 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) | TANDES5 | 5-II | PERAK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 3.5053 | 77.0444 | 0.78588 | 3.4161 | 2.1151 | 10.2483 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | PERAK5UJUNG5 | PERAK-UJUNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | PERAK5 | 5-I | UJUNG5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 2.845 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.1213 | 75.6323 | 0.27824 | 1.0862 | 0.95478 | 3.4962 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | PERAK5UJUNG5 | PERAK-UJUNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | PERAK5 | 5-II | UJUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.845 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.1213 | 75.6323 | 0.27824 | 1.0862 | 0.95478 | 3.4962 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GISPULOGADUNG KONVENSIONAL | PGDNG GIS - PGDNG KONV | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOGADUNG GIS | I-5 | PULOGADUNG KONVENSIONAL | - I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.071047 | 81.6846 | 0.010275 | 0.0703 | 0.047775 | 0.2109 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CAWANG4PULOGADUNG | PGDNG-CWANG -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | CAWANG4 | - I-4 | PULOGADUNG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 12.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.4802 | 71.5984 | 1.73 | 5.2 | 3.62 | 15.6001 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | CAWANG4PULOGADUNG | PGDNG-CWANG -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | CAWANG4 | - II-4 | PULOGADUNG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 12.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.4802 | 71.5984 | 1.73 | 5.2 | 3.62 | 15.6001 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | PULOGADUNGGAMBIRLAMA | PGDNG-GMLMA -1 | region1 | region1 | CAB-70kV-CU 300mm (500A) | PULOGADUNG | I-4 | GAMBIRLAMA | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 11.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.7422 | 56.9603 | 0.9499 | 1.4605 | 2.6749 | 4.3815 | 0 | 0.64904 | 2.4757
0 | [16 empty] | PULOGADUNG KONVENSIONALPULOGADUNG GIS BARU | PGDNG-NPGDG 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) | PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 1.636 | 0.074051 | 84.2648 | 0.0074 | 0.07368 | 0.0672 | 0.2212 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PULOGADUNG KONVENSIONALPULOGADUNG GIS BARU | PGDNG-NPGDG 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) | PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 1.636 | 0.074051 | 84.2648 | 0.0074 | 0.07368 | 0.0672 | 0.2212 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PULOGADUNG KONVENSIONALPENGGILINGAN | PGDNG-PGLGN | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PENGGILINGAN | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | BEKASI | PGLGN-BKASI -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | BKASI-PGSN | BEKASI | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PENGGILINGANBEKASI | PGLGN-BKASI -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PENGGILINGAN | II-5 | BEKASI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PENGGILINGAN | PGLNG-NPGDG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PENGGILINGAN | II-5 |  | Terminal(13) |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GIS BARU | PGLNG-NPGDG 2A | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) |  | Terminal(13) | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 1.636 | 0.031472 | 84.2648 | 0.003145 | 0.031314 | 0.02856 | 0.09401 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PEGANGSANKELAPA GADING | PGSAN-KGDNG | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | II-5 | KELAPA GADING | 2019-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.099 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.6208 | 76.22 | 0.38607 | 1.5742 | 1.3009 | 4.7225 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PGSAN-NPGDG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | II-5 |  | Terminal(10) |  |  | 0 | 1 |  | 0.998 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.26522 | 76.22 | 0.063173 | 0.25758 | 0.21287 | 0.77275 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GIS BARU | PGSAN-NPGDG 1A | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) |  | Terminal(10) | PULOGADUNG GIS BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 1.636 | 0.012959 | 84.2648 | 0.001295 | 0.012894 | 0.01176 | 0.03871 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PGSAN-NPGDG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | II-5 |  | Terminal(11) |  |  | 0 | 1 |  | 0.998 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.26522 | 76.22 | 0.063173 | 0.25758 | 0.21287 | 0.77275 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GIS BARU | PGSAN-NPGDG 2A | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) |  | Terminal(11) | PULOGADUNG GIS BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 1.636 | 0.012959 | 84.2648 | 0.001295 | 0.012894 | 0.01176 | 0.03871 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PEGANGSANPULOGADUNG GIS | PGSAN-PGDNG | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PEGANGSAN | II-5 | PULOGADUNG GIS | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.28305 | 81.6846 | 0.040936 | 0.28008 | 0.19034 | 0.84023 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PGSAN-PGLGN | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | BKASI-PGSN | PEGANGSAN | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 5.545 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.5758 | 81.6846 | 0.2279 | 1.5593 | 1.0596 | 4.6778 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PEGANGSANP.KARANG | PGSAN-PKRNG | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PEGANGSAN | II-5 | P.KARANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.14209 | 81.6846 | 0.02055 | 0.1406 | 0.09555 | 0.4218 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOMASPEGANGSAN | PGSAN-PLMAS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PULOMAS | II-5 | PEGANGSAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.1252 | 82.1501 | 0.29025 | 2.1052 | 1.4152 | 6.3158 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEGANGSANPULOMAS | PGSAN-PLMAS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEGANGSAN | I-5 | PULOMAS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.1252 | 82.1501 | 0.29025 | 2.1052 | 1.4152 | 6.3158 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEGANGSANTOSAN | PGSAN-TOSAN-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PEGANGSAN | II-5 | TOSAN | I |  |  | 0 | 1 |  | 2.317 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.3663 | 56.6115 | 0.20158 | 0.30584 | 0.54913 | 0.91753 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | TOSANPEGANGSAN | PGSAN-TOSAN-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | TOSAN | I | PEGANGSAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.317 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.3663 | 56.6115 | 0.20158 | 0.30584 | 0.54913 | 0.91753 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | PEGANGSANWAHANA GARUDA LESTARI | PGSAN-WAHANA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PEGANGSAN | II-5 | WAHANA GARUDA LESTARI | I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.23714 | 56.6115 | 0.1305 | 0.198 | 0.3555 | 0.594 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | PIER5BANGIL5 | PIER-BNGIL 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PIER5 | 5-I | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4593 | 82.1501 | 0.19931 | 1.4456 | 0.97181 | 4.3368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PIER5BANGIL5 | PIER-BNGIL 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PIER5 | 5-II | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4593 | 82.1501 | 0.19931 | 1.4456 | 0.97181 | 4.3368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PAITON5KRAKSAAN5 | PITON-KRSAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | PAITON5 | B | KRAKSAAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 7.3965 | 74.89 | 1.9281 | 7.1408 | 4.8949 | 21.4223 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | PAITON5KRAKSAAN5 | PITON-KRSAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | PAITON5 | B | KRAKSAAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 19.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 7.3965 | 74.89 | 1.9281 | 7.1408 | 4.8949 | 21.4223 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | PAITON5SITUBONDO5 | PITON-STBND 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAITON5 | A | SITUBONDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 54.854 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 15.5432 | 82.1501 | 2.1229 | 15.3975 | 10.3509 | 46.1925 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PAITON5SITUBONDO5 | PITON-STBND 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAITON5 | A | SITUBONDO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 54.854 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 15.5432 | 82.1501 | 2.1229 | 15.3975 | 10.3509 | 46.1925 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEMECUTANKELOD5KAPAL5 | PKLOD-KAPAL 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | PEMECUTANKELOD5 | 5-I | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 4.5682 | 71.904 | 1.4189 | 4.3422 | 3.472 | 8.0338 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | PEMECUTANKELOD5KAPAL5 | PKLOD-KAPAL 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PEMECUTANKELOD5 | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.4957 | 81.3019 | 1.1336 | 7.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | P.KARANGPLUMPANG 40 kA | PKRNG-PLPNG | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | P.KARANG | I-5 | PLUMPANG 40 kA | 2019-04-05 |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.8602 | 76.22 | 0.4431 | 1.8067 | 1.4931 | 5.4201 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | POLEHAN4BLIMBING4 | PLHAN-BLBNG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | POLEHAN4 | 4-I | BLIMBING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.182 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 6.4055 | 42.6724 | 4.7096 | 4.3417 | 6.5369 | 13.025 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | POLEHAN4BLIMBING4 | PLHAN-BLBNG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | POLEHAN4 | 4-II | BLIMBING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.182 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 6.4055 | 42.6724 | 4.7096 | 4.3417 | 6.5369 | 13.025 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | PULOMAS | PLMAS-JTNGA-1 | PLMAS-MGRAI -1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOMAS | I-5 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.68205 | 81.6846 | 0.09864 | 0.67488 | 0.45864 | 2.0246 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOMAS | PLMAS-JTNGA-2 | PLMAS-MGRAI -2 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOMAS | I-5 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.68205 | 81.6846 | 0.09864 | 0.67488 | 0.45864 | 2.0246 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOMASTANAH TINGGI | PLMAS-TNHGI | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | PULOMAS | I-5 | TANAH TINGGI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5176 | 71.481 | 0.1644 | 0.4908 | 0.5244 | 1.4724 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PELINDOPELINDO KALIBARU | PLNDO-PLKBR | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | PELINDO | I-5 | PELINDO KALIBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.82776 | 81.8743 | 0.117 | 0.81945 | 0.792 | 2.457 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | PLENGAN3LAMAJAN3 | PLNGN-LMJAN1 | region2 | region2 | OHL-30kV-ACSR-PIGEON 99.22mm(310A) | PLENGAN3 | 3-I | LAMAJAN3 | 30 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 2.263 | 51.2156 | 1.4175 | 1.764 | 1.9425 | 5.292 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | PLENGAN3LAMAJAN3 | PLNGN-LMJAN2 | region2 | region2 | OHL-30kV-ACSR-PIGEON 99.22mm(310A) | PLENGAN3 | 3-I | LAMAJAN3 | 30 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 2.263 | 51.2156 | 1.4175 | 1.764 | 1.9425 | 5.292 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kA | PLPNG - MTWAR1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(68) | PLUMPANG 40 kA | 2019-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.608 | 81.6846 | 0.37717 | 2.5806 | 1.7537 | 7.7417 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | PLPNG - MTWAR1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | II-5 |  | Terminal(68) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-01-05 | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.62945 | 63.3332 | 0.2825 | 0.5625 | 1.0325 | 1.6875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-02-05 | GAMBIRBARU | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.62945 | 63.3332 | 0.2825 | 0.5625 | 1.0325 | 1.6875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -3 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-01-05 | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.47064 | 72.8752 | 0.13858 | 0.44977 | 0.75358 | 1.3493 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -4 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (960A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-01-05 | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.57727 | 56.9293 | 0.315 | 0.48375 | 0.99 | 1.4512 | 0 | 0.68119 | -1.8318
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -5 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (960A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-01-05 | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.57727 | 56.9293 | 0.315 | 0.48375 | 0.99 | 1.4512 | 0 | 0.68119 | -1.8318
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kA | PLPNG-HINDA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PLUMPANG 40 kA | 2019-03-05 |  | Terminal(14) |  |  | 1 | 1 |  | 10.377 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.949 | 81.6846 | 0.42649 | 2.918 | 1.983 | 8.754 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | PLPNG-HINDA 1A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(14) | HARAPAN INDAH | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kAKANDANGSAPI | PLPNG-KDSPI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PLUMPANG 40 kA | 2019-03-05 | KANDANGSAPI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.3357 | 81.6846 | 0.19317 | 1.3216 | 0.89817 | 3.9649 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PLUMPANG BARUPEGANGSAN | PLPRU-PGSAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLUMPANG BARU | 2019-01-05 | PEGANGSAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.6184 | 76.22 | 0.3855 | 1.5718 | 1.299 | 4.7155 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PLPRU-PGSAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | PGSN-PBRT | PEGANGSAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.6184 | 76.22 | 0.3855 | 1.5718 | 1.299 | 4.7155 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLTU PACITANNGUNTORONADI | PLTU PACITAN-NGUNTORONADI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-II | NGUNTORONADI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU PACITANNGUNTORONADI | PLTU PACITAN-NGUNTORONADI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-II | NGUNTORONADI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU PACITANPACITAN5 | PLTU PACITAN-PACITAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-II | PACITAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 37.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 10.5471 | 82.725 | 1.3356 | 10.4622 | 5.8989 | 30.422 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU PACITANPACITAN5 | PLTU PACITAN-PACITAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-II | PACITAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 37.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 10.5471 | 82.725 | 1.3356 | 10.4622 | 5.8989 | 30.422 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PEMARONBATURITI | PMRON-BTRTI 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | PEMARON | 5-I | BATURITI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 20.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 9.4124 | 62.3225 | 4.372 | 8.3354 | 7.4365 | 25.0063 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | PEMARONBATURITI | PMRON-BTRTI 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | PEMARON | 5-II | BATURITI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 20.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 9.4124 | 62.3225 | 4.372 | 8.3354 | 7.4365 | 25.0063 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TAMAN SAMBASPONDOK INDAH | PNDAH-TSBAS - 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 3x500mm (300A) | TAMAN SAMBAS | BB2 | PONDOK INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.6318 | 66.1004 | 0.66108 | 1.4918 | 1.9236 | 4.4772 | 0 | 0.66214 | 0.97591
0 | [16 empty] | PAYANGANKAPAL5 | PNGAN-KAPAL | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | PAYANGAN | 5-I | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 21.48 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 9.8962 | 62.3225 | 4.5967 | 8.7638 | 7.8187 | 26.2915 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | PACITAN4PONOROGO4 | PNRGO-PCTAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PACITAN4 | 4-I | PONOROGO4 | 4-I |  |  | 1 | 1 |  | 62.218 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 27.626 | 60.6697 | 13.5324 | 24.0846 | 22.8651 | 72.2538 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PACITAN4PONOROGO4 | PNRGO-PCTAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PACITAN4 | 4-II | PONOROGO4 | 4-I |  |  | 1 | 1 |  | 62.218 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 27.626 | 60.6697 | 13.5324 | 24.0846 | 22.8651 | 72.2538 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5PARUNG MULYA5 | PNYNG-PRMYA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PINAYUNGAN5 | 5-II | PARUNG MULYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.179 | 82.1501 | 0.2976 | 2.1586 | 1.4511 | 6.4757 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TEGAL HERANG5PINAYUNGAN5 | PNYNG-TGLHR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TEGAL HERANG5 | 5-I | PINAYUNGAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.3884 | 82.1501 | 0.18963 | 1.3754 | 0.92463 | 4.1263 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TEGAL HERANG5PINAYUNGAN5 | PNYNG-TGLHR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TEGAL HERANG5 | 5-II | PINAYUNGAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.3884 | 82.1501 | 0.18963 | 1.3754 | 0.92463 | 4.1263 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBUN5PONCOLBARU | PONCOLBARU - TAMBUN 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | TAMBUN5 | II-5 | PONCOLBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.189 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 0.81 | 2.938 | 79.097 | 0.55571 | 2.8849 | 1.6341 | 8.6548 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | TAMBUN5PONCOLBARU | PONCOLBARU - TAMBUN 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | TAMBUN5 | II-5 | PONCOLBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.189 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 0.81 | 2.938 | 79.097 | 0.55571 | 2.8849 | 1.6341 | 8.6548 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | PONOROGO5MANISREJO5 | PONOROGO-MANISREJO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PONOROGO5 | 5-I | MANISREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.3865 | 82.725 | 1.062 | 8.319 | 4.6905 | 24.19 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PONOROGO5MANISREJO5 | PONOROGO-MANISREJO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PONOROGO5 | 5-II | MANISREJO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.3865 | 82.725 | 1.062 | 8.319 | 4.6905 | 24.19 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5BAYAH5 | PRATU-BAYAH 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | BAYAH5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 44.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 12.7109 | 82.6645 | 1.6229 | 12.6068 | 5.6916 | 31.1945 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5BAYAH5 | PRATU-BAYAH 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | BAYAH5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 44.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 12.7109 | 82.6645 | 1.6229 | 12.6068 | 5.6916 | 31.1945 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5CIBADAK BARU5 | PRATU-CBBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | CIBADAK BARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 35.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 3.05 | 7.1091 | 81.0912 | 1.1009 | 7.0234 | 6.4074 | 21.063 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5CIBADAK BARU5 | PRATU-CBBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | CIBADAK BARU5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 35.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 3.05 | 7.1091 | 81.0912 | 1.1009 | 7.0234 | 6.4074 | 21.063 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5LEMBURSITU BARU | PRATU-LBSRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | LEMBURSITU BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 45.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 12.8728 | 82.1501 | 1.7581 | 12.7522 | 8.5726 | 38.2566 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5SEMEN JAWA | PRATU-SMJWA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | SEMEN JAWA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 41.848 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 11.8578 | 82.1501 | 1.6195 | 11.7467 | 7.8967 | 35.2402 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEMAYORANPRIOK BARAT | PRBRT-KMYRN -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KEMAYORAN | I-5 | PRIOK BARAT | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2751 | 82.1501 | 0.17415 | 1.2631 | 0.84915 | 3.7894 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEMAYORANPRIOK BARAT | PRBRT-KMYRN -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KEMAYORAN | II-5 | PRIOK BARAT | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2751 | 82.1501 | 0.17415 | 1.2631 | 0.84915 | 3.7894 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPELINDO | PRBRT-PLNDO 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | PRIOK BARAT | B-5 | PELINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.80937 | 81.8743 | 0.1144 | 0.80124 | 0.7744 | 2.4024 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPELINDO | PRBRT-PLNDO 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | PRIOK BARAT | B-5 | PELINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.80937 | 81.8743 | 0.1144 | 0.80124 | 0.7744 | 2.4024 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPLUMPANG BARU | PRBRT-PLPRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PLUMPANG BARU | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.093 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.3535 | 76.22 | 0.32239 | 1.3145 | 1.0863 | 3.9435 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PRIOK BARAT | PRBRT-PLPRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 |  | PGSN-PBRT |  |  | 0 | 1 |  | 5.093 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.3535 | 76.22 | 0.32239 | 1.3145 | 1.0863 | 3.9435 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPRIOK TIMUR5 | PRBRT-PRTMR -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PRIOK TIMUR5 | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.079725 | 76.22 | 0.01899 | 0.07743 | 0.06399 | 0.23229 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPRIOK TIMUR5 | PRBRT-PRTMR -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.079725 | 76.22 | 0.01899 | 0.07743 | 0.06399 | 0.23229 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PARAKAN4MALANGBONG4 | PRKAN-MLBNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-II | MALANGBONG4 | 4-I |  |  | 1 | 1 |  | 26.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 11.813 | 60.48 | 5.8206 | 10.2795 | 9.8256 | 30.8385 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | PARAKAN4MALANGBONG4 | PRKAN-MLBNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-II | MALANGBONG4 | 4-II |  |  | 1 | 1 |  | 26.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 11.813 | 60.48 | 5.8206 | 10.2795 | 9.8256 | 30.8385 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | PARUNG MULYA5KTT HONDA | PRMYA-HONDA | region2 | region2 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PARUNG MULYA5 | 5-I | KTT HONDA | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.15809 | 56.6115 | 0.087 | 0.132 | 0.237 | 0.396 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KUTAMEKAR5PARUNG MULYA5 | PRMYA-KTMKR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KUTAMEKAR5 | 5-II | PARUNG MULYA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.4451 | 82.1501 | 0.19737 | 1.4316 | 0.96237 | 4.2947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PARUNG MULYA5MALIGI5 | PRMYA-MLIGI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PARUNG MULYA5 | 5-II | MALIGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.58371 | 82.1501 | 0.079722 | 0.57824 | 0.38872 | 1.7347 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TELUKJAMBEPARUNG MULYA5 | PRMYA-TLJBE 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUKJAMBE | I | PARUNG MULYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.4817 | 82.1501 | 0.06579 | 0.47719 | 0.32079 | 1.4316 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TELUKJAMBEPARUNG MULYA5 | PRMYA-TLJBE 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUKJAMBE | II | PARUNG MULYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.4817 | 82.1501 | 0.06579 | 0.47719 | 0.32079 | 1.4316 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ANCOLPRIOK TIMUR5 | PRTMR-ANCOL -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | ANCOL | - I-5 | PRIOK TIMUR5 | A-5 |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.8232 | 64.677 | 0.3521 | 0.7441 | 1.4021 | 2.2323 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | ANCOLPRIOK TIMUR5 | PRTMR-ANCOL -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | ANCOL | - I-5 | PRIOK TIMUR5 | A-5 |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.8232 | 64.677 | 0.3521 | 0.7441 | 1.4021 | 2.2323 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAPRIOK TIMUR5 | PRTMR-PLPNG -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-01-05 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 1 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.84347 | 63.3332 | 0.37855 | 0.75375 | 1.3836 | 2.2612 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAPRIOK TIMUR5 | PRTMR-PLPNG -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2019-02-05 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 1 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.84347 | 63.3332 | 0.37855 | 0.75375 | 1.3836 | 2.2612 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5PERURI5 | PRURI-PNYNG | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PINAYUNGAN5 | 5-I | PERURI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.5613 | 82.1501 | 0.21324 | 1.5467 | 1.0397 | 4.64 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PARUNG MULYA5PERURI5 | PRURI-PRMYA | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PARUNG MULYA5 | 5-I | PERURI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.2666 | 82.1501 | 0.17299 | 1.2547 | 0.84349 | 3.7642 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISPEMECUTANKELOD5 | PSGRN - PKLOD | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PESANGGARAN GIS | II-5 | PEMECUTANKELOD5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.1455 | 81.3019 | 0.47569 | 3.1093 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISPESANGGARAN5 | PSGRN - PSGIS 1 | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | PESANGGARAN GIS | II-5 | PESANGGARAN5 | 1-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.015958 | 77.8451 | 0.00336 | 0.0156 | 0.02586 | 0.0468 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISPESANGGARAN5 | PSGRN - PSGIS 2 | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | PESANGGARAN GIS | BB2.2 | PESANGGARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.015958 | 77.8451 | 0.00336 | 0.0156 | 0.02586 | 0.0468 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISSANUR5 | PSGRN-SANUR 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-PARTRIDGE 135mm (400A) | PESANGGARAN GIS | BB2.2 | SANUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 7.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 3.5691 | 62.3666 | 1.6554 | 3.162 | 2.8179 | 9.486 | 0 | 0.60052 | 17.2173
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISSANUR5 | PSGRN-SANUR 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | PESANGGARAN GIS | BB2.2 | SANUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 3.2548 | 70.9611 | 1.0617 | 3.0768 | 2.2243 | 9.2302 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PASAR KEMIS | PSKMS-GATALI-A | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2019-01-05 |  | Terminal(20) |  |  | 1 | 1 |  | 3.969 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1246 | 82.1501 | 0.1536 | 1.1141 | 0.74895 | 3.3423 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMIS | PSKMS-GATALI-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2019-01-05 |  | Terminal(21) |  |  | 1 | 1 |  | 3.969 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1246 | 82.1501 | 0.1536 | 1.1141 | 0.74895 | 3.3423 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | PSKMS-GATALII-A | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(20) | GAJAH TUNGGAL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | PSKMS-GATALII-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(21) | GAJAH TUNGGAL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | PASAR KEMISNEW PASAR KEMIS | PSKMS-NPSMS1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2019-01-05 | NEW PASAR KEMIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.8531 | 82.1501 | 0.2531 | 1.8358 | 1.2341 | 5.5073 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMISNEW PASAR KEMIS | PSKMS-NPSMS2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2019-02-05 | NEW PASAR KEMIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.8531 | 82.1501 | 0.2531 | 1.8358 | 1.2341 | 5.5073 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMISSEPATAN | PSMIS-SPTAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2019-01-05 | SEPATAN | 2019-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.9186 | 82.1501 | 0.39861 | 2.8912 | 1.9436 | 8.6736 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMISSEPATAN | PSMIS-SPTAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2019-01-05 | SEPATAN | 2019-01-05 |  |  | 1 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.9186 | 82.1501 | 0.39861 | 2.8912 | 1.9436 | 8.6736 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [17 empty] | PTKGN-DKSBI-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.194 | 82.725 | 0.1512 | 1.1844 | 0.6678 | 3.444 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PETUKANGAN | PTKGN-DKSBI-1(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) |  | Terminal(34) | PETUKANGAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.1037 | 82.725 | 0.2664 | 2.0868 | 1.1766 | 6.068 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [17 empty] | PTKGN-DKSBI-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.194 | 82.725 | 0.1512 | 1.1844 | 0.6678 | 3.444 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PETUKANGAN | PTKGN-DKSBI-2(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) |  | Terminal(33) | PETUKANGAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.1037 | 82.725 | 0.2664 | 2.0868 | 1.1766 | 6.068 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5 | PTKGN-KMBGN-1 | region1 | region1 | CAB150kV XLPE 2x2000mm(2032A) | KEMBANGAN5 | 2019-01-05 |  | Terminal(33) |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.032 | 2.032 | 0.72473 | 87.4297 | 0.0325 | 0.724 | 0.4075 | 2.172 | 0 | 0.68797 | -11.9491
0 | [16 empty] | PETUKANGAN | PTKGN-NWSYN 1A | region1 | region1 | CAB-150kV- Oil Filled Cable 800mm (800A) | PETUKANGAN | II-5 |  | Terminal(8) |  |  | 0 | 1 |  | 9.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.0544 | 84.8056 | 0.186 | 2.046 | 0.4557 | 1.023 | 0 | 0.17165 | -160.0364
0 | [16 empty] | NEW SENAYAN | PTKGN-NWSYN 1B | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (1100A) |  | Terminal(8) | NEW SENAYAN | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.934 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.87301 | 84.0961 | 0.089799 | 0.86838 | 0.8299 | 2.6052 | 0 | 0.72083 | -17.1767
0 | [16 empty] | PETUKANGANSENAYAN | PTKGN-SNYAN-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | PETUKANGAN | II-5 | SENAYAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.0675 | 72.8752 | 0.31434 | 1.0202 | 1.7093 | 3.0606 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | PETUKANGANSERPONG | PTKGN-SPONG | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | PETUKANGAN | II-5 | SERPONG | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 1.251 | 8.4299 | 78.5461 | 1.674 | 8.262 | 4.374 | 24.786 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | PETUKANGANBINTARO | PTKNG-BNTRO | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | PETUKANGAN | II-5 | BINTARO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 1.251 | 1.1006 | 78.5461 | 0.21855 | 1.0787 | 0.57105 | 3.2359 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | PUNCAK AMGORDA | PUCAM-GORDA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PUNCAK AM | I-5 | GORDA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.5925 | 82.1501 | 0.21749 | 1.5775 | 1.0605 | 4.7326 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PUNCAK AMPUNCAK AM II | PUCAM-PAMRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PUNCAK AM | II-5 | PUNCAK AM II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.853 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.0918 | 82.1501 | 0.14911 | 1.0815 | 0.72706 | 3.2446 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNGPANDEANLAMPER | PUDAKPAYUNG-PANDEANLAMPER1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 2 | PANDEANLAMPER | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 6.0296 | 70.9432 | 1.9687 | 5.6991 | 4.1242 | 17.0974 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNGPANDEANLAMPER | PUDAKPAYUNG-PANDEANLAMPER2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 1 | PANDEANLAMPER | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 6.0296 | 70.9432 | 1.9687 | 5.6991 | 4.1242 | 17.0974 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MRICAPURBALINGGA5 | PURBALINGGA - MRICA 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-I | PURBALINGGA5 | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 5.7368 | 71.481 | 1.8221 | 5.4397 | 5.8121 | 16.3191 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | RAWALOPURBALINGGA5 | PURBALINGGA - RAWALO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | RAWALO | 1 | PURBALINGGA5 | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 7.1106 | 71.481 | 2.2584 | 6.7424 | 7.2039 | 20.2271 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PURWODADIKEDUNGOMBO | PURWODADI-KEDUNG OMBO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWODADI | 1 | KEDUNGOMBO | II |  |  | 0 | 1 |  | 20.935 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 8.7842 | 70.9432 | 2.8681 | 8.3028 | 6.0083 | 24.9085 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWODADIKEDUNGOMBO | PURWODADI-KEDUNG OMBO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWODADI | 2 | KEDUNGOMBO | I |  |  | 0 | 1 |  | 20.935 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 8.7842 | 70.9432 | 2.8681 | 8.3028 | 6.0083 | 24.9085 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWODADIKUDUS | PURWODADI-KUDUS1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | PURWODADI | 1 | KUDUS | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 31.563 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.8874 | 82.244 | 1.1994 | 8.8061 | 5.3026 | 25.5502 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | PURWODADIKUDUS | PURWODADI-KUDUS2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | PURWODADI | 2 | KUDUS | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 31.563 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.8874 | 82.244 | 1.1994 | 8.8061 | 5.3026 | 25.5502 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | BANTULPURWOREJO | PURWOREJO-BANTUL | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 1 | PURWOREJO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 54.978 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 23.0685 | 70.9432 | 7.532 | 21.8043 | 15.7787 | 65.4128 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GOMBONG5PURWOREJO | PURWOREJO-GOMBONG | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | II | PURWOREJO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 53.458 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 22.4307 | 70.9432 | 7.3237 | 21.2014 | 15.3424 | 63.6043 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWOREJOWATES | PURWOREJO-WATES | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | I-5 | WATES | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.258 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.759 | 70.9432 | 3.1863 | 9.2241 | 6.675 | 27.6724 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWOSARI5PIER5 | PURWOSARI-PIER 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PURWOSARI5 | 5-II | PIER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.4215 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 6.3532 | 82.1501 | 0.86771 | 6.2937 | 4.2309 | 18.8811 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PURWOSARI5PIER5 | PURWOSARI-PIER 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PURWOSARI5 | 5-II | PIER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.4215 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 6.3532 | 82.1501 | 0.86771 | 6.2937 | 4.2309 | 18.8811 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PURWAKARTA5CIKUMPAY5 | PWKTA-CKMPY2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PURWAKARTA5 | 5-II | CIKUMPAY5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.553 | 82.1501 | 0.34869 | 2.5291 | 1.7002 | 7.5873 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA5(1)PURWAKARTA5 | PWKTA-CRATA | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIRATA5(1) | 5-II | PURWAKARTA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 17.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.9474 | 82.1501 | 0.6757 | 4.901 | 3.2947 | 14.7031 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4CIRATA4 | PWKTA-CRATA1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | CIRATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 8.392 | 60.6697 | 4.1108 | 7.3162 | 6.9458 | 21.9486 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4CIRATA4 | PWKTA-CRATA2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | CIRATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 8.392 | 60.6697 | 4.1108 | 7.3162 | 6.9458 | 21.9486 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4INDORAMA4 | PWKTA-IDRMA1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | INDORAMA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.8809 | 60.5373 | 1.417 | 2.5084 | 2.392 | 7.5251 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4INDORAMA4 | PWKTA-IDRMA2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-II | INDORAMA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.8809 | 60.5373 | 1.417 | 2.5084 | 2.392 | 7.5251 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4KOSAMBI BARU4 | PWKTA-KSBRU | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-II | KOSAMBI BARU4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 10.1497 | 60.5373 | 4.9922 | 8.8371 | 8.4272 | 26.5113 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUBANG4PURWAKARTA4 | PWKTA-SBANG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUBANG4 | 4-I | PURWAKARTA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.7468 | 60.6697 | 6.7338 | 11.9846 | 11.3778 | 35.9539 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4SUBANG4 | PWKTA-SBANG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-II | SUBANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.7468 | 60.6697 | 6.7338 | 11.9846 | 11.3778 | 35.9539 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4SOUTH PASIFIC4 | PWKTA-SPFIC | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | SOUTH PASIFIC4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 5.3186 | 60.5373 | 2.616 | 4.6308 | 4.416 | 13.8924 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNG | Pudakpayung - Ungaran 1a | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 1 |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 9.406 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.9467 | 70.9432 | 1.2886 | 3.7304 | 2.6995 | 11.1913 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNG | Pudakpayung - Ungaran 2a | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 2 |  | Terminal(27) |  |  | 0 | 1 |  | 9.406 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3.9467 | 70.9432 | 1.2886 | 3.7304 | 2.6995 | 11.1913 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | RANDUGARUTKALIWUNGU | RANDUGARUT-KALIWUNGU1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | RANDUGARUT | 1 | KALIWUNGU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.861 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 0.75018 | 4.4299 | 71.904 | 1.376 | 4.2108 | 3.3669 | 7.7906 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | RANDUGARUTKALIWUNGU | RANDUGARUT-KALIWUNGU2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | RANDUGARUT | 2 | KALIWUNGU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 10.861 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 0.75018 | 4.4299 | 71.904 | 1.376 | 4.2108 | 3.3669 | 7.7906 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | PLTU CILACAPRAWALO | RAWALO - PLTU CILACAP 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PLTU CILACAP | B | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.869 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.1967 | 82.1501 | 0.84633 | 6.1386 | 4.1267 | 18.4159 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PLTU CILACAPRAWALO | RAWALO - PLTU CILACAP 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PLTU CILACAP | B | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.869 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.1967 | 82.1501 | 0.84633 | 6.1386 | 4.1267 | 18.4159 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GOMBONG5RAWALO | RAWALO-GOMBONG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | I | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 42.966 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 18.0283 | 70.9432 | 5.8863 | 17.0403 | 12.3312 | 51.121 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | RAWALOKESUGIHAN5 | RAWALO-KESUGIHAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | RAWALO | 2 | KESUGIHAN5 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2271 | 71.481 | 0.38976 | 1.1636 | 1.2433 | 3.4908 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | RAWALOKESUGIHAN5 | RAWALO-KESUGIHAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | RAWALO | 1 | KESUGIHAN5 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2271 | 71.481 | 0.38976 | 1.1636 | 1.2433 | 3.4908 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | RAWALOSEMEN NUSANTARA | RAWALO-SEMEN NUSANTARA1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | RAWALO | 1 | SEMEN NUSANTARA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 23.048 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.5308 | 82.1501 | 0.89196 | 6.4696 | 4.3492 | 19.4087 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RAWALO | RAWALO-START 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | RAWALO | -2 |  | Terminal(2) |  |  | 0 | 1 |  | 18.743 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.8645 | 70.9432 | 2.5678 | 7.4335 | 5.3792 | 22.3004 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | RAWALO-START 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(2) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | RAWALO | RAWALO-START 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | RAWALO | -2 |  | Terminal(3) |  |  | 0 | 1 |  | 18.743 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.8645 | 70.9432 | 2.5678 | 7.4335 | 5.3792 | 22.3004 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | RAWALO-START 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(3) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | RAYON UTAMA MAKMURWONOSARI | RAYUM-WNSRI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | RAYON UTAMA MAKMUR | 1 | WONOSARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 29.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.3979 | 82.725 | 1.0634 | 8.3303 | 4.6969 | 24.2228 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | RAYON UTAMA MAKMURWONOSARI | RAYUM-WNSRI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | RAYON UTAMA MAKMUR | 2 | WONOSARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 29.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.3979 | 82.725 | 1.0634 | 8.3303 | 4.6969 | 24.2228 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5CIKASUNGKA5 | RCKEK-CKSKA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAEKEK5 | 5-II | CIKASUNGKA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.7995 | 82.1501 | 0.38236 | 2.7733 | 1.8644 | 8.3199 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5CIKASUNGKA5 | RCKEK-CKSKA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAEKEK5 | 5-II | CIKASUNGKA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.7995 | 82.1501 | 0.38236 | 2.7733 | 1.8644 | 8.3199 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5KADIPATEN5 | RCKEK-KDPTN | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | RANCAEKEK5 | 5-II | KADIPATEN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 22.5236 | 73.681 | 6.3288 | 21.6162 | 14.4288 | 64.8486 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | NEW RANCAKASUMBA5RANCAEKEK5 | RCKEK-NCKBA 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-I | RANCAEKEK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.681 | 82.6364 | 0.21544 | 1.6671 | 1.1772 | 5.0014 | 0 | 0.68813 | -8.7272
0 | [16 empty] | NEW RANCAKASUMBA5RANCAEKEK5 | RCKEK-NCKBA 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-I | RANCAEKEK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.681 | 82.6364 | 0.21544 | 1.6671 | 1.1772 | 5.0014 | 0 | 0.68813 | -8.7272
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5SUNYARAGI5 | RCKEK-SRAGI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | RANCAEKEK5 | 5-I | SUNYARAGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 97.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 40.8137 | 73.681 | 11.468 | 39.1694 | 26.1455 | 117.5081 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | REMBANG KITPATI | REMBANG KIT-PATI-1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG KIT | II | PATI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 53.303 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 15.1534 | 82.725 | 1.9189 | 15.0314 | 8.4752 | 43.7085 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PATIREMBANG KIT | REMBANG KIT-PATI-2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PATI | 1 | REMBANG KIT | I |  |  | 0 | 1 |  | 53.303 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 15.1534 | 82.725 | 1.9189 | 15.0314 | 8.4752 | 43.7085 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANG KITREMBANG | REMBANG KIT-REMBANG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG KIT | I | REMBANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 5.6858 | 82.725 | 0.72 | 5.64 | 3.18 | 16.4 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANG KITREMBANG | REMBANG KIT-REMBANG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG KIT | II | REMBANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 5.6858 | 82.725 | 0.72 | 5.64 | 3.18 | 16.4 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANGBLORA | REMBANG-BLORA1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG | 1 | BLORA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 29.046 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.2574 | 82.725 | 1.0457 | 8.191 | 4.6183 | 23.8177 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANGSEMEN INDONESIA | REMBANG-SINDO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG | 2 | SEMEN INDONESIA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 24.943 | 0.623 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.7008 | 1.7008 | 7.091 | 82.725 | 0.89795 | 7.0339 | 3.9659 | 20.4533 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | GANDAMEKAR | RJPKS - GDMKR 1A | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GANDAMEKAR | I-5 |  | Terminal(6) |  |  | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.79339 | 82.1501 | 0.10836 | 0.78596 | 0.52836 | 2.3579 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RAJAPAKSI | RJPKS - GDMKR 1B | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) |  | Terminal(6) | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | GANDAMEKAR | RJPKS - GDMKR 2A | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GANDAMEKAR | I-5 |  | Terminal(7) |  |  | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.79339 | 82.1501 | 0.10836 | 0.78596 | 0.52836 | 2.3579 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RAJAPAKSI | RJPKS - GDMKR 2B | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) |  | Terminal(7) | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | RAJAPAKSIRAJAPAKSI KTT | RJPKS - KTT RJPKS 1 | region2 | region2 | OHL 150 kV TAL 660 mm2 (1753A) | RAJAPAKSI | I-5 | RAJAPAKSI KTT | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.023 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.753 | 1.753 | 0.0069765 | 81.5066 | 0.0010304 | 0.0069 | 0.0044804 | 0.0207 | 0 | 0.67965 | -5.5428
0 | [16 empty] | RAJAPAKSIRAJAPAKSI KTT | RJPKS - KTT RJPKS 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | RAJAPAKSI | I-5 | RAJAPAKSI KTT | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.023 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.0023193 | 82.5931 | 0.000299 | 0.0023 | 0.003749 | 0.0069 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | RANGKASBITUNG5BUNAR 150kV | RKBT5-BNAR5 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | RANGKASBITUNG5 | I-5 | BUNAR 150kV | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 7.7334 | 72.611 | 2.3112 | 7.38 | 7.7112 | 22.14 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | RANGKASBITUNG5BUNAR 150kV | RKBT5-BNAR5 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | RANGKASBITUNG5 | I-5 | BUNAR 150kV | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 7.7334 | 72.611 | 2.3112 | 7.38 | 7.7112 | 22.14 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | RANGKASBITUNG5KOPO | RKBTG-KOPO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANGKASBITUNG5 | I-5 | KOPO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.392 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.3614 | 82.1501 | 0.59567 | 4.3205 | 2.9045 | 12.9616 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KOPORANGKASBITUNG5 | RKBTG-KOPO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KOPO | II-5 | RANGKASBITUNG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.392 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.3614 | 82.1501 | 0.59567 | 4.3205 | 2.9045 | 12.9616 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANGKAS BITUNGSAKETI | RKBTG-SAKETI-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | RANGKAS BITUNG | I-4 | SAKETI | I |  |  | 1 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.1829 | 60.6697 | 6.4576 | 11.493 | 10.9111 | 34.479 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SAKETIRANGKAS BITUNG | RKBTG-SAKETI-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SAKETI | II | RANGKAS BITUNG | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.1829 | 60.6697 | 6.4576 | 11.493 | 10.9111 | 34.479 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | RUNGKUT5HANIL JAYA STEEL | RNKUT-HANIL | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | RUNGKUT5 | 5-I | HANIL JAYA STEEL | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.18884 | 63.3332 | 0.08475 | 0.16875 | 0.30975 | 0.50625 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | RUNGKUT5SUKOLILO5 | RNKUT-SLILO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | RUNGKUT5 | 5-I | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.3351 | 75.6323 | 0.3313 | 1.2933 | 1.1368 | 4.1629 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | RUNGKUT5SUKOLILO5 | RNKUT-SLILO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | RUNGKUT5 | 5-II | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.3351 | 75.6323 | 0.3313 | 1.2933 | 1.1368 | 4.1629 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SAKETI5MALINGPING | SAKETI-MALINGPING 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | SAKETI5 | I-5 | MALINGPING | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 11.6176 | 82.1501 | 1.5867 | 11.5087 | 7.7367 | 34.5261 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MALINGPINGSAKETI5 | SAKETI-MALINGPING 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | MALINGPING | II-5 | SAKETI5 | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 11.6176 | 82.1501 | 1.5867 | 11.5087 | 7.7367 | 34.5261 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SAKETIMENES | SAKETI-MENES2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SAKETI | I | MENES | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 22.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 9.8572 | 60.6697 | 4.8285 | 8.5936 | 8.1585 | 25.7809 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SAKETI5RANGKASBITUNG5 | SAKETI-RKBTG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SAKETI5 | I-5 | RANGKASBITUNG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 33.803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.9831 | 76.22 | 2.1397 | 8.7246 | 7.2102 | 26.1737 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SAKETI5RANGKASBITUNG5 | SAKETI-RKBTG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SAKETI5 | II-5 | RANGKASBITUNG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 33.803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.9831 | 76.22 | 2.1397 | 8.7246 | 7.2102 | 26.1737 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SAMPANG54GULUK | SAMPANG - GULUK2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | SAMPANG5 | 5-II | 4GULUK | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 53.689 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 22.548 | 70.9611 | 7.3554 | 21.3145 | 15.4087 | 63.9436 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | SAMPANG5PAMEKASAN5 | SAMPANG - PAMEKASAN | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | SAMPANG5 | 5-II | PAMEKASAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.855 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 0.645 | 10.8584 | 70.9611 | 3.5421 | 10.2644 | 7.4204 | 30.7933 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | SANGGRAHANJELOK | SANGGRAHAN-JELOK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 2 | JELOK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 42.278 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 17.7397 | 70.9432 | 5.7921 | 16.7675 | 12.1338 | 50.3024 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANJELOK | SANGGRAHAN-JELOK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 2 | JELOK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 42.278 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 17.7397 | 70.9432 | 5.7921 | 16.7675 | 12.1338 | 50.3024 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANKENTUNGAN | SANGGRAHAN-KENTUNGAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | KENTUNGAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 37.912 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 15.9077 | 70.9432 | 5.1939 | 15.0359 | 10.8807 | 45.1077 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANMEDARI | SANGGRAHAN-MEDARI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | MEDARI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.274 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.4441 | 70.9432 | 3.7365 | 10.8169 | 7.8276 | 32.4506 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANSECANG DOUBLE | SANGGRAHAN-SECANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | SECANG DOUBLE | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.865 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2.8805 | 70.9432 | 0.9405 | 2.7227 | 1.9703 | 8.168 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANSECANG DOUBLE | SANGGRAHAN-SECANG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | SECANG DOUBLE | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 6.865 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2.8805 | 70.9432 | 0.9405 | 2.7227 | 1.9703 | 8.168 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANSECANG DOUBLE | SANGGRAHAN-SECANG 3 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SANGGRAHAN | 1 | SECANG DOUBLE | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2618 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.0577 | 82.1501 | 0.28103 | 2.0384 | 1.3703 | 6.1152 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SAYUNGKUDUS | SAYUNG-KUDUS1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | SAYUNG | 1 | KUDUS | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 34.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 7.3622 | 71.481 | 2.3384 | 6.981 | 7.4589 | 20.943 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | SAYUNGKUDUS | SAYUNG-KUDUS2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | SAYUNG | 2 | KUDUS | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 34.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 7.3622 | 71.481 | 2.3384 | 6.981 | 7.4589 | 20.943 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | UNGARAN7SURABAYA BARAT7 | SBBRT - UNGRN 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | UNGARAN7 | 7-A | SURABAYA BARAT7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 254.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 71.9439 | 84.0577 | 7.4481 | 71.5573 | 45.5781 | 214.6719 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5BABADAN5 | SBBRT-BBDAN | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | BABADAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.0068 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.7049 | 81.3019 | 1.3164 | 8.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5BALONGBENDO5 | SBBRT-BLBND | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-II | BALONGBENDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.3608 | 75.6323 | 0.58582 | 2.287 | 2.0102 | 7.3611 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CERME5SURABAYA BARAT5 | SBBRT-CERME | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | CERME5 | 5-II | SURABAYA BARAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 20.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 4.0398 | 75.6323 | 1.0025 | 3.9135 | 3.4399 | 12.5962 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5DRIYOREJO5 | SBBRT-DRYJO | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | DRIYOREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.5208 | 0.96 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.152 | 1.152 | 3.6948 | 81.3019 | 0.55876 | 3.6523 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT7GRATI7 | SBBRT-GRATI 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SURABAYA BARAT7 | B | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 79.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 22.3872 | 84.892 | 1.9932 | 22.2983 | 13.9047 | 66.895 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GRATI7SURABAYA BARAT7 | SBBRT-GRATI 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | GRATI7 | B | SURABAYA BARAT7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 79.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 22.3872 | 84.892 | 1.9932 | 22.2983 | 13.9047 | 66.895 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5KASIH JATIM5 | SBBRT-KJTIM | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-II | KASIH JATIM5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.642 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.703 | 75.6323 | 0.42259 | 1.6498 | 1.4501 | 5.3101 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5KARANGPILANG5 | SBBRT-KLANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | KARANGPILANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.846 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.3491 | 75.6323 | 0.33477 | 1.3069 | 1.1488 | 4.2065 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5KARANGPILANG5 | SBBRT-KLANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | KARANGPILANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.846 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.3491 | 75.6323 | 0.33477 | 1.3069 | 1.1488 | 4.2065 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5SEKARPUTIH5 | SBBRT-SKTIH | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-II | SEKARPUTIH5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 24.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 4.7394 | 75.6323 | 1.176 | 4.5911 | 4.0356 | 14.7775 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5SAWAHAN5 | SBBRT-SWHAN1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 3.1688 | 75.6323 | 0.78631 | 3.0697 | 2.6982 | 9.8804 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5SAWAHAN5 | SBBRT-SWHAN2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 3.1688 | 75.6323 | 0.78631 | 3.0697 | 2.6982 | 9.8804 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5TANDES5 | SBBRT-TNDES 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 5.8252 | 75.6323 | 1.4455 | 5.643 | 4.9602 | 18.1631 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5TANDES5 | SBBRT-TNDES 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 5.8252 | 75.6323 | 1.4455 | 5.643 | 4.9602 | 18.1631 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA SELATAN5RUNGKUT5 | SBSLN-RNKUT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | SURABAYA SELATAN5 | 5-II | RUNGKUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.545 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.6237 | 81.696 | 0.37894 | 2.5962 | 1.8107 | 7.7887 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | RUNGKUT5SURABAYA SELATAN5 | SBSLN-RNKUT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | RUNGKUT5 | 5-I | SURABAYA SELATAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.545 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.6237 | 81.696 | 0.37894 | 2.5962 | 1.8107 | 7.7887 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | SETIABUDIDUKUH ATAS | SBUDI-DKTAS -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | SETIABUDI | I-5 | DUKUH ATAS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.3478 | 56.6115 | 0.1914 | 0.2904 | 0.5214 | 0.8712 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | SETIABUDIDUKUH ATAS | SBUDI-DKTAS -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | SETIABUDI | II-5 | DUKUH ATAS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.3478 | 56.6115 | 0.1914 | 0.2904 | 0.5214 | 0.8712 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | SIDOARJO5BUDURAN5 | SDRJO-BDRAN | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SIDOARJO5 | 5-I | BUDURAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.95063 | 75.6323 | 0.23589 | 0.9209 | 0.80947 | 2.9641 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SECANG DOUBLEWONOSOBO | SECANG-WONOSOBO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SECANG DOUBLE | 1 | WONOSOBO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 52.845 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 22.1735 | 70.9432 | 7.2398 | 20.9583 | 15.1665 | 62.875 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SEMEN | SEMEN - PT SEMEN2 | region1 | region1 | CAB-70kV-XLPE 240mm (1180A) |  | Terminal | SEMEN | - II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0.050961 | 52.8153 | 0.0308 | 0.0406 | 0.1358 | 0.1218 | 0 | 0.86821 | -15.0993
0 | [16 empty] | SEMEN5PT SEMEN CIBINONG5 | SEMEN - SCBNG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | I-5 | PT SEMEN CIBINONG5 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 4.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1674 | 82.1501 | 0.15944 | 1.1565 | 0.77744 | 3.4695 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN5PT SEMEN CIBINONG5 | SEMEN - SCBNG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | I-5 | PT SEMEN CIBINONG5 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 4.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.1674 | 82.1501 | 0.15944 | 1.1565 | 0.77744 | 3.4695 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN NUSANTARALOMANIS | SEMEN NUSANTARA - LOMANIS | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SEMEN NUSANTARA | 2 | LOMANIS | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.354 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1.8269 | 70.9432 | 0.5965 | 1.7268 | 1.2496 | 5.1804 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SEMEN NUSANTARAPLTU CILACAP | SEMEN NUSANTARA - PLTU CILACAP | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | SEMEN NUSANTARA | 2 | PLTU CILACAP | B |  |  | 0 | 1 |  | 13.314 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 2.8714 | 71.481 | 0.91201 | 2.7227 | 2.9091 | 8.1681 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | SEMEN5ITP | SEMEN-ITP 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SEMEN5 | II-5 | ITP | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.2871 | 81.3019 | 0.79956 | 5.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SEMEN5ITP | SEMEN-ITP 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SEMEN5 | II-5 | ITP | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.2871 | 81.3019 | 0.79956 | 5.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SEMEN | SEMEN-PT.SMEN | region1 | region1 | CAB-70kV-XLPE 240mm (1180A) |  | Terminal | SEMEN | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0.050961 | 52.8153 | 0.0308 | 0.0406 | 0.1358 | 0.1218 | 0 | 0.86821 | -15.0993
0 | [16 empty] | SENTUL5BOGORBARU5 | SENTUL - BOGOR BARU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DOVE-310mm (1358A) | SENTUL5 | II-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.358 | 1.358 | 5.0544 | 79.0742 | 0.958 | 4.9628 | 2.46 | 14.89 | 0 | 0.66214 | 2.3221
0 | [16 empty] | SENTUL5BOGORBARU5 | SENTUL - BOGOR BARU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DOVE-310mm (1358A) | SENTUL5 | I-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.358 | 1.358 | 5.0544 | 79.0742 | 0.958 | 4.9628 | 2.46 | 14.89 | 0 | 0.66214 | 2.3221
0 | [16 empty] | CIBINONG5SENTUL5 | SENTUL - CIBINONG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x360mm (1351A) | CIBINONG5 | II-5 | SENTUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.351 | 1.351 | 3.4079 | 67.4081 | 1.3092 | 3.1464 | 3.1092 | 9.4392 | 0 | 0.64019 | 6.6292
0 | [16 empty] | CIBINONG5SENTUL5 | SENTUL - CIBINONG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x360mm (1351A) | CIBINONG5 | II-5 | SENTUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.351 | 1.351 | 3.4079 | 67.4081 | 1.3092 | 3.1464 | 3.1092 | 9.4392 | 0 | 0.64019 | 6.6292
0 | [16 empty] | SAGULING7BANDUNG SELATAN7 | SGLNG-BDSLN1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SAGULING7 | 7-A | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 10.9949 | 84.892 | 0.9789 | 10.9512 | 6.8289 | 32.8536 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SAGULING7BANDUNG SELATAN7 | SGLNG-BDSLN2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SAGULING7 | 7-A | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 10.9949 | 84.892 | 0.9789 | 10.9512 | 6.8289 | 32.8536 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIRATA7SAGULING7 | SGLNG-CRATA1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIRATA7 | 7-B | SAGULING7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 25.166 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 7.1225 | 84.0577 | 0.73736 | 7.0842 | 4.5123 | 21.2527 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SAGULING7CIRATA7 | SGLNG-CRATA2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SAGULING7 | 7-B | CIRATA7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 25.166 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 7.1225 | 84.0577 | 0.73736 | 7.0842 | 4.5123 | 21.2527 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5ALTA PRIMA5 | SGMDU-ALTAP | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SEGOROMADU5 | 5-II | ALTA PRIMA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.19706 | 75.6323 | 0.0489 | 0.1909 | 0.1678 | 0.61445 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5ALTA PRIMA5 | SGMDU-ALTAP 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SEGOROMADU5 | 5-II | ALTA PRIMA5 | 5-II |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.19706 | 75.6323 | 0.0489 | 0.1909 | 0.1678 | 0.61445 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4BARATA4 | SGMDU-BRATA 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-I | BARATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.22201 | 60.6697 | 0.10875 | 0.19355 | 0.18375 | 0.58065 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4BARATA4 | SGMDU-BRATA 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-II | BARATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.22201 | 60.6697 | 0.10875 | 0.19355 | 0.18375 | 0.58065 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | LAMONGAN5SEGOROMADU5 | SGMDU-LNGAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | LAMONGAN5 | 5-I | SEGOROMADU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 28.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 11.5021 | 71.904 | 3.5727 | 10.9331 | 8.742 | 20.2279 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | LAMONGAN5SEGOROMADU5 | SGMDU-LNGAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | LAMONGAN5 | 5-II | SEGOROMADU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 28.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 11.5021 | 71.904 | 3.5727 | 10.9331 | 8.742 | 20.2279 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5PETRO KIMIA5 | SGMDU-PKMIA 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SEGOROMADU5 | 5-II | PETRO KIMIA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 3.1687 | 77.0444 | 0.7104 | 3.088 | 1.912 | 9.264 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5PETRO KIMIA5 | SGMDU-PKMIA 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SEGOROMADU5 | 5-II | PETRO KIMIA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 3.153 | 75.6323 | 0.7824 | 3.0544 | 2.6848 | 9.8312 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4SEMEN GRESIK4 | SGMDU-SMSIK 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-II | SEMEN GRESIK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 0.93244 | 60.6697 | 0.45675 | 0.81291 | 0.77175 | 2.4387 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4SEMEN GRESIK4 | SGMDU-SMSIK 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-II | SEMEN GRESIK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 0.93244 | 60.6697 | 0.45675 | 0.81291 | 0.77175 | 2.4387 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SENGGURUH4GAMPINGAN4 | SGRUH-GPGAN | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | SENGGURUH4 | 2019-04-01 | GAMPINGAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.345 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.61966 | 62.3225 | 0.28783 | 0.54876 | 0.48958 | 1.6463 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KARANGKATES4SENGGURUH4 | SGRUH-KKTES 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | KARANGKATES4 | 4-I | SENGGURUH4 | 2019-04-01 |  |  | 0 | 1 |  | 12.772 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 6.7157 | 42.6724 | 4.9377 | 4.5519 | 6.8535 | 13.6558 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | KARANGKATES4SENGGURUH4 | SGRUH-KKTES 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | KARANGKATES4 | 4-II | SENGGURUH4 | 2019-04-01 |  |  | 0 | 1 |  | 12.772 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 6.7157 | 42.6724 | 4.9377 | 4.5519 | 6.8535 | 13.6558 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | MENDALANSIMAN4 | SIMAN-MDLAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | MENDALAN | 4-I | SIMAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.304 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 1.9829 | 62.3225 | 0.92106 | 1.756 | 1.5667 | 5.2681 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | SIMPANGLIMAKALISARI | SIMPANGLIMA-KALISARI | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | SIMPANGLIMA | -1 | KALISARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2.556 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.40408 | 56.6115 | 0.22237 | 0.33739 | 0.60577 | 1.0122 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | LEGOKSINAR SAHABAT | SINAR-LEGOK -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2019-01-05 | SINAR SAHABAT | 2019-01-05 |  |  | 1 | 1 |  | 7.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.2102 | 82.1501 | 0.30186 | 2.1895 | 1.4719 | 6.5684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEGOKSINAR SAHABAT | SINAR-LEGOK -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2019-02-05 | SINAR SAHABAT | 2019-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 7.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.2102 | 82.1501 | 0.30186 | 2.1895 | 1.4719 | 6.5684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BLORASEMEN INDONESIA | SINDO-BLORA 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | BLORA | 1 | SEMEN INDONESIA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 17.505 | 0.623 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.7008 | 1.7008 | 4.9765 | 82.725 | 0.63018 | 4.9364 | 2.7833 | 14.3541 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | SEMEN JAWASEMEN JAWA KTT | SJAWA-SJWKT | region1 | region1 | CAB-220kV-AL 400mm (621A) | SEMEN JAWA | I-5 | SEMEN JAWA KTT | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.265 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.621 | 0.621 | 0.057326 | 73.4834 | 0.016297 | 0.054961 | 0.055464 | 0.46865 | 0 | 2.4162 | 11.1081
0 | [16 empty] | SENGKALING4 | SKLNG - MDLAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) |  | T 42-2(1) | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.59 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 15.5588 | 42.6724 | 11.4395 | 10.5459 | 15.878 | 31.6376 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SENGKALING4 | SKLNG - MDLAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) |  | T 42-1 | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.59 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 15.5588 | 42.6724 | 11.4395 | 10.5459 | 15.878 | 31.6376 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BLIMBING4SENGKALING4 | SKLNG-BLBNG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACCC-HELSINKI-160mm (750A) | BLIMBING4 | 4-II | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.61 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.7125 | 0.7125 | 1.5937 | 6.5145 | 1.5834 | 0.18081 | 2.8757 | 0.54243 | 0 | 0.28069 | 9.1178
0 | [16 empty] | BLIMBING4SENGKALING4 | SKLNG-BLBNG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACCC-HELSINKI-160mm (750A) | BLIMBING4 | 4-II | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.61 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.7125 | 0.7125 | 1.5937 | 6.5145 | 1.5834 | 0.18081 | 2.8757 | 0.54243 | 0 | 0.28069 | 9.1178
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5SUKAMANDI | SKMDI - DMYU5 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | SUKAMANDI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.536 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 10.9553 | 82.725 | 1.3873 | 10.8672 | 6.1272 | 31.5995 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5SUKAMANDI | SKMDI - DMYU5 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | SUKAMANDI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.536 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 10.9553 | 82.725 | 1.3873 | 10.8672 | 6.1272 | 31.5995 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | SUKOREJO4BLIMBING4 | SKRJO-BLBNG | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | SUKOREJO4 | - 4-I | BLIMBING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 24 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 0.2945 | 12.6195 | 42.6724 | 9.2784 | 8.5536 | 12.8784 | 25.6608 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4AJINOMOTO4 | SKTIH-AJMTO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | AJINOMOTO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 2.9749 | 60.6697 | 1.4572 | 2.5936 | 2.4623 | 7.7807 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4AJINOMOTO4 | SKTIH-AJMTO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | AJINOMOTO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 2.9749 | 60.6697 | 1.4572 | 2.5936 | 2.4623 | 7.7807 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5BALONGBENDO5 | SKTIH-BLBND | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SEKARPUTIH5 | 5-I | BALONGBENDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.4061 | 75.6323 | 0.59707 | 2.3309 | 2.0488 | 7.5024 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CIWI KIMIA4SEKARPUTIH4 | SKTIH-CKMIA 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | CIWI KIMIA4 | 4-I | SEKARPUTIH4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.3911 | 62.3225 | 1.1107 | 2.1175 | 1.8892 | 6.3526 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4CIWI KIMIA4 | SKTIH-CKMIA 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | SEKARPUTIH4 | 4-I | CIWI KIMIA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.3911 | 62.3225 | 1.1107 | 2.1175 | 1.8892 | 6.3526 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4KERTOSONO4 | SKTIH-KTSNO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-I | KERTOSONO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 44.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 19.5812 | 60.6697 | 9.5917 | 17.0711 | 16.2067 | 51.2133 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4KERTOSONO4 | SKTIH-KTSNO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-I | KERTOSONO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 44.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 19.5812 | 60.6697 | 9.5917 | 17.0711 | 16.2067 | 51.2133 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MENDALANSEKARPUTIH4 | SKTIH-MDLAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MENDALAN | 4-I | SEKARPUTIH4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 49.8 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 22.1121 | 60.6697 | 10.8315 | 19.2776 | 18.3015 | 57.8327 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5MOJOAGUNG5 | SKTIH-MJAGN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | - 5-II | MOJOAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.822 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 8.6433 | 77.0444 | 1.9378 | 8.4233 | 5.2155 | 25.2699 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5MOJOAGUNG5 | SKTIH-MJAGN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | - 5-II | MOJOAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.822 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 8.6433 | 77.0444 | 1.9378 | 8.4233 | 5.2155 | 25.2699 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5NGORO5 | SKTIH-NGORO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | 5-I | NGORO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.7835 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 8.5855 | 75.6323 | 2.1304 | 8.3169 | 7.3105 | 26.7697 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5NGORO5 | SKTIH-NGORO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | 5-I | NGORO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 21.7835 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 8.5855 | 75.6323 | 2.1304 | 8.3169 | 7.3105 | 26.7697 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4SIMAN4 | SKTIH-SIMAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | SIMAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 48.604 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 21.5811 | 60.6697 | 10.5714 | 18.8146 | 17.862 | 56.4438 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4TARIK4 | SKTIH-TARIK 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | TARIK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.07 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 1.8072 | 60.6697 | 0.88523 | 1.5755 | 1.4957 | 4.7265 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4TARIK4 | SKTIH-TARIK 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | TARIK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.07 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 1.8072 | 60.6697 | 0.88523 | 1.5755 | 1.4957 | 4.7265 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CILEGON BARU7SURALAYA7 | SLAYA-CLBRU-1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CILEGON BARU7 | A-7 | SURALAYA7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 12.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 3.6255 | 84.892 | 0.32279 | 3.6111 | 2.2518 | 10.8333 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CILEGON BARU7SURALAYA7 | SLAYA-CLBRU-2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CILEGON BARU7 | A-7 | SURALAYA7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 12.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 3.6255 | 84.892 | 0.32279 | 3.6111 | 2.2518 | 10.8333 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SURALAYA5MITSUBISHI CHEMICAL | SLAYA-MTCEM | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | SURALAYA5 | A1 | MITSUBISHI CHEMICAL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 3.0262 | 78.5491 | 0.60079 | 2.966 | 1.6958 | 8.898 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | SURALAYA5PRIMA ETHYCOLINDO | SLAYA-PEC | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | SURALAYA5 | B-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.9041 | 81.6846 | 0.27537 | 1.884 | 1.2804 | 5.6521 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SURALAYA7SURALAYA BARU | SLAYA-SRLRU | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A) | SURALAYA7 | B-7 | SURALAYA BARU | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 1.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 2.808 | 0.50805 | 76.1347 | 0.12175 | 0.49325 | 0.30875 | 1.48 | 0 | 0.65893 | 3.1344
0 | [16 empty] | SALAK BARUCIBADAK BARU5 | SLBRU-CBBRU | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | II-5 | CIBADAK BARU5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 28.903 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 8.1898 | 82.1501 | 1.1185 | 8.1131 | 5.454 | 24.3392 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SUKOLILO5KENJERAN5 | SLILO-KJRAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SUKOLILO5 | 5-II | KENJERAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.7309 | 77.0444 | 0.38806 | 1.6868 | 1.0444 | 5.0605 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SUKOLILO5KENJERAN5 | SLILO-KJRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SUKOLILO5 | 5-II | KENJERAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.7309 | 77.0444 | 0.38806 | 1.6868 | 1.0444 | 5.0605 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SUKOLILO5 | SLILO-KLSRI | region4 | region4 | CAB-150 kV XLPE 1600 mm (1036 A) | SUKOLILO5 | 5-II |  | Terminal(20) |  |  | 0 | 1 |  | 4.086 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.036 | 1.036 | 0.48692 | 81.9005 | 0.068604 | 0.48207 | 0.35397 | 0.2642 | 0 | 0.24578 | -119.2608
0 | [16 empty] | SUKOLILO5NGAGEL5 | SLILO-NGAGL 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SUKOLILO5 | 5-I | NGAGEL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.34207 | 72.8752 | 0.10072 | 0.32691 | 0.54772 | 0.98072 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SUKOLILO5NGAGEL5 | SLILO-NGAGL 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SUKOLILO5 | 5-I | NGAGEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 2.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.34207 | 72.8752 | 0.10072 | 0.32691 | 0.54772 | 0.98072 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | WONOKROMO5SUKOLILO5 | SLILO-WKRMO 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | WONOKROMO5 | 5-I | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.60264 | 72.8752 | 0.17745 | 0.57593 | 0.96495 | 1.7278 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | WONOKROMO5SUKOLILO5 | SLILO-WKRMO 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | WONOKROMO5 | 5-II | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.60264 | 72.8752 | 0.17745 | 0.57593 | 0.96495 | 1.7278 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SALIRAPRIMA ETHYCOLINDO | SLIRA-PEC | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | SALIRA | II-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.56838 | 81.6846 | 0.0822 | 0.5624 | 0.3822 | 1.6872 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SALAK BARUSALAK LAMA | SLLMA-SLBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | I-5 | SALAK LAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.80756 | 82.1501 | 0.1103 | 0.79999 | 0.5378 | 2.4 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SALAK BARUSALAK LAMA | SLLMA-SLBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | II-5 | SALAK LAMA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.80756 | 82.1501 | 0.1103 | 0.79999 | 0.5378 | 2.4 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SELOREJO4 | SLRJO-ASLRJO1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | SELOREJO4 | 4-I |  | T 42-1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.52581 | 42.6724 | 0.3866 | 0.3564 | 0.5366 | 1.0692 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SELOREJO4 | SLRJO-ASLRJO2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | SELOREJO4 | 4-I |  | T 42-2(1) |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.52581 | 42.6724 | 0.3866 | 0.3564 | 0.5366 | 1.0692 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [17 empty] | SMBRT-SMTMR-1 | MPDUA-KARET -1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) |  | SMGBARAT-1 |  | SMG TIMUR-1 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.062945 | 63.3332 | 0.02825 | 0.05625 | 0.10325 | 0.16875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [17 empty] | SMBRT-SMTMR-2 | MPDUA-KARET -2 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) |  | SMGBARAT-2 |  | SMGTIMUR-2 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.062945 | 63.3332 | 0.02825 | 0.05625 | 0.10325 | 0.16875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PARAKAN4SUMEDANG4 | SMDNG-PRKAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PARAKAN4 | 4-I | SUMEDANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 10.327 | 60.5373 | 5.0794 | 8.9915 | 8.5744 | 26.9744 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUMEDANG4PARAKAN4 | SMDNG-PRKAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | SUMEDANG4 | 4-II | PARAKAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 10.327 | 60.5373 | 5.0794 | 8.9915 | 8.5744 | 26.9744 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUMADRA4PAMEUNGPEUK4 | SMDRA-PMPEK1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUMADRA4 | B1 | PAMEUNGPEUK4 | 2-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.698 | 60.6697 | 6.7099 | 11.942 | 11.3374 | 35.8261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SUMADRA4PAMEUNGPEUK4 | SMDRA-PMPEK2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUMADRA4 | B1 | PAMEUNGPEUK4 | 2-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 13.698 | 60.6697 | 6.7099 | 11.942 | 11.3374 | 35.8261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | SMKRP - WARU A 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | SAMBIKEREP5 | 5-I |  | Term SMKRP-WARU |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.066605 | 78.0676 | 0.013771 | 0.065166 | 0.049021 | 0.1955 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | SMKRP - WARU A 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | SAMBIKEREP5 | 5-I |  | Term SMKRP-WARU(1) |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.066605 | 78.0676 | 0.013771 | 0.065166 | 0.049021 | 0.1955 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | WARU5 | SMKRP - WARU B 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) |  | Term SMKRP-WARU | WARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.4735 | 75.6323 | 0.61379 | 2.3962 | 2.1062 | 7.7126 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU5 | SMKRP - WARU B 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) |  | Term SMKRP-WARU(1) | WARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.4735 | 75.6323 | 0.61379 | 2.3962 | 2.1062 | 7.7126 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SUMMARECONALAM SUTRA | SMRCN-ALMSR | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1600A) | SUMMARECON | II-5 | ALAM SUTRA | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.1047 | 81.8041 | 0.15749 | 1.0934 | 1.1775 | 3.2803 | 0 | 0.7281 | -16.8092
0 | [16 empty] | SANTOSA4SUMADRA4 | SNTSA-SMDRA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SANTOSA4 | B1 | SUMADRA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 20.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 9.2267 | 60.6697 | 4.5197 | 8.0439 | 7.6367 | 24.1318 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | ABADI GUNA PAPANSENAYAN | SNYAN-AGP | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (464 A) | ABADI GUNA PAPAN | I-5 | SENAYAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.433 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.464 | 0.464 | 1.5106 | 54.0085 | 0.88775 | 1.2223 | 1.8527 | 3.6668 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | DANAYASASENAYAN | SNYAN-DNYSA-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | DANAYASA | II | SENAYAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.5217 | 56.6115 | 0.2871 | 0.4356 | 0.7821 | 1.3068 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | SENAYANNEW SENAYAN | SNYAN-NWSYN | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (1100A) | SENAYAN | I-5 | NEW SENAYAN | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.88469 | 84.0961 | 0.091 | 0.88 | 0.841 | 2.64 | 0 | 0.72083 | -17.1767
0 | [16 empty] | SOLOBARUPALUR | SOLOBARU-PALUR 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | SOLOBARU | 2 | PALUR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 7.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.1606 | 82.725 | 0.2736 | 2.1432 | 1.2084 | 6.232 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | SOLOBARUPALUR | SOLOBARU-PALUR 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | SOLOBARU | 1 | PALUR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 7.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.1606 | 82.725 | 0.2736 | 2.1432 | 1.2084 | 6.232 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | MILLENIUMSPINMILL | SPINM - MLNUM 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | MILLENIUM | 2019-01-05 | SPINMILL | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.1545 | 82.244 | 0.1558 | 1.1439 | 0.6888 | 3.319 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | MILLENIUMSPINMILL | SPINM - MLNUM 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | MILLENIUM | 2019-02-05 | SPINMILL | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.1545 | 82.244 | 0.1558 | 1.1439 | 0.6888 | 3.319 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | SEPATAN | SPTAN-GATALI-A | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2019-01-05 |  | Terminal(25) |  |  | 1 | 1 |  | 6.219 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.7622 | 82.1501 | 0.24068 | 1.7457 | 1.1735 | 5.237 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEPATAN | SPTAN-GATALI-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2019-01-05 |  | Terminal(22) |  |  | 1 | 1 |  | 6.219 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.7622 | 82.1501 | 0.24068 | 1.7457 | 1.1735 | 5.237 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | SPTAN-GATALII-A | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(25) | GAJAH TUNGGAL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | SPTAN-GATALII-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(22) | GAJAH TUNGGAL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | SEPATANNEW PASAR KEMIS | SPTAN-NPSMS1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2019-02-05 | NEW PASAR KEMIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.99174 | 82.1501 | 0.13545 | 0.98245 | 0.66045 | 2.9474 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEPATANNEW PASAR KEMIS | SPTAN-NPSMS2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2019-02-05 | NEW PASAR KEMIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.99174 | 82.1501 | 0.13545 | 0.98245 | 0.66045 | 2.9474 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEPATAN2SEPATAN | SPTAN-SPTN2 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | SEPATAN2 | 2019-01-05 | SEPATAN | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.53704 | 72.611 | 0.1605 | 0.5125 | 0.5355 | 1.5375 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | SEPATAN2SEPATAN | SPTAN-SPTN2 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | SEPATAN2 | 2019-01-05 | SEPATAN | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.53704 | 72.611 | 0.1605 | 0.5125 | 0.5355 | 1.5375 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | TELUK NAGASEPATAN | SPTAN-TLNGA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUK NAGA | 2019-02-05 | SEPATAN | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.5964 | 82.1501 | 0.35461 | 2.5721 | 1.7291 | 7.7162 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TELUK NAGASEPATAN | SPTAN-TLNGA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUK NAGA | 2019-01-05 | SEPATAN | 2019-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.5964 | 82.1501 | 0.35461 | 2.5721 | 1.7291 | 7.7162 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4ARJAWINANGUN4 | SRAGI-ARJWN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SUNYARAGI4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 21.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 9.0633 | 70.9432 | 2.9592 | 8.5666 | 6.1992 | 25.6997 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4ARJAWINANGUN4 | SRAGI-ARJWN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SUNYARAGI4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 21.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 9.0633 | 70.9432 | 2.9592 | 8.5666 | 6.1992 | 25.6997 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4BABAKAN4 | SRAGI-BBKAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUNYARAGI4 | 4-II | BABAKAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4BABAKAN4 | SRAGI-BBKAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUNYARAGI4 | 4-II | BABAKAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4CANGKRING4 | SRAGI-CKRNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-THERMAL-240mm (930A) | SUNYARAGI4 | 4-I | CANGKRING4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.2673 | 71.0761 | 0.411 | 1.1988 | 0.861 | 3.5964 | 0 | 0.64164 | 8.2939
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4CANGKRING4 | SRAGI-CKRNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-THERMAL-240mm (930A) | SUNYARAGI4 | 4-I | CANGKRING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.2673 | 71.0761 | 0.411 | 1.1988 | 0.861 | 3.5964 | 0 | 0.64164 | 8.2939
0 | [16 empty] | SUNYARAGI5KANCI | SRAGI-KANCI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SUNYARAGI5 | 5-II | KANCI | 5-A |  |  | 0 | 1 |  | 9.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.5246 | 76.22 | 0.60135 | 2.452 | 2.0263 | 7.3559 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | KANCISUNYARAGI5 | SRAGI-KANCI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | KANCI | 5-A | SUNYARAGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.5246 | 76.22 | 0.60135 | 2.452 | 2.0263 | 7.3559 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4KUNINGAN4 | SRAGI-KUNGN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUNYARAGI4 | 4-I | KUNINGAN4 | 2-I |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KUNINGAN4SUNYARAGI4 | SRAGI-KUNGN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KUNINGAN4 | 2-I | SUNYARAGI4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SERANG5CIKANDE | SRANG-CKNDE 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SERANG5 | I-5 | CIKANDE | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 20.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 5.7096 | 82.1501 | 0.7798 | 5.6561 | 3.8023 | 16.9683 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SERANG5INDAH KIAT 5 | SRANG-INDAH - 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SERANG5 | I-5 | INDAH KIAT 5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 3.3436 | 82.1501 | 0.45666 | 3.3123 | 2.2267 | 9.9368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SERANGRANGKAS BITUNG | SRANG-RKBTG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SERANG | I-4 | RANGKAS BITUNG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 39.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 16.574 | 70.9432 | 5.4115 | 15.6657 | 11.3365 | 46.9971 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SERANGRANGKAS BITUNG | SRANG-RKBTG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SERANG | II-4 | RANGKAS BITUNG | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 39.616 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 16.6227 | 70.9432 | 5.4274 | 15.7117 | 11.3698 | 47.1351 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SURALAYA7NEW BALARAJA7 | SRLAYA-BRAJA 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SURALAYA7 | B-7 | NEW BALARAJA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 62.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 17.7454 | 84.0577 | 1.8371 | 17.6501 | 11.2421 | 52.9502 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SURALAYA7NEW BALARAJA7 | SRLAYA-BRAJA 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SURALAYA7 | B-7 | NEW BALARAJA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 62.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 17.7454 | 84.0577 | 1.8371 | 17.6501 | 11.2421 | 52.9502 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [17 empty] | SRLAYA-BRAJA1 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 68.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 19.4152 | 84.0577 | 2.01 | 19.3109 | 12.3 | 57.9327 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SURALAYA5PENI | SRLYA-PENI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | SURALAYA5 | A1 | PENI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 3.8968 | 78.5491 | 0.77362 | 3.8192 | 2.1836 | 11.4577 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | SURALAYA5SALIRA | SRLYA-SLIRA | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | SURALAYA5 | A-5 | SALIRA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SUMMARECONCURUG | SRMCN-CURUG | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1600A) | SUMMARECON | II-5 | CURUG | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.76356 | 81.8041 | 0.10885 | 0.75576 | 0.81385 | 2.2673 | 0 | 0.7281 | -16.8092
0 | [16 empty] | SRONDOLKRAPYAK | SRONDOL-KRAPYAK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SRONDOL | 1 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.144 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.5152 | 70.9432 | 1.8007 | 5.2129 | 3.7723 | 15.6387 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SRONDOLKRAPYAK | SRONDOL-KRAPYAK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SRONDOL | 2 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.144 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 5.5152 | 70.9432 | 1.8007 | 5.2129 | 3.7723 | 15.6387 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SUTAMI5WLINGI5 | STAMI-WLNGI | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR-160mm (435A) | SUTAMI5 | 5-I | WLINGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.435 | 0.435 | 11.6003 | 68.2679 | 4.2952 | 10.7758 | 7.8352 | 32.3273 | 0 | 0.62758 | 12.4042
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARIKTT START | START-KTT START | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 | KTT START | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.13744 | 81.696 | 0.01985 | 0.136 | 0.09485 | 0.408 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BONDOWOSO5 | STBND-BNDWS 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SITUBONDO5 | 5-I | BONDOWOSO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 35.535 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 14.0748 | 77.0444 | 3.1555 | 13.7165 | 8.4929 | 41.1495 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BONDOWOSO5 | STBND-BNDWS 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SITUBONDO5 | 5-II | BONDOWOSO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 35.535 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 14.0748 | 77.0444 | 3.1555 | 13.7165 | 8.4929 | 41.1495 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BANYUWANGI5 | STBND-BWNGI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SITUBONDO5 | 5-I | BANYUWANGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 88.963 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 17.5314 | 75.6323 | 4.3503 | 16.983 | 14.928 | 54.6633 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BANYUWANGI5 | STBND-BWNGI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SITUBONDO5 | 5-II | BANYUWANGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 88.963 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 17.5314 | 75.6323 | 4.3503 | 16.983 | 14.928 | 54.6633 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SUKATANI GOBEL5MULTISTRADA | SUKATANI - MULTISTRADA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (1100A) | SUKATANI GOBEL5 | 5-II | MULTISTRADA | I |  |  | 0 | 1 |  | 0.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.019463 | 84.0961 | 0.002002 | 0.01936 | 0.018502 | 0.05808 | 0 | 0.72083 | -17.1767
0 | [16 empty] | SUMMARECON5BEKASI | SUMMARECON - BEKASI 1 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | SUMMARECON5 | I-5 | BEKASI | III |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.58488 | 82.5931 | 0.0754 | 0.58 | 0.9454 | 1.74 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | SUMMARECON5BEKASI | SUMMARECON - BEKASI 2 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | SUMMARECON5 | II-5 | BEKASI | III |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 1.043 | 0.58488 | 82.5931 | 0.0754 | 0.58 | 0.9454 | 1.74 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [17 empty] | SURAMADU 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) |  | Terminal(96) |  | Terminal(80) sby-mdr |  |  | 0 | 1 |  | 8.375 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.97988 | 67.3801 | 0.37688 | 0.9045 | 1.6331 | 2.7135 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [17 empty] | SURAMADU 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) |  | Terminal(94) |  | Terminal(93) |  |  | 0 | 1 |  | 8.375 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.97988 | 67.3801 | 0.37688 | 0.9045 | 1.6331 | 2.7135 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [16 empty] | SAWAHAN5KUPANG5 | SWHAN-KPANG 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-I | KUPANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.4649 | 72.8752 | 0.13689 | 0.44428 | 0.74439 | 1.3329 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SAWAHAN5KUPANG5 | SWHAN-KPANG 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-II | KUPANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.4649 | 72.8752 | 0.13689 | 0.44428 | 0.74439 | 1.3329 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KREMBANGAN5SAWAHAN5 | SWHAN-KRBAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KREMBANGAN5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.9804 | 77.0444 | 0.444 | 1.93 | 1.195 | 5.79 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KREMBANGAN5SAWAHAN5 | SWHAN-KRBAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KREMBANGAN5 | 5-II | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.9804 | 77.0444 | 0.444 | 1.93 | 1.195 | 5.79 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SAWAHAN5UNDAAN5 | SWHAN-UDAAN 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-I | UNDAAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.43275 | 72.8752 | 0.12743 | 0.41357 | 0.69293 | 1.2407 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SAWAHAN5UNDAAN5 | SWHAN-UDAAN 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-II | UNDAAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.43275 | 72.8752 | 0.12743 | 0.41357 | 0.69293 | 1.2407 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5MANISREJO5 | SYZAG-MNRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I | MANISREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 61.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 1.164 | 22.958 | 74.89 | 5.9845 | 22.1643 | 15.1934 | 66.493 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5SURYA PAMENANG5 | SYZAG-SYPNG | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (240A) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I | SURYA PAMENANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.032876 | 54.0085 | 0.01932 | 0.0266 | 0.04032 | 0.0798 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | GIS BOGOR BARU/TAJUR IICIANJUR5 | TAJUR2-CNJUR | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GIS BOGOR BARU/TAJUR II | 5-I | CIANJUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.555 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 16.9157 | 73.681 | 4.753 | 16.2342 | 10.8363 | 48.7025 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | DURENTIGATAMANRASUNA | TAMANRASUNA - DURENTIGA 1 | region1 | region1 | CAB-150kV- Oil Filled Cable 800mm (800A) | DURENTIGA | I-5 | TAMANRASUNA | I |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.3136 | 84.8056 | 0.3 | 3.3 | 0.735 | 1.65 | 0 | 0.17165 | -160.0364
0 | [16 empty] | DURENTIGATAMANRASUNA | TAMANRASUNA - DURENTIGA 2 | region1 | region1 | CAB-150kV- Oil Filled Cable 800mm (800A) | DURENTIGA | I-5 | TAMANRASUNA | II |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.3136 | 84.8056 | 0.3 | 3.3 | 0.735 | 1.65 | 0 | 0.17165 | -160.0364
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROK | TAMBAK LOROK - UNGARAN 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) |  | Terminal(29) | TAMBAK LOROK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 23.138 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.5563 | 82.1501 | 0.89544 | 6.4948 | 4.3661 | 19.4845 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROK | TAMBAK LOROK - UNGARAN 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | TAMBAK LOROK | 2 |  | Terminal(30) |  |  | 0 | 1 |  | 23.138 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.5563 | 82.1501 | 0.89544 | 6.4948 | 4.3661 | 19.4845 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROKSAYUNG | TAMBAK LOROK-SAYUNG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAK LOROK | 1 | SAYUNG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.008 | 0.69 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8004 | 0.8004 | 2.5897 | 71.481 | 0.82255 | 2.4556 | 2.6237 | 7.3669 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROKSAYUNG | TAMBAK LOROK-SAYUNG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAK LOROK | 2 | SAYUNG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.008 | 0.69 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8004 | 0.8004 | 2.5897 | 71.481 | 0.82255 | 2.4556 | 2.6237 | 7.3669 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1KALISARI | TAMBAKLOROKGU-KALISARI | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | KALISARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 7.401 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.5962 | 71.481 | 0.50697 | 1.5135 | 1.6171 | 4.5405 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1KRAPYAK | TAMBAKLOROKGU-KRAPYAK | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | KRAPYAK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 15.559 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 3.3556 | 71.481 | 1.0658 | 3.1818 | 3.3996 | 9.5454 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1PANDEANLAMPER | TAMBAKLOROKGU-PANDEANLAMPER1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | PANDEANLAMPER | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 6.142 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.7404 | 82.1501 | 0.2377 | 1.7241 | 1.159 | 5.1722 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1PANDEANLAMPER | TAMBAKLOROKGU-PANDEANLAMPER2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | PANDEANLAMPER | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 6.142 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.7404 | 82.1501 | 0.2377 | 1.7241 | 1.159 | 5.1722 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 2BAWEN | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 4X484.5mm (2730A) | TAMBAKLOROKGU 2 | 2 | BAWEN | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 37.977 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.7295 | 85.0335 | 0.75574 | 8.6967 | 6.4523 | 26.0902 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 2 | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN2 A | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 4X484.5mm (2730A) | TAMBAKLOROKGU 2 | 2 |  | Term1 TBRGU-BAWEN |  |  | 0 | 1 |  | 35.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 8.1647 | 85.0335 | 0.70685 | 8.1341 | 6.0348 | 24.4022 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [17 empty] | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN2 B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Term1 TBRGU-BAWEN |  | Term2 TBRGU-BAWEN |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.42503 | 82.1501 | 0.05805 | 0.42105 | 0.28305 | 1.2631 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWEN | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN2 C | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 4X484.5mm (2730A) |  | Term2 TBRGU-BAWEN | BAWEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.25745 | 85.0335 | 0.022288 | 0.25648 | 0.19029 | 0.76944 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | TANDES5UJUNG5 | TANDES-UJUNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-I | UJUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 4.6113 | 75.6323 | 1.1443 | 4.4671 | 3.9265 | 14.3781 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TARIK4BANGUN4 | TARIK-BNGUN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TARIK4 | 4-I | BANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.2185 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 4.0932 | 60.6697 | 2.005 | 3.5685 | 3.3878 | 10.7054 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TARIK4BANGUN4 | TARIK-BNGUN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TARIK4 | 4-I | BANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.2185 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 4.0932 | 60.6697 | 2.005 | 3.5685 | 3.3878 | 10.7054 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIAMIS5TASIKMALAYA5 | TASIK-CAMIS1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-I | TASIKMALAYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.5527 | 70.9432 | 2.466 | 7.1388 | 5.166 | 21.4164 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIAMIS5TASIKMALAYA5 | TASIK-CAMIS2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-II | TASIKMALAYA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 7.5527 | 70.9432 | 2.466 | 7.1388 | 5.166 | 21.4164 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MALANGBONG4TASIKMALAYA4 | TASIK-MLBNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MALANGBONG4 | 4-I | TASIKMALAYA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 15.9847 | 60.6697 | 7.83 | 13.9356 | 13.23 | 41.8068 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MALANGBONG4TASIKMALAYA4 | TASIK-MLBNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MALANGBONG4 | 4-II | TASIKMALAYA4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 15.9847 | 60.6697 | 7.83 | 13.9356 | 13.23 | 41.8068 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARTUBAN5 | TAWAR - TUBAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 2 | TUBAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.731 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.0216 | 82.244 | 0.40778 | 2.9939 | 1.8028 | 8.6867 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARTUBAN5 | TAWAR - TUBAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 1 | TUBAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.731 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.0216 | 82.244 | 0.40778 | 2.9939 | 1.8028 | 8.6867 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | TEMANGGUNGSECANG DOUBLE | TEMANGGUNG-SECANG | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TEMANGGUNG | II-5 | SECANG DOUBLE | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 9.1388 | 70.9432 | 2.9839 | 8.6379 | 6.2509 | 25.9139 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KESUGIHAN5 | TERM 1 - KESUGIHAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) |  | Terminal(1) | KESUGIHAN5 | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 3.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.81522 | 71.481 | 0.25893 | 0.77301 | 0.82593 | 2.319 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PEMECUTANKELOD5 | TERM PKLOD-PKLOD | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | TERM PKLOD | PEMECUTANKELOD5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 8.1167 | 71.904 | 2.5211 | 7.7152 | 6.169 | 14.2743 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | PONOROGO4TRENGGALEK4 | TGLEK-PNRGO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PONOROGO4 | 4-II | TRENGGALEK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 38.8 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 17.2279 | 60.6697 | 8.439 | 15.0195 | 14.259 | 45.0584 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PONOROGO4TRENGGALEK4 | TGLEK-PNRGO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PONOROGO4 | 4-II | TRENGGALEK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 38.8 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 17.2279 | 60.6697 | 8.439 | 15.0195 | 14.259 | 45.0584 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | GITHK5(1)DELTA MAS5 | THK-DMAS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | GITHK5(1) | I-5 | DELTA MAS5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.4961 | 82.725 | 0.31608 | 2.476 | 1.396 | 7.1996 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | GITHK5(1)DELTA MAS5 | THK-DMAS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | GITHK5(1) | II-5 | DELTA MAS5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.4961 | 82.725 | 0.31608 | 2.476 | 1.396 | 7.1996 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANJUNG JATISAYUNG | TJATI - SYUNG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANJUNG JATI | 2 | SAYUNG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 68.516 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 19.4783 | 82.725 | 2.4666 | 19.3215 | 10.894 | 56.1831 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANJUNG JATISAYUNG | TJATI - SYUNG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANJUNG JATI | 1 | SAYUNG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 68.516 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 19.4783 | 82.725 | 2.4666 | 19.3215 | 10.894 | 56.1831 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI B7TANJUNG JATI 5.6 | TJATI 3 - TJATI 5 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI B7 | B | TANJUNG JATI 5.6 | B |  |  | 0 | 1 |  | 1.325 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.36009 | 86.3079 | 0.023187 | 0.35934 | 0.22194 | 1.078 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI 5.6TANJUNG JATI B7 | TJATI 4 - TJATI 6 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI 5.6 | B | TANJUNG JATI B7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 1.325 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 0.36009 | 86.3079 | 0.023187 | 0.35934 | 0.22194 | 1.078 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4BLITAR4 | TLGNG-BLTAR 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | - 4-I | BLITAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 13.8534 | 60.6697 | 6.786 | 12.0775 | 11.466 | 36.2326 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4BLITAR4 | TLGNG-BLTAR 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | - 4-I | BLITAR4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 13.8534 | 60.6697 | 6.786 | 12.0775 | 11.466 | 36.2326 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4TRENGGALEK4 | TLGNG-TGLEK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | 4-II | TRENGGALEK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 33 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 14.6526 | 60.6697 | 7.1775 | 12.7743 | 12.1275 | 38.3229 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4PLTA TULUNGAGUNG4 | TLGNG-TLGPA | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | 4-II | PLTA TULUNGAGUNG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 37.183 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 16.5099 | 60.6697 | 8.0873 | 14.3935 | 13.6647 | 43.1806 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PLTA TULUNGAGUNG4TRENGGALEK4 | TLGPA-TGLEK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PLTA TULUNGAGUNG4 | 4-I | TRENGGALEK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 27.58 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.4268 | 12.246 | 60.6697 | 5.9986 | 10.6762 | 10.1357 | 32.0286 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | GANDAMEKARTAMBUN5 | TMBUN-GDMKR -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | GANDAMEKAR | I-5 | TAMBUN5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5528 | 71.481 | 0.4932 | 1.4724 | 1.5732 | 4.4172 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | GANDAMEKARTAMBUN5 | TMBUN-GDMKR -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | GANDAMEKAR | II-5 | TAMBUN5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5528 | 71.481 | 0.4932 | 1.4724 | 1.5732 | 4.4172 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBUN4PONCOL | TMBUN-PNCOL -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TAMBUN4 | I-4 | PONCOL | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.9947 | 62.3225 | 1.391 | 2.652 | 2.366 | 7.956 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TAMBUN4PONCOL | TMBUN-PNCOL -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TAMBUN4 | II-4 | PONCOL | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.9947 | 62.3225 | 1.391 | 2.652 | 2.366 | 7.956 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TOYOGIRITAMBUN4 | TMBUN-TYGRI -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TOYOGIRI | I-4 | TAMBUN4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.3036 | 62.3225 | 1.07 | 2.04 | 1.82 | 6.12 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TOYOGIRITAMBUN4 | TMBUN-TYGRI -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TOYOGIRI | I-4 | TAMBUN4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 2.3036 | 62.3225 | 1.07 | 2.04 | 1.82 | 6.12 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | MINIATURGIS GANDARIA5 | TMII- GGRIA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) | MINIATUR | I-5 | GIS GANDARIA5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 1.99 | 2.2557 | 81.3572 | 0.33898 | 2.2301 | 1.7465 | 6.6857 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | MINIATURGIS GANDARIA5 | TMII- GGRIA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) | MINIATUR | II-5 | GIS GANDARIA5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 1.99 | 2.2557 | 81.3572 | 0.33898 | 2.2301 | 1.7465 | 6.6857 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | JATIRANGON5MINIATUR | TMII-JTRGN | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATIRANGON5 | II-5 | MINIATUR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 2.8987 | 81.6846 | 0.41922 | 2.8682 | 1.9492 | 8.6047 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAMINIATUR | TMII-PDKLP (PONCOL 1) | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PONDOK KELAPA | I-5 | MINIATUR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.8756 | 81.6846 | 0.27126 | 1.8559 | 1.2613 | 5.5678 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | TANDES5DARMO GRANDE5 | TNDES-DARMO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-I | DARMO GRANDE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.532 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.7862 | 75.6323 | 0.44323 | 1.7303 | 1.5209 | 5.5694 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TANDES5DARMO GRANDE5 | TNDES-DARMO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-I | DARMO GRANDE5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.532 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.7862 | 75.6323 | 0.44323 | 1.7303 | 1.5209 | 5.5694 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TANDES5SAWAHAN5 | TNDES-SWHAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | TANDES5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.62981 | 75.6323 | 0.15628 | 0.61012 | 0.53629 | 1.9638 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TANDES5SAWAHAN5 | TNDES-SWHAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | TANDES5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.90582 | 78.0676 | 0.18729 | 0.88625 | 0.66669 | 2.6588 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | TANGERANG BARUPLTU TELUK NAGA 5 | TNGAU-TGBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANGERANG BARU | I-5 | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 6.0354 | 82.725 | 0.76428 | 5.9869 | 3.3756 | 17.4086 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TANGERANG BARU | TNGAU-TGBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TANGERANG BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 6.0354 | 82.725 | 0.76428 | 5.9869 | 3.3756 | 17.4086 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TELUK NAGA | TNGAU-TLNGA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TELUK NAGA | 2019-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 21.26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 6.044 | 82.725 | 0.76536 | 5.9953 | 3.3803 | 17.4332 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TELUK NAGAPLTU TELUK NAGA 5 | TNGAU-TLNGA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TELUK NAGA | 2019-02-05 | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 6.044 | 82.725 | 0.76536 | 5.9953 | 3.3803 | 17.4332 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | JEMBER5TANGGUL5 | TNGUL-JMBER | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | JEMBER5 | 5-II | TANGGUL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.401 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 12.0413 | 77.0444 | 2.6996 | 11.7348 | 7.2658 | 35.2044 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | TANAH TINGGIGISGAMBIR | TNHGI-GBRGI | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | TANAH TINGGI | I-5 | GISGAMBIR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.99207 | 71.481 | 0.3151 | 0.9407 | 1.0051 | 2.8221 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5KARANGNUNGGAL5 | TSKBR-KRNGL 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | KARANGNUNGGAL5 | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.2503 | 82.1501 | 0.5805 | 4.2105 | 2.8305 | 12.6315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5KARANGNUNGGAL5 | TSKBR-KRNGL 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | KARANGNUNGGAL5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 4.2503 | 82.1501 | 0.5805 | 4.2105 | 2.8305 | 12.6315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5TASIKMALAYA5 | TSKBR-TSMYA 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | TASIKMALAYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.723 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.905 | 82.1501 | 0.26018 | 1.8871 | 1.2686 | 5.6614 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5TASIKMALAYA5 | TSKBR-TSMYA 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | B-5 | TASIKMALAYA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.723 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.905 | 82.1501 | 0.26018 | 1.8871 | 1.2686 | 5.6614 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TATAJABARTATAJABAR_KTT5 | TTJBR-TJBKT | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TATAJABAR | 5-I | TATAJABAR_KTT5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0.014168 | 82.1501 | 0.001935 | 0.014035 | 0.009435 | 0.042105 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN5 | TUBAN-KEREK 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-I | TUBAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 5.7347 | 71.904 | 1.7813 | 5.4511 | 4.3586 | 10.0852 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN5 | TUBAN-KEREK 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-II | TUBAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 5.7347 | 71.904 | 1.7813 | 5.4511 | 4.3586 | 10.0852 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | TUREN4GAMPINGAN4 | TUREN-GPGAN | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | TUREN4 | 4-I | GAMPINGAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.78 | 12.4301 | 62.3225 | 5.7737 | 11.0078 | 9.8207 | 33.0235 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [17 empty] | TX NSDUA- TXPSGRN | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) |  | TX NSDUA |  | TX PSGRN |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.12766 | 77.8451 | 0.02688 | 0.1248 | 0.20688 | 0.3744 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GIS | TX PSGRN - NSDUA | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | TX PSGRN | PESANGGARAN GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.973 | 2.9367 | 71.904 | 0.91217 | 2.7914 | 2.232 | 5.1646 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG 4BANDUNG TIMUR4 | UBRNG-BDTMR1 | region2 | region2 | OHL-70kV-WAXWING-142.64mm (380A) | UJUNG BERUNG 4 | - 4-II | BANDUNG TIMUR4 | 4-IB |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 3.9377 | 60.48 | 1.9402 | 3.4265 | 3.2752 | 10.2795 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG 4BANDUNG TIMUR4 | UBRNG-BDTMR2 | region2 | region2 | OHL-70kV-WAXWING-142.64mm (380A) | UJUNG BERUNG 4 | - 4-II | BANDUNG TIMUR4 | 4-IB |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.38 | 3.9377 | 60.48 | 1.9402 | 3.4265 | 3.2752 | 10.2795 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5DAGO PAKAR | UBRNG-DGOPK 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | UJUNG BERUNG5 | 5-II | DAGO PAKAR | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.4897 | 70.9432 | 1.4659 | 4.2436 | 3.0709 | 12.7309 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5DAGO PAKAR | UBRNG-DGOPK 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | UJUNG BERUNG5 | 5-II | DAGO PAKAR | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 4.4897 | 70.9432 | 1.4659 | 4.2436 | 3.0709 | 12.7309 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5 | UBRNG-NCKBA 1A | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  | Terminal(11) |  |  | 0 | 1 |  | 6.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.6736 | 73.681 | 0.75125 | 2.5659 | 1.7128 | 7.6978 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | NEW RANCAKASUMBA5 | UBRNG-NCKBA 1B | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) |  | Terminal(11) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.6452 | 82.6364 | 0.33902 | 2.6234 | 1.8525 | 7.8702 | 0 | 0.68813 | -8.7272
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5 | UBRNG-NCKBA 2A | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  | Terminal(10) |  |  | 0 | 1 |  | 6.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.6736 | 73.681 | 0.75125 | 2.5659 | 1.7128 | 7.6978 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | NEW RANCAKASUMBA5 | UBRNG-NCKBA 2B | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) |  | Terminal(10) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.6452 | 82.6364 | 0.33902 | 2.6234 | 1.8525 | 7.8702 | 0 | 0.68813 | -8.7272
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG 4SUMEDANG4 | UBRNG-SMDNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | UJUNG BERUNG 4 | 4-I | SUMEDANG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.5237 | 60.5373 | 5.668 | 10.0334 | 9.568 | 30.1002 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUMEDANG4UJUNG BERUNG 4 | UBRNG-SMDNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | SUMEDANG4 | 4-II | UJUNG BERUNG 4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.5237 | 60.5373 | 5.668 | 10.0334 | 9.568 | 30.1002 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | UBRUGLEMBUR SITU | UBRUG-LBSTU -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | UBRUG | I-4 | LEMBUR SITU | - I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 16.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 8.5182 | 42.6724 | 6.2629 | 5.7737 | 8.6929 | 17.321 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | LEMBUR SITUUBRUG | UBRUG-LBSTU -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | LEMBUR SITU | - I-4 | UBRUG | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 16.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.31 | 8.5182 | 42.6724 | 6.2629 | 5.7737 | 8.6929 | 17.321 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATUUBRUG | UBRUG-PRATU | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PELABUHAN RATU | I-4 | UBRUG | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 25.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 11.2781 | 60.6697 | 5.5245 | 9.8323 | 9.3345 | 29.497 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | UNDAAN5GEMBONG5 | UDAAN-GBONG 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | UNDAAN5 | 5-I | GEMBONG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.47902 | 56.6115 | 0.26361 | 0.39996 | 0.71811 | 1.1999 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | UNDAAN5GEMBONG5 | UDAAN-GBONG 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | UNDAAN5 | 5-II | GEMBONG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.47902 | 56.6115 | 0.26361 | 0.39996 | 0.71811 | 1.1999 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | 4KDING | UJUNG-KDING | region1 | region1 | CAB-150 KV XLPE 1200 mm (1200A) | 4KDING | 5-II |  | Terminal(26) |  |  | 0 | 1 |  | 2.16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.029 | 1.029 | 0.27151 | 80.3458 | 0.045533 | 0.26767 | 0.20056 | 0.1509 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | UJUNG5 | UJUNG-SRMDU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) |  | Terminal(93) | UJUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.451 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1.763 | 77.0444 | 0.39525 | 1.7181 | 1.0638 | 5.1543 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | PEMALANG7UNGARAN7 | UNGAR-PMLNG 1 | Grafik Test | Grafik Test | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | PEMALANG7 | B | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 79.783 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 22.5802 | 84.0577 | 2.3376 | 22.4589 | 14.3051 | 67.3767 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | PEMALANG7UNGARAN7 | UNGAR-PMLNG 2 | Grafik Test | Grafik Test | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | PEMALANG7 | B | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 79.783 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 22.5802 | 84.0577 | 2.3376 | 22.4589 | 14.3051 | 67.3767 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | UNGARAN | UNGARAN - PUDAKPAYUNG 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | UNGARAN | 2 |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 4.737 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.3423 | 82.1501 | 0.18332 | 1.3297 | 0.89387 | 3.989 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | UNGARAN | UNGARAN - PUDAKPAYUNG 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(27) | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.737 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.3423 | 82.1501 | 0.18332 | 1.3297 | 0.89387 | 3.989 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | UNGARAN | UNGARAN - TBROK 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(29) | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9046 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.6731 | 82.1501 | 0.22851 | 1.6574 | 1.1142 | 4.9723 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | UNGARAN | UNGARAN - TBROK 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(30) | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9046 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.6731 | 82.1501 | 0.22851 | 1.6574 | 1.1142 | 4.9723 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI 5.6 | UNGARAN - TJATI 5.6a | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI 5.6 | B |  | Terminal(3) |  |  | 0 | 1 |  | 143.731 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.24 | 39.0609 | 86.3079 | 2.5153 | 38.9798 | 24.0749 | 116.9395 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | UNGARAN7 | UNGARAN - TJATI 5.6b | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | UNGARAN7 | 7-B |  | Terminal(3) |  |  | 0 | 1 |  | 4.824 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.3653 | 84.0577 | 0.14134 | 1.358 | 0.86494 | 4.0739 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | UNGARANBAWEN | UNGARAN-BAWEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | UNGARAN | 1 | BAWEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.281 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.3465 | 82.1501 | 0.32047 | 2.3245 | 1.5626 | 6.9734 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | UNGARANBAWEN | UNGARAN-BAWEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | UNGARAN | 1 | BAWEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.281 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.62 | 2.3465 | 82.1501 | 0.32047 | 2.3245 | 1.5626 | 6.9734 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | JELOKUNGARAN | UNGARAN-JELOK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | JELOK | 2 | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 16.569 | 0.74 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.72002 | 0.72002 | 6.7581 | 71.904 | 2.0991 | 6.4238 | 5.1364 | 11.8849 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | UNGARANJELOK | UNGARAN-JELOK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | UNGARAN | 2 | JELOK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 16.569 | 0.74 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.72002 | 0.72002 | 6.7581 | 71.904 | 2.0991 | 6.4238 | 5.1364 | 11.8849 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | UNGARANWLERI | UNGARAN-WLERI1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | UNGARAN | 1 | WLERI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 49.556 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.0605 | 82.6754 | 1.6651 | 12.9539 | 9.1183 | 38.8519 | 0 | 0.6878 | -8.7308
0 | [16 empty] | UNGARANWLERI | UNGARAN-WLERI2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | UNGARAN | 1 | WLERI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 49.556 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.0605 | 82.6754 | 1.6651 | 12.9539 | 9.1183 | 38.8519 | 0 | 0.6878 | -8.7308
0 | [16 empty] | NGIMBANG7UNGARAN7 | UNGRN-NBANG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | NGIMBANG7 | B | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 200.338 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 56.6998 | 84.0577 | 5.8699 | 56.3952 | 35.9206 | 169.1854 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | UNGARAN7TANJUNG JATI B7 | UNGRN-TJATI 1P | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | UNGARAN7 | 7-A | TANJUNG JATI B7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 134.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 38.0028 | 84.892 | 3.3835 | 37.8518 | 23.6035 | 113.5555 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | UNGARAN7TANJUNG JATI B7 | UNGRN-TJATI 2P | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | UNGARAN7 | 7-A | TANJUNG JATI B7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 134.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 2.4 | 38.0028 | 84.892 | 3.3835 | 37.8518 | 23.6035 | 113.5555 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PURWOREJOWADASLINTANG | WADASLINTANG-PURWOREJO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | I-5 | WADASLINTANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 27.977 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.739 | 70.9432 | 3.8328 | 11.0957 | 8.0294 | 33.287 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWOREJOWADASLINTANG | WADASLINTANG-PURWOREJO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | II-5 | WADASLINTANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 27.977 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11.739 | 70.9432 | 3.8328 | 11.0957 | 8.0294 | 33.287 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WARU5BUDURAN5 | WARU-BDRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | BUDURAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 3.7095 | 75.6323 | 0.92049 | 3.5935 | 3.1587 | 11.5664 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU4BUDURAN4 | WARU-BDRAN4 | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | WARU4 | 4-II | BUDURAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.746 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 4.0294 | 62.3225 | 1.8716 | 3.5684 | 3.1835 | 10.7051 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | WARU5BANGIL5 | WARU-BNGIL | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | WARU5 | - 5-II | BANGIL5 | - 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 31.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 13.1596 | 73.681 | 3.6977 | 12.6295 | 8.4302 | 37.8884 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | WARU5ISPAD INDO5 | WARU-ISPDO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | ISPAD INDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.4753 | 77.0444 | 0.10656 | 0.4632 | 0.2868 | 1.3896 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | WARU5ISPAD INDO5 | WARU-ISPDO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | ISPAD INDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.4753 | 77.0444 | 0.10656 | 0.4632 | 0.2868 | 1.3896 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | WARU4MASPION4 | WARU-MPION | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | WARU4 | 4-I | MASPION4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.594 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.1165 | 62.3225 | 0.98312 | 1.8744 | 1.6722 | 5.6231 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | WARU5JATIM TAMAN STEEL | WARU-PTJTS | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | WARU5 | 5-I | JATIM TAMAN STEEL | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.20552 | 56.6115 | 0.1131 | 0.1716 | 0.3081 | 0.5148 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | WARU5RUNGKUT5 | WARU-RNKUT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-I | RUNGKUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.93802 | 75.6323 | 0.23276 | 0.90868 | 0.79873 | 2.9248 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU5RUNGKUT5 | WARU-RNKUT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-II | RUNGKUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.93802 | 75.6323 | 0.23276 | 0.90868 | 0.79873 | 2.9248 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU5SIDOARJO5 | WARU-SDRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | SIDOARJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.7589 | 75.6323 | 0.6846 | 2.6726 | 2.3492 | 8.6023 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU5SAWAHAN5 | WARU-SWHAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.1145 | 75.6323 | 0.5247 | 2.0484 | 1.8005 | 6.593 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU5SAWAHAN5 | WARU-SWHAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-II | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.48 | 2.1145 | 75.6323 | 0.5247 | 2.0484 | 1.8005 | 6.593 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WIROBRAJANBANTUL | WIROBRAJAN-BANTUL1 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | WIROBRAJAN | 2 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.0118 | 56.6115 | 0.5568 | 0.8448 | 1.5168 | 2.5344 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | WIROBRAJANBANTUL | WIROBRAJAN-BANTUL2 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | WIROBRAJAN | 2 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.0118 | 56.6115 | 0.5568 | 0.8448 | 1.5168 | 2.5344 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | WLERIBATANG | WLERI-BATANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WLERI | 2 | BATANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 34.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 14.4886 | 70.9432 | 4.7306 | 13.6946 | 9.9101 | 41.0838 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WLERIBATANG | WLERI-BATANG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WLERI | 1 | BATANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 34.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 14.4886 | 70.9432 | 4.7306 | 13.6946 | 9.9101 | 41.0838 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WLINGI4BLITAR4 | WLNGI-BLTAR 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | WLINGI4 | 4-I | BLITAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.73 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 0.396 | 5.2083 | 60.6697 | 2.5513 | 4.5407 | 4.3108 | 13.622 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | WLINGI4BLITAR4 | WLNGI-BLTAR 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | WLINGI4 | 4-I | BLITAR4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.73 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 0.396 | 5.2083 | 60.6697 | 2.5513 | 4.5407 | 4.3108 | 13.622 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | WONOGIRIRAYON UTAMA MAKMUR | WNGRI-RAYUM 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 1 | RAYON UTAMA MAKMUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.565 | 82.725 | 0.45144 | 3.5363 | 1.9939 | 10.2828 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | WONOGIRIRAYON UTAMA MAKMUR | WNGRI-RAYUM 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 2 | RAYON UTAMA MAKMUR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 3.565 | 82.725 | 0.45144 | 3.5363 | 1.9939 | 10.2828 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOGIRI-NGUNTORONADI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 1 | NGUNTORONADI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOGIRI-NGUNTORONADI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 1 | NGUNTORONADI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOSARI-SOLOBARU 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOSARI | 1 | SOLOBARU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.63 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.3163 | 82.725 | 0.16668 | 1.3057 | 0.73617 | 3.7966 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOSARI-SOLOBARU 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOSARI | 1 | SOLOBARU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.63 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.73 | 1.3163 | 82.725 | 0.16668 | 1.3057 | 0.73617 | 3.7966 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOSOBO-TEMANGGUNG | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 2 | TEMANGGUNG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 31.065 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.0347 | 70.9432 | 4.2559 | 12.3204 | 8.9157 | 36.9611 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WONOSOBO-WADASLINTANG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 1 | WADASLINTANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 31.962 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.4111 | 70.9432 | 4.3788 | 12.6761 | 9.1731 | 38.0284 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WONOSOBO-WADASLINTANG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 2 | WADASLINTANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 31.962 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.58 | 13.4111 | 70.9432 | 4.3788 | 12.6761 | 9.1731 | 38.0284 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WYNDU4-SNTSA 1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | WAYANGWINDU 4 | B1 | SANTOSA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.6483 | 60.5373 | 3.27 | 5.7885 | 5.52 | 17.3655 | 0 | 0.59131 | 18.4643
[18 empty] | WYNDU4-SNTSA 2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | WAYANGWINDU 4 | B1 | SANTOSA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.44 | 6.6483 | 60.5373 | 3.27 | 5.7885 | 5.52 | 17.3655 | 0 | 0.59131 | 18.4643
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_SLAYA7 | SURALAYA7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(10) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_CBATU7 | CIBATU7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(11) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(16) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_PITON7 | PAITON7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(17) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_GRATI7 | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(2) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_BKASI7 | BEKASI7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(20) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_GRBRU7 | GRESIK BARU7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(3) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_CWANG7 | CAWANG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(4) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_GNDUL7 | GANDUL7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(5) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_KMBGN7 | KEMBANGAN7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(6) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(7) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_SGLNG7 | SAGULING7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(8) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_BDSLN7 | BANDUNG SELATAN7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(9) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_CRATA7 | CIRATA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | mgrai-dktas | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-TAIHAN 1000mm (886A) | DUKUH ATAS | II-5 | MANGGARAI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.984 | 0.984 | 0.48576 | 81.5596 | 0.0713 | 0.4805 | 0.5363 | 1.4415 | 0 | 0.73259 | -17.3806

## Sheet26
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A)
OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | OHL-500kV-ACSR-DOVE221 4X327.9mm (2400A)
OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A)
OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A) | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm
OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE221 4X327.9mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE221 4X327.9mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A)
OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A)
OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)
OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A)

## CALCULATION
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A |  | : | MENES5
[17 empty] | GI-B |  | : | RANGKASBITUNG5
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C |  | : | SAKETI5
| MENES5 | [9 empty] | MENES5 |  |  | ASAHIMAS 2 |  |  | GI-D |  | : | MENES5
[17 empty] | GI-E |  | : | ASAHIMAS 2
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT | [5 empty] | : | 1822 |  |  |  | / | 1
[17 empty] | Ratio PT | [5 empty] | : | 150000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 23130 | [5 empty] | A
[5 empty] | RANGKASBITUNG5 |  |  |  |  | SAKETI5 | [6 empty] | 1phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 22120 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 60 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 150 |  | / | 20 |  | kV
|  | Parameter L1 | [20 empty] | Parameter L3
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | RKBTG-KOPO 1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | ASAHI2-MNES5-2
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A)
|  |  | R11A = |  | 0.0387 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11A= |  | 15.392 |  |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.0633 |  |  |  | ohm/km |  |  | L31A= | 27.515 | km
|  |  | X11A = |  | 0.2807 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In A= |  | #REF! |  |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.2581 |  |  |  | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R11B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L11B= |  |  |  |  | km |  |  |  | R31B = | [5 empty] | ohm/km |  |  | L31B= |  | km
|  |  | X11B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | In B= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31B = | [5 empty] | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R11C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L11C= |  |  |  |  | km |  |  |  | R31C = | [5 empty] | ohm/km |  |  | L31C= |  | km
|  |  | X11C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | In C= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31C = | [5 empty] | ohm/km
|  | Parameter L2 | [20 empty] | Parameter L4
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | SAKETI-RKBTG 1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | ASAHI2-MNES5-1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A)
|  |  | R21A = |  | 0.0633 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 33.803 |  |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.0633 |  |  |  | ohm/km |  |  | L41A= | 1.35 | km
|  |  | X21A = |  | 0.2581 |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41A = |  | 0.2581 |  |  |  | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R21B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  |  |  |  | km |  |  |  | R41B = | [5 empty] | ohm/km |  |  | L41B= |  | km
|  |  | X21B = | [5 empty] | ohm/km | [14 empty] | X41B = | [5 empty] | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R21C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  |  |  |  | km |  |  |  | R41C = | [5 empty] | ohm/km |  |  | L41C= |  | km
|  |  | X21C = | [5 empty] | ohm/km | [14 empty] | X41C = | [5 empty] | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 2.9045 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 12.9616 |  |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | 2.9045 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | 12.9616 |  |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | 2.90447+12.9616i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | 13.283 |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | 77.3697 |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.59567 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 4.3205 |  |  |  | Ohm
|  | RL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | #REF! |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | 0.59567 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 4.3205 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | 15.392 |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | 0.5956704+4.320534i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | 4.3614 |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | 82.1501 |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 2.1397 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 8.7246 |  |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | 2.1397 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 8.7246 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | 33.803 |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | 2.13973+8.724555i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | 8.9831 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 1.7417 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 7.1016 |  |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | 1.7417 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 7.1016 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | 27.515 |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | 1.741699+7.101622i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | 7.3121 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 0.085455 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 0.34843 |  |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | 0.085455 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 0.34843 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | 1.35 |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | 0.085455+0.348435i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | 0.35876 |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 46.875i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 1.2147
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | 4.3614 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | ZL1S |  | = | 5.2977 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | 4.3205 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | XL1S |  | = | 5.248 |  |  |  | Ohm (sec) |  |  |  | 0.88949
[9 empty] | sudut |  | = | 82.1501 |  |  |  | degree |  |  |  |  | sudut |  | = | 82.1501 |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | 0.678330953346632-0.0846048651287774i | [9 empty] | kZ0 |  |  | = | 0.68359
[17 empty] | sudut kZ0 |  |  | = | -7.1095 |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | 3.4891 |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | Z1S |  | = | 4.2381 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | 3.4564 |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | X1S |  | = | 4.1984 |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | Z2min |  |  | = | 0.71480448+5.1846408i | [5 empty] | = | 5.2337 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | 1.84596352+9.0401424i | [5 empty] | = | 9.2267 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.47653632+22.2064272i | [5 empty] | = | 22.2115 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | 2.3074544+11.300178i | [5 empty] | = | 11.5334 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | 1.84596352+9.0401424i | [5 empty] | = | 9.2267 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | 1.84596352+9.0401424i | [5 empty] | = | 9.2267 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | 1.84596352+9.0401424i | [5 empty] | = | 9.2267 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z2S |  | = | 11.2073 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | 9.0401 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X2S |  | = | 10.9808 |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ2 |  | = | 0.4 |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1
|  |  | Z3min |  |  | = | 2.80484328+13.7065872i | [5 empty] | = | 13.9906 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | 2.14856736+10.27398432i | [5 empty] | = | 10.4962 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | 1.63497664+8.179864i | [5 empty] | = | 8.3417 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.47653632+33.4564272i | [5 empty] | = | 33.4598 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | 2.0437208+10.22483i | [5 empty] | = | 10.4271 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | 2.14856736+10.27398432i | [5 empty] | = | 10.4962 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | 2.80484328+13.7065872i | [5 empty] | = | 13.9906 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 2.80484328+13.7065872i | [5 empty] | = | 13.9906 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 2.80484328+13.7065872i | [5 empty] | = | 13.9906 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z3S |  | = | 16.9939 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | 13.7066 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X3S |  | = | 16.6489 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [18 empty] | tZ3 |  | = | 1.6 |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | #REF! |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 3 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.081802 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.099363 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | #REF! |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | 8.7228 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 10.5953 |  |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 1822 |  |  | / | 1 | [6 empty] | Lenght |  |  | = | 15.392 |  |  | km
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100
|  | Z Line |  |  | = | 5.2977 | [10 empty] | kZN |  |  | = | 0.68359
|  | Line Ang |  |  | = | 82.1501 | [10 empty] | kZN Angle |  |  | = | -7.1095 |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | 4.2381 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | 11.2073 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  |  | = | 0.4 |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | 16.9939 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  |  | = | 1.6 |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  | R5 |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | 10.5953 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec)
|  | MENES5 |  |  |  |  | Bay |  | RANGKASBITUNG5
|  | LINE | [23 empty] | kZN |  |  | = | 0.68359
|  | Length |  |  | = | 15.392 |  |  | km |  |  |  |  | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik |  |  |  |  | kZN Angle |  |  | = | -7.1095 | deg
|  | CT |  |  | = | 1822 |  |  | / | 1 |  | A |  | T2 |  |  | = | 0.4 |  |  | detik
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100 |  | V |  | T3 |  |  | = | 1.6 |  |  | detik |  |  |  |  | Krs |  |  | = | 487.6%
[14 empty] | Angle |  |  | = | 82.1501 |  |  | deg |  |  |  |  | Kxs |  |  | = | 300%
|  | X1 sec |  |  | = | 5.248 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1 prim |  |  | = | 4.3205 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kr | RE/RL |  | = | 1.292
|  | R1 sec |  |  | = | 0.72354 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1 prim |  |  | = | 0.59567 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kx | XE/XL) |  | = | 0.66667
|  | X0 sec |  |  | = | 15.744 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X0 prim |  |  | = | 12.9616 |  |  | Ohm (pri)
|  | R0 sec |  |  | = | 3.528 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R0 prim |  |  | = | 2.9045 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Real K0 |  |  | 0.67833
|  | Z1 sec |  |  | = | 5.2977 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1 prim |  |  | = | 4.3614 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Imag K0 |  |  | -0.084605
|  | Z0 sec |  |  | = | 16.1345 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z0 prim |  |  | = | 13.283 |  |  | Ohm (pri)
|  | XLS/km |  |  | = | 0.34096 |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | XLP/km |  |  | = | 0.2807 |  |  | Ohm / km (pri) |  |  |  |  | Z0/Z1 MAG |  |  |  | 3.0456
|  | ZLS/km |  |  | = | 0.34418 |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | ZLP/km |  |  | = | 0.28336 |  |  | Ohm / km (pri) |  |  |  |  | Z0/Z1 ANG |  |  |  | -4.7805
|  | X1S |  |  | = | 4.1984 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1P |  |  | = | 3.4564 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1S |  |  | = | 4.2381 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1P |  |  | = | 3.4891 |  |  | Ohm (pri)
|  | R1GS |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1GP |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | 10.9808 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X2P |  |  | = | 9.0401 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | 11.2073 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z2P |  |  | = | 9.2267 |  |  | Ohm (pri)
|  | R2GS |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R2GP |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | X3S |  |  | = | 16.6489 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X3P |  |  | = | 13.7066 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z3S |  |  | = | 16.9939 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z3P |  |  | = | 13.9906 |  |  | Ohm (pri)
|  | R3GS |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R3GS |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | Z blinder |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z blinder |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta R |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta R |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta X |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta X |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | R5 |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R5 |  |  | = | #REF! |  |  | Ohm (pri)
|  | Z5 |  |  | = | 10.5953 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z5 |  |  | = | 8.7228 |  |  | Ohm (pri)

## IHS
Arus Hubung Singkat GI/GITET Sistem Jawa Bali Semester 1 Tahun 2021
Arus Hubung Singkat KIT Aktif BP ROB Feb 2020
|  |  |  | No. | Bus | GI/GITET | APB | TEG | Impedansi Urutan Positif |  | Impedansi Urutan Negatif |  | Impedansi Urutan Nol |  | Arus Hubung Singkat |  |  |  | Z base | Impedansi Urutan Positif |  | Impedansi Urutan Negatif |  | Impedansi Urutan Nol |  | Z1 | Z2 | Z0 | Busbar (asumsi) | SIR
[8 empty] | kV | R1(pu) | X1(pu) | R2(pu) | X2(pu) | R0(pu) | X0(pu) | 1ph(kA) | 3ph(kA) | 1ph(kA) | 3ph(kA) |  | R1(Ohm) | X1(Ohm) | R2(Ohm) | X2(Ohm) | R0(Ohm) | X0(Ohm) | (ohm) | (ohm) | (ohm) | Z=0.5 Ohm
I-5ABADI GUNA PAPAN | I-5 | ABADI GUNA PAPAN | region1 | 1 | B-7 | BEKASI7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.00378 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0004 | 0.00348 | 34.2 | 33.5 | 30.55 | 28.52
II-5ABADI GUNA PAPAN | II-5 | ABADI GUNA PAPAN | region1 | 2 | A-7 | BEKASI7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00348 | 34.2 | 33.5 | 30.55 | 28.52
I-5ALAM SUTRA | I-5 | ALAM SUTRA | region1 | 3 | B-7 | CAWANG7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00346 | 32.11 | 30.47 | 28.51 | 25.86
II-5ALAM SUTRA | II-5 | ALAM SUTRA | region1 | 4 | A-7 | CAWANG7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00346 | 32.11 | 30.47 | 28.51 | 25.86
I-5ALINDO | I-5 | ALINDO | region1 | 5 | B-7 | CIBINONG7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00171 | 56.5 | 50.96 | 49.49 | 42.81
I-5ANCOL | I-5 | ANCOL | region1 | 6 | A-7 | CIBINONG7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00171 | 56.5 | 50.96 | 49.49 | 42.81
II-5ANCOL | II-5 | ANCOL | region1 | 7 | B-7 | CILEGON BARU7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00269 | 43.38 | 42.69 | 40.25 | 38.45
I-5ANGKE | I-5 | ANGKE | region1 | 8 | A-7 | CILEGON BARU7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00269 | 43.38 | 42.69 | 40.25 | 38.45
II-5ANGKE | II-5 | ANGKE | region1 | 9 | B | DEPOK7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00176 | 53.55 | 47.87 | 47.85 | 41.32
I-5ANTASARI | I-5 | ANTASARI | region1 | 10 | A | DEPOK7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00176 | 53.55 | 47.87 | 47.85 | 41.32
II-5ANTASARI | II-5 | ANTASARI | region1 | 11 | B-7 | DURIKOSAMBI7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00384 | 31.55 | 30.92 | 29.5 | 28.06
B1.0ASAHIMAS | B1.0 | ASAHIMAS | region1 | 12 | A-7 | DURIKOSAMBI7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00384 | 31.55 | 30.92 | 29.5 | 28.06
B1.1ASAHIMAS | B1.1 | ASAHIMAS | region1 | 13 | B-7 | GANDUL7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00164 | 52.55 | 45.58 | 47.22 | 39.78
I-5ASAHIMAS | I-5 | ASAHIMAS | region1 | 14 | A-7 | GANDUL7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00164 | 52.55 | 45.58 | 47.22 | 39.78
II-5ASAHIMAS | II-5 | ASAHIMAS | region1 | 15 | 7-B | JAWA7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00263 | 39.98 | 37.34 | 37.48 | 34.26
I-5ASAHIMAS 2 | I-5 | ASAHIMAS 2 | region1 | 16 | 7-A | JAWA7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00263 | 39.98 | 37.34 | 37.48 | 34.26
II-5ASAHIMAS 2 | II-5 | ASAHIMAS 2 | region1 | 17 | B-7 | KEMBANGAN7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00412 | 30.66 | 30.71 | 28.76 | 27.93
I-5ASAHIMAS MRS | I-5 | ASAHIMAS MRS | region1 | 18 | A-7 | KEMBANGAN7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0003 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00412 | 30.66 | 30.71 | 28.76 | 27.93
II-5ASAHIMAS MRS | II-5 | ASAHIMAS MRS | region1 | 19 | B-7 | LENGKONG7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0024 | 41.98 | 38.41 | 38.83 | 34.62
I-5ASPEC | I-5 | ASPEC | region1 | 20 | A-7 | LENGKONG7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0024 | 41.98 | 38.41 | 38.83 | 34.62
I-5BALARAJA | I-5 | BALARAJA | region1 | 21 | B7 | LESTARI BANTEN ENERGI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00167 | 51.95 | 45.9 | 47.44 | 40.95
II-5BALARAJA | II-5 | BALARAJA | region1 | 22 | A7 | LESTARI BANTEN ENERGI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00167 | 51.95 | 45.9 | 47.44 | 40.95
I-5BANDARA | I-5 | BANDARA | region1 | 23 | 7-B | MUARA TAWAR7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0024 | 44.41 | 41.56 | 34.58 | 30.12
II-5BANDARA | II-5 | BANDARA | region1 | 24 | 7-A | MUARA TAWAR7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0024 | 44.41 | 41.56 | 34.58 | 30.12
I-5BAYAH5 | I-5 | BAYAH5 | region1 | 25 | 7-B | NEW BALARAJA7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0019 | 44.32 | 38.4 | 41.18 | 35.01
II-5BAYAH5 | II-5 | BAYAH5 | region1 | 26 | 7-A | NEW BALARAJA7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0019 | 44.32 | 38.4 | 41.18 | 35.01
I-5BEKASI | I-5 | BEKASI | region1 | 27 | B-7 | PRIOK7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0105 | 0 | 0.01 | 0.00012 | 0.01671 | 9.98 | 12.08 | 9.83 | 11.77
II-5BEKASI | II-5 | BEKASI | region1 | 28 | A-7 | PRIOK7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0105 | 0 | 0.01 | 0.00012 | 0.01671 | 9.98 | 12.08 | 9.83 | 11.77
IIIBEKASI | III | BEKASI | region1 | 29 | B7 | SURALAYA BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0027 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00153 | 53.76 | 46.79 | 48.89 | 41.6
IVBEKASI | IV | BEKASI | region1 | 30 | A7 | SURALAYA BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0027 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00153 | 53.76 | 46.79 | 48.89 | 41.6
A-7BEKASI7 | A-7 | BEKASI7 | region1 | 31 | B-7 | SURALAYA7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00138 | 55.89 | 47.93 | 50.83 | 42.7
B-7BEKASI7 | B-7 | BEKASI7 | region1 | 32 | A-7 | SURALAYA7 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 500 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00138 | 55.89 | 47.93 | 50.83 | 42.7
I-5BINTARO | I-5 | BINTARO | region1 | 33 | 7-B | BANDUNG SELATAN7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0004 | 0.0044 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00389 | 29.61 | 28.5 | 27.59 | 25.78
II-5BINTARO | II-5 | BINTARO | region1 | 34 | 7-A | BANDUNG SELATAN7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0004 | 0.0044 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00389 | 29.61 | 28.5 | 27.59 | 25.78
I-5BINTARO2 | I-5 | BINTARO2 | region1 | 35 | 7-B | CIBATU7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00231 | 38.4 | 33.62 | 32.48 | 27.15
II-5BINTARO2 | II-5 | BINTARO2 | region1 | 36 | 7-A | CIBATU7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00231 | 38.4 | 33.62 | 32.48 | 27.15
I-4BOGORBARU4 | I-4 | BOGORBARU4 | region1 | 37 | 7-B | CIRATA7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00209 | 40.93 | 35.42 | 35.04 | 29.09
II-4BOGORBARU4 | II-4 | BOGORBARU4 | region1 | 38 | 7-A | CIRATA7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00209 | 40.93 | 35.42 | 35.04 | 29.09
I-5BOGORBARU5 | I-5 | BOGORBARU5 | region1 | 39 | B-7 | DELTAMAS7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00251 | 37.15 | 33.07 | 31.73 | 26.94
II-5BOGORBARU5 | II-5 | BOGORBARU5 | region1 | 40 | A-7 | DELTAMAS7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00251 | 37.15 | 33.07 | 31.73 | 26.94
I-5BOGORKOTA5 | I-5 | BOGORKOTA5 | region1 | 41 | 7-B | MANDIRANCAN7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0006 | 0.0064 | 0 | 0.01 | 0.00047 | 0.00588 | 20.18 | 19.79 | 19.47 | 18.8
II-5BOGORKOTA5 | II-5 | BOGORKOTA5 | region1 | 42 | 7-A | MANDIRANCAN7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0006 | 0.0064 | 0 | 0.01 | 0.00047 | 0.00588 | 20.18 | 19.79 | 19.47 | 18.8
I-5BSD | I-5 | BSD | region1 | 43 | B | NEW UJUNG BERUNG7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0006 | 0.0063 | 0 | 0.01 | 0.00055 | 0.00595 | 20.31 | 19.95 | 19.48 | 18.78
II-5BSD | II-5 | BSD | region1 | 44 | A | NEW UJUNG BERUNG7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0006 | 0.0063 | 0 | 0.01 | 0.00055 | 0.00595 | 20.31 | 19.95 | 19.48 | 18.78
I-5BUDI KEMULIAAN | I-5 | BUDI KEMULIAAN | region1 | 45 | 7-B | SAGULING7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00286 | 39.86 | 38.34 | 35.52 | 32.62
II-5BUDI KEMULIAAN | II-5 | BUDI KEMULIAAN | region1 | 46 | 7-A | SAGULING7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0003 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00286 | 39.86 | 38.34 | 35.52 | 32.62
I-4BUNAR | I-4 | BUNAR | region1 | 47 | B-7 | TAMBUN7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0002 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00182 | 49.53 | 43.68 | 42.51 | 35.89
II-4BUNAR | II-4 | BUNAR | region1 | 48 | A-7 | TAMBUN7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0002 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00182 | 49.53 | 43.68 | 42.51 | 35.89
I-5BUNAR 150KV | I-5 | BUNAR 150KV | region1 | 49 | B | TASIKMALAYA BARU7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0006 | 0.0074 | 0 | 0.01 | 0.00058 | 0.00691 | 17.54 | 17.18 | 17.34 | 16.9
II-5BUNAR 150KV | II-5 | BUNAR 150KV | region1 | 50 | A | TASIKMALAYA BARU7 | UP2B Jawa Barat | 500 | 0.0006 | 0.0074 | 0 | 0.01 | 0.00058 | 0.00691 | 17.54 | 17.18 | 17.34 | 16.9
I-5CANDRA ASRI 5 | I-5 | CANDRA ASRI 5 | region1 | 51 | B | ADIPALA7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0004 | 0.0054 | 0 | 0.01 | 0.00017 | 0.00327 | 26.68 | 23.49 | 26.39 | 23.17
II-5CANDRA ASRI 5 | II-5 | CANDRA ASRI 5 | region1 | 52 | A | ADIPALA7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0004 | 0.0054 | 0 | 0.01 | 0.00017 | 0.00327 | 26.68 | 23.49 | 26.39 | 23.17
I-4CAWANG4 | I-4 | CAWANG4 | region1 | 53 | B | CILACAP EXP7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0004 | 0.0055 | 0 | 0.01 | 0.00016 | 0.00334 | 26.21 | 23.11 | 25.94 | 22.8
II-4CAWANG4 | II-4 | CAWANG4 | region1 | 54 | A | CILACAP EXP7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0004 | 0.0055 | 0 | 0.01 | 0.00016 | 0.00334 | 26.21 | 23.11 | 25.94 | 22.8
I-5CAWANG5 | I-5 | CAWANG5 | region1 | 55 | B | KESUGIHAN7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0004 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 0.00026 | 0.00349 | 26.75 | 24.03 | 26.44 | 23.66
II-5CAWANG5 | II-5 | CAWANG5 | region1 | 56 | A | KESUGIHAN7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0004 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 0.00026 | 0.00349 | 26.75 | 24.03 | 26.44 | 23.66
III-5CAWANG5 | III-5 | CAWANG5 | region1 | 57 | B | PEDAN7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.00021 | 0.00367 | 24.12 | 21 | 23.15 | 19.91
IV-5CAWANG5 | IV-5 | CAWANG5 | region1 | 58 | A | PEDAN7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.00021 | 0.00367 | 24.12 | 21 | 23.15 | 19.91
A-7CAWANG7 | A-7 | CAWANG7 | region1 | 59 | 7-B | PEMALANG7 (BATANG7) | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0006 | 0.0065 | 0 | 0.01 | 0.00057 | 0.00635 | 19.55 | 19.44 | 18.5 | 17.92
B-7CAWANG7 | B-7 | CAWANG7 | region1 | 60 | 7-A | PEMALANG7 (BATANG7) | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0006 | 0.0065 | 0 | 0.01 | 0.00057 | 0.00635 | 19.55 | 19.44 | 18.5 | 17.92
I-5CAWANGLAMA | I-5 | CAWANGLAMA | region1 | 61 | B | TANJUNG JATI B7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0003 | 0.0058 | 0 | 0.01 | 8e-05 | 0.00266 | 26.47 | 21.71 | 22.77 | 18.11
II-5CAWANGLAMA | II-5 | CAWANGLAMA | region1 | 62 | A | TANJUNG JATI B7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0003 | 0.0058 | 0 | 0.01 | 8e-05 | 0.00266 | 26.47 | 21.71 | 22.77 | 18.11
I-5CENGKARENG | I-5 | CENGKARENG | region1 | 63 | 7-B | UNGARAN7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0003 | 0.0044 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.00479 | 27.75 | 28.61 | 24.98 | 24.38
II-5CENGKARENG | II-5 | CENGKARENG | region1 | 64 | 7-A | UNGARAN7 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 500 | 0.0003 | 0.0044 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.00479 | 27.75 | 28.61 | 24.98 | 24.38
I-5CENGKARENG BARU | I-5 | CENGKARENG BARU | region1 | 65 | B | GRATI7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0003 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00339 | 33.05 | 30.8 | 28.14 | 24.66
II-5CENGKARENG BARU | II-5 | CENGKARENG BARU | region1 | 66 | A | GRATI7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0003 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00339 | 33.05 | 30.8 | 28.14 | 24.66
I-4CIAWI4 | I-4 | CIAWI4 | region1 | 67 | B | GRESIK BARU7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0004 | 0.0054 | 0 | 0.01 | 0.00023 | 0.00365 | 26.52 | 23.63 | 24.75 | 21.53
II-4CIAWI4 | II-4 | CIAWI4 | region1 | 68 | A | GRESIK BARU7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0004 | 0.0054 | 0 | 0.01 | 0.00023 | 0.00365 | 26.52 | 23.63 | 24.75 | 21.53
I-4CIBADAK4 | I-4 | CIBADAK4 | region1 | 69 | B | KEDIRI7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0007 | 0.0084 | 0 | 0.01 | 0.00017 | 0.00412 | 18.33 | 15.15 | 17.54 | 14.34
II-4CIBADAK4 | II-4 | CIBADAK4 | region1 | 70 | A | KEDIRI7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0007 | 0.0084 | 0 | 0.01 | 0.00017 | 0.00412 | 18.33 | 15.15 | 17.54 | 14.34
I-4CIBINONG4 | I-4 | CIBINONG4 | region1 | 71 | B | NGIMBANG7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0006 | 0.0073 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 0.00702 | 17.53 | 17.24 | 16.82 | 16.22
II-4CIBINONG4 | II-4 | CIBINONG4 | region1 | 72 | A | NGIMBANG7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0006 | 0.0073 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 0.00702 | 17.53 | 17.24 | 16.82 | 16.22
I-5CIBINONG5 | I-5 | CIBINONG5 | region1 | 73 | B | PAITON7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0002 | 0.0035 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00133 | 47.29 | 35.97 | 38.52 | 28.52
II-5CIBINONG5 | II-5 | CIBINONG5 | region1 | 74 | A | PAITON7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0002 | 0.0035 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00133 | 47.29 | 35.97 | 38.52 | 28.52
III-5CIBINONG5 | III-5 | CIBINONG5 | region1 | 75 | B | SURABAYA BARAT7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0003 | 0.0046 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00281 | 31.63 | 27.39 | 28.92 | 24.36
IV-5CIBINONG5 | IV-5 | CIBINONG5 | region1 | 76 | A | SURABAYA BARAT7 | UP2B Jawa Timur | 500 | 0.0003 | 0.0046 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00281 | 31.63 | 27.39 | 28.92 | 24.36
A-7CIBINONG7 | A-7 | CIBINONG7 | region1 | 77 | II-5 | ABADI GUNA PAPAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0078 | 0.0258 | 0.01 | 0.03 | 0.01657 | 0.04183 | 12.8 | 15.65 | 12.64 | 15.29
II-5CIKANDE | II-5 | CIKANDE | region1 | 78 | I-5 | ABADI GUNA PAPAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0186 | 0 | 0.02 | 0.00569 | 0.0203 | 21.6 | 22.48 | 21.13 | 21.73
I-5CIKUPA | I-5 | CIKUPA | region1 | 79 | 2021-02-05 | ALAM SUTRA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0.00318 | 0.01473 | 30.94 | 32.68 | 30.54 | 32.03
II-5CIKUPA | II-5 | CIKUPA | region1 | 80 | 2021-01-05 | ALAM SUTRA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0.00318 | 0.01473 | 30.94 | 32.68 | 30.54 | 32.03
I-5CILEDUG | I-5 | CILEDUG | region1 | 81 | I-5 | ALINDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0127 | 0 | 0.01 | 0.0023 | 0.01263 | 32.65 | 32.96 | 31.49 | 31.23
II-5CILEDUG | II-5 | CILEDUG | region1 | 82 | II-5 | ANCOL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0072 | 0 | 0.01 | 0.00173 | 0.0088 | 52.88 | 58.37 | 49.64 | 52.8
A-7CILEGON BARU7 | A-7 | CILEGON BARU7 | region1 | 83 | I-5 | ANCOL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0072 | 0 | 0.01 | 0.00173 | 0.0088 | 52.88 | 58.37 | 49.64 | 52.8
B-7CILEGON BARU7 | B-7 | CILEGON BARU7 | region1 | 84 | II-5 | ANGKE | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0097 | 0 | 0.01 | 0.00394 | 0.01606 | 34.53 | 43.02 | 32.97 | 39.59
I-5CILEGONBARU | I-5 | CILEGONBARU | region1 | 85 | I-5 | ANGKE | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0102 | 0 | 0.01 | 0.00166 | 0.00887 | 44.24 | 41.26 | 38.3 | 33.65
II-5CILEGONBARU | II-5 | CILEGONBARU | region1 | 86 | II-5 | ANTASARI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0155 | 0 | 0.02 | 0.00252 | 0.01102 | 29.87 | 27.17 | 28.97 | 26.07
I-5CILEGONLAMA | I-5 | CILEGONLAMA | region1 | 87 | I-5 | ANTASARI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0155 | 0 | 0.02 | 0.00252 | 0.01102 | 29.87 | 27.17 | 28.97 | 26.07
II-5CILEGONLAMA | II-5 | CILEGONLAMA | region1 | 88 | I-5 | ASAHIMAS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00516 | 0.02498 | 23.05 | 28.94 | 22.62 | 27.94
I-4CILEUNGSI | I-4 | CILEUNGSI | region1 | 89 | II-5 | ASAHIMAS 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0184 | 0 | 0.02 | 0.00778 | 0.03393 | 17.52 | 22.71 | 17.34 | 22.24
II-4CILEUNGSI | II-4 | CILEUNGSI | region1 | 90 | I-5 | ASAHIMAS 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0184 | 0 | 0.02 | 0.00778 | 0.03393 | 17.52 | 22.71 | 17.34 | 22.24
I-5CIMANGGIS | I-5 | CIMANGGIS | region1 | 91 | II-5 | ASAHIMAS MRS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.00524 | 0.02533 | 22.81 | 28.71 | 22.39 | 27.73
II-5CIMANGGIS | II-5 | CIMANGGIS | region1 | 92 | I-5 | ASAHIMAS MRS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.00524 | 0.02533 | 22.81 | 28.71 | 22.39 | 27.73
I-5CIPINANG | I-5 | CIPINANG | region1 | 93 | II-5 | BALARAJA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0043 | 0.0303 | 0 | 0.03 | 0.01737 | 0.07207 | 9.35 | 13.79 | 9.28 | 13.57
II-5CIPINANG | II-5 | CIPINANG | region1 | 94 | I-5 | BALARAJA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.00366 | 0.01551 | 30.96 | 33.92 | 30.62 | 33.32
I-5CITRA HABITAT | I-5 | CITRA HABITAT | region1 | 95 | II-5 | BAYAH5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0078 | 0.0533 | 0.01 | 0.05 | 0.0446 | 0.16792 | 4.52 | 7.86 | 4.43 | 7.46
II-5CITRA HABITAT | II-5 | CITRA HABITAT | region1 | 96 | I-5 | BAYAH5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0078 | 0.0533 | 0.01 | 0.05 | 0.0446 | 0.16792 | 4.52 | 7.86 | 4.43 | 7.46
I-5CSW | I-5 | CSW | region1 | 97 | IV | BEKASI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0155 | 0 | 0.02 | 0.00056 | 0.00902 | 31.58 | 27.23 | 30.63 | 26.18 | 225 | 0.1575 | 3.4875 | 0 | 4.5 | 0.126 | 2.0295 | 3.4911 | 4.5 | 2.0334 | 0.5 | 6.9821
II-5CSW | II-5 | CSW | region1 | 98 | III | BEKASI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0155 | 0 | 0.02 | 0.00056 | 0.00902 | 31.58 | 27.23 | 30.63 | 26.18 | 225 | 0.1575 | 3.4875 | 0 | 4.5 | 0.126 | 2.0295 | 3.4911 | 4.5 | 2.0334 | 0.5 | 6.9821
I-5CURUG | I-5 | CURUG | region1 | 99 | II-5 | BEKASI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0102 | 0 | 0.01 | 0.00065 | 0.00915 | 42.4 | 41.36 | 40.87 | 39.25 | 225 | 0.2025 | 2.295 | 0 | 2.25 | 0.14625 | 2.0587 | 2.3039 | 2.25 | 2.0639 | 0.5 | 4.6078
II-5CURUG | II-5 | CURUG | region1 | 100 | I-5 | BEKASI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0123 | 0 | 0.01 | 0.00057 | 0.0102 | 35.94 | 34.05 | 34.87 | 32.65 | 225 | 0.2475 | 2.7675 | 0 | 2.25 | 0.12825 | 2.295 | 2.7785 | 2.25 | 2.2986 | 0.5 | 5.5571
I-5DAAN MOGOT | I-5 | DAAN MOGOT | region1 | 101 | 5-II | BEKASI 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00202 | 0.01272 | 27.75 | 25.8 | 27.02 | 24.86
II-5DAAN MOGOT | II-5 | DAAN MOGOT | region1 | 102 | 5-I | BEKASI 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00202 | 0.01272 | 27.75 | 25.8 | 27.02 | 24.86
IDANAYASA | I | DANAYASA | region1 | 103 | II-5 | BINTARO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 0.0043 | 0.02331 | 21.1 | 23.21 | 20.77 | 22.61
IIDANAYASA | II | DANAYASA | region1 | 104 | I-5 | BINTARO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 0.0043 | 0.02331 | 21.1 | 23.21 | 20.77 | 22.61
5-IDEPOK2 | 5-I | DEPOK2 | region1 | 105 | II-5 | BINTARO2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0021 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00593 | 0.02624 | 19.43 | 22 | 19.15 | 21.46
5-IIDEPOK2 | 5-II | DEPOK2 | region1 | 106 | I-5 | BINTARO2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0021 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00593 | 0.02624 | 19.43 | 22 | 19.15 | 21.46
I-4DEPOK4 | I-4 | DEPOK4 | region1 | 107 | II-5 | BOGORBARU5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0114 | 0 | 0.01 | 0.00634 | 0.02215 | 27.73 | 36.62 | 26.5 | 33.34
II-4DEPOK4 | II-4 | DEPOK4 | region1 | 108 | I-5 | BOGORBARU5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0114 | 0 | 0.01 | 0.00634 | 0.02215 | 27.73 | 36.62 | 26.5 | 33.34
5-IDEPOK5 | 5-I | DEPOK5 | region1 | 109 | II-5 | BOGORKOTA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.01211 | 0.04292 | 15.48 | 22.4 | 15.14 | 21.28
5-IIDEPOK5 | 5-II | DEPOK5 | region1 | 110 | I-5 | BOGORKOTA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.01211 | 0.04292 | 15.48 | 22.4 | 15.14 | 21.28
ADEPOK7 | A | DEPOK7 | region1 | 111 | 2021-02-05 | BSD | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0176 | 0 | 0.02 | 0.00129 | 0.00918 | 28.46 | 23.99 | 28 | 23.51
BDEPOK7 | B | DEPOK7 | region1 | 112 | 2021-01-05 | BSD | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0176 | 0 | 0.02 | 0.00129 | 0.00918 | 28.46 | 23.99 | 28 | 23.51
I-5DUKUH ATAS | I-5 | DUKUH ATAS | region1 | 113 | II-5 | BUDI KEMULIAAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.00585 | 0.01407 | 33.07 | 35 | 29.67 | 29.38
II-5DUKUH ATAS | II-5 | DUKUH ATAS | region1 | 114 | I-5 | BUDI KEMULIAAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.00585 | 0.01407 | 33.07 | 35 | 29.67 | 29.38
I-5DURENTIGA | I-5 | DURENTIGA | region1 | 115 | II-5 | CANDRA ASRI 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.00524 | 0.02524 | 22.87 | 28.76 | 22.44 | 27.78
II-5DURENTIGA | II-5 | DURENTIGA | region1 | 116 | I-5 | CANDRA ASRI 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.00524 | 0.02524 | 22.87 | 28.76 | 22.44 | 27.78
I-5DURIKOSAMBI | I-5 | DURIKOSAMBI | region1 | 117 | IV-5 | CAWANG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00379 | 42.22 | 32.29 | 40.45 | 30.75
II-5DURIKOSAMBI | II-5 | DURIKOSAMBI | region1 | 118 | III-5 | CAWANG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0112 | 0 | 0.01 | 0.00025 | 0.00655 | 43.34 | 37.65 | 41.74 | 35.89
IIIDURIKOSAMBI | III | DURIKOSAMBI | region1 | 119 | II-5 | CAWANG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00379 | 42.22 | 32.29 | 40.45 | 30.75
IVDURIKOSAMBI | IV | DURIKOSAMBI | region1 | 120 | I-5 | CAWANG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00379 | 42.22 | 32.29 | 40.45 | 30.75
I-5GAJAH TUNGGAL | I-5 | GAJAH TUNGGAL | region1 | 121 | II-5 | CAWANGLAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.00401 | 41.8 | 32.19 | 40.06 | 30.66
II-5GAJAH TUNGGAL | II-5 | GAJAH TUNGGAL | region1 | 122 | I-5 | CAWANGLAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.00401 | 41.8 | 32.19 | 40.06 | 30.66
I-5GAMBIRBARU | I-5 | GAMBIRBARU | region1 | 123 | II-5 | CENGKARENG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00458 | 0.03497 | 17.32 | 22.02 | 16.77 | 20.67
II-5GAMBIRBARU | II-5 | GAMBIRBARU | region1 | 124 | I-5 | CENGKARENG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.00723 | 0.03512 | 17.08 | 22.14 | 17.02 | 21.99
I-4GAMBIRLAMA | I-4 | GAMBIRLAMA | region1 | 125 | II-5 | CENGKARENG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.00722 | 0.03511 | 17.07 | 22.12 | 17.01 | 21.97
II-4GAMBIRLAMA | II-4 | GAMBIRLAMA | region1 | 126 | I-5 | CENGKARENG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.00722 | 0.03511 | 17.07 | 22.12 | 17.01 | 21.97
I-4GANDARIA | I-4 | GANDARIA | region1 | 127 | II-5 | CIAWI BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0121 | 0 | 0.01 | 0.00856 | 0.02572 | 24.88 | 34.67 | 23.77 | 31.41
II-4GANDARIA | II-4 | GANDARIA | region1 | 128 | I-5 | CIAWI BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0121 | 0 | 0.01 | 0.00856 | 0.02572 | 24.88 | 34.67 | 23.77 | 31.41
I-5GANDUL5 | I-5 | GANDUL5 | region1 | 129 | II-5 | CIBADAK BARU5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.01176 | 0.03198 | 21.77 | 33.93 | 20.63 | 29.82
II-5GANDUL5 | II-5 | GANDUL5 | region1 | 130 | I-5 | CIBADAK BARU5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.01176 | 0.03198 | 21.77 | 33.93 | 20.63 | 29.82
A-7GANDUL7 | A-7 | GANDUL7 | region1 | 131 | IV-5 | CIBINONG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.0074 | 27.91 | 22.25 | 27.27 | 21.65
B-7GANDUL7 | B-7 | GANDUL7 | region1 | 132 | III-5 | CIBINONG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0104 | 0 | 0.01 | 0.00029 | 0.00564 | 48.02 | 40.61 | 46.1 | 38.5
IGEDUNGPOLA | I | GEDUNGPOLA | region1 | 133 | II-5 | CIBINONG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0104 | 0 | 0.01 | 0.00029 | 0.00564 | 48.02 | 40.61 | 46.1 | 38.5
I-5GIS GANDARIA5 | I-5 | GIS GANDARIA5 | region1 | 134 | I-5 | CIBINONG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0104 | 0 | 0.01 | 0.00029 | 0.00564 | 48.02 | 40.61 | 46.1 | 38.5
II-5GIS GANDARIA5 | II-5 | GIS GANDARIA5 | region1 | 135 | II-5 | CIKANDE | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0233 | 0 | 0.02 | 0.01256 | 0.05081 | 12.73 | 17.98 | 12.61 | 17.62
I-5GISGAMBIR | I-5 | GISGAMBIR | region1 | 136 | I-5 | CIKANDE | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0233 | 0 | 0.02 | 0.01256 | 0.05081 | 12.73 | 17.98 | 12.61 | 17.62
II-5GISGAMBIR | II-5 | GISGAMBIR | region1 | 137 | 2021-02-05 | CIKUPA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0117 | 0 | 0.01 | 0.00415 | 0.01681 | 30.99 | 36.01 | 30.7 | 35.43
I-5GORDA | I-5 | GORDA | region1 | 138 | 2021-01-05 | CIKUPA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0117 | 0 | 0.01 | 0.00415 | 0.01681 | 30.99 | 36.01 | 30.7 | 35.43
II-5GORDA | II-5 | GORDA | region1 | 139 | 2021-02-05 | CILEDUG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0127 | 0 | 0.01 | 0.00235 | 0.01256 | 33.12 | 33.22 | 32.64 | 32.52
IGROGOL | I | GROGOL | region1 | 140 | 2021-01-05 | CILEDUG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0127 | 0 | 0.01 | 0.00235 | 0.01256 | 33.12 | 33.22 | 32.64 | 32.52
IIGROGOL | II | GROGOL | region1 | 141 | II-5 | CILEGONBARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0096 | 0 | 0.01 | 0.00027 | 0.00612 | 49.23 | 43.69 | 47.01 | 41.14
I-5GUNUNG SAHARI | I-5 | GUNUNG SAHARI | region1 | 142 | I-5 | CILEGONBARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0118 | 0 | 0.01 | 0.00067 | 0.00997 | 37.17 | 35.54 | 35.67 | 33.54
II-5GUNUNG SAHARI | II-5 | GUNUNG SAHARI | region1 | 143 | II-5 | CILEGONLAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0432 | 0 | 0.04 | 0.00809 | 0.05218 | 9.1 | 9.77 | 9.06 | 9.7
I-5HARAPAN INDAH | I-5 | HARAPAN INDAH | region1 | 144 | I-5 | CILEGONLAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.00205 | 0.01826 | 28.16 | 32.11 | 27.29 | 30.46
II-5HARAPAN INDAH | II-5 | HARAPAN INDAH | region1 | 145 | II-5 | CIMANGGIS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0113 | 0 | 0.01 | 0.00171 | 0.01248 | 36.07 | 37.38 | 34.99 | 35.62
I-5INDAH KIAT | I-5 | INDAH KIAT | region1 | 146 | I-5 | CIMANGGIS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0113 | 0 | 0.01 | 0.00171 | 0.01248 | 36.07 | 37.38 | 34.99 | 35.62
II-5INDAH KIAT | II-5 | INDAH KIAT | region1 | 147 | II-5 | CIPINANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0104 | 0 | 0.01 | 0.00134 | 0.00964 | 40.89 | 40.31 | 39.45 | 38.28
I-5INDOFERRO | I-5 | INDOFERRO | region1 | 148 | I-5 | CIPINANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0104 | 0 | 0.01 | 0.00134 | 0.00964 | 40.89 | 40.31 | 39.45 | 38.28
II-5INDOFERRO | II-5 | INDOFERRO | region1 | 149 | 2021-02-05 | CITRA HABITAT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0031 | 0.0274 | 0 | 0.03 | 0.00951 | 0.03855 | 13.37 | 15.31 | 13.28 | 15.14
I-5ITP | I-5 | ITP | region1 | 150 | 2021-01-05 | CITRA HABITAT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0025 | 0.0312 | 0 | 0.03 | 0.01043 | 0.04997 | 11.17 | 13.5 | 11.1 | 13.35
I-5JATAKE | I-5 | JATAKE | region1 | 151 | II-5 | CSW | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0036 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.01028 | 0.03992 | 16.15 | 22.96 | 15.68 | 21.6
II-5JATAKE | II-5 | JATAKE | region1 | 152 | I-5 | CSW | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0036 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.01028 | 0.03992 | 16.15 | 22.96 | 15.68 | 21.6
I-5JATIRANGON5 | I-5 | JATIRANGON5 | region1 | 153 | 2021-02-05 | CURUG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.01854 | 27.9 | 32.22 | 27.61 | 31.64
II-5JATIRANGON5 | II-5 | JATIRANGON5 | region1 | 154 | 2021-01-05 | CURUG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.01854 | 27.9 | 32.22 | 27.61 | 31.64
I-5JATIWARINGIN5 | I-5 | JATIWARINGIN5 | region1 | 155 | II | DAAN MOGOT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0105 | 0 | 0.01 | 0.00075 | 0.01004 | 41.35 | 40.15 | 38.16 | 35.62
II-5JATIWARINGIN5 | II-5 | JATIWARINGIN5 | region1 | 156 | I | DAAN MOGOT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0105 | 0 | 0.01 | 0.00075 | 0.01004 | 41.35 | 40.15 | 38.16 | 35.62
I-5KANDANGSAPI | I-5 | KANDANGSAPI | region1 | 157 | II | DANAYASA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0048 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.01017 | 0.02917 | 16.87 | 19.11 | 16.59 | 18.57
II-5KANDANGSAPI | II-5 | KANDANGSAPI | region1 | 158 | I | DANAYASA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0022 | 0.0185 | 0 | 0.02 | 0.00975 | 0.02645 | 19.4 | 22.6 | 19.23 | 22.25
I-5KARET | I-5 | KARET | region1 | 159 | 5-II | DEPOK5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00097 | 0.01155 | 36.62 | 36.61 | 35.52 | 34.94
II-5KARET | II-5 | KARET | region1 | 160 | 5-I | DEPOK5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0166 | 0 | 0.02 | 0.00075 | 0.01492 | 26.32 | 25.46 | 25.74 | 24.66
I-5KARET BARU | I-5 | KARET BARU | region1 | 161 | 5-II | DEPOKBARU5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00165 | 0.01255 | 35.46 | 36.51 | 34.43 | 34.84
II-5KARET BARU | II-5 | KARET BARU | region1 | 162 | 5-I | DEPOKBARU5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00165 | 0.01255 | 35.46 | 36.51 | 34.43 | 34.84
I-5KEBON JERUK | I-5 | KEBON JERUK | region1 | 163 | II-5 | DUKUH ATAS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0022 | 0.0175 | 0 | 0.02 | 0.00723 | 0.01703 | 23.7 | 23.97 | 23.14 | 23.12
II-5KEBON JERUK | II-5 | KEBON JERUK | region1 | 164 | I-5 | DUKUH ATAS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0019 | 0.0142 | 0 | 0.01 | 0.00717 | 0.01981 | 25.41 | 29.48 | 24.85 | 28.37
I-5KEBONSIRIH | I-5 | KEBONSIRIH | region1 | 165 | II-5 | DURENTIGA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0151 | 0 | 0.02 | 0.00169 | 0.00981 | 31.49 | 27.94 | 30.49 | 26.78
II-5KEBONSIRIH | II-5 | KEBONSIRIH | region1 | 166 | I-5 | DURENTIGA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0151 | 0 | 0.02 | 0.00169 | 0.00981 | 31.49 | 27.94 | 30.49 | 26.78
I-4KEDUNGBADAK | I-4 | KEDUNGBADAK | region1 | 167 | IV | DURIKOSAMBI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0086 | 0 | 0.01 | 9e-05 | 0.00332 | 62.97 | 49.1 | 56.23 | 42.83
II-4KEDUNGBADAK | II-4 | KEDUNGBADAK | region1 | 168 | III | DURIKOSAMBI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0086 | 0 | 0.01 | 9e-05 | 0.00332 | 62.97 | 49.1 | 56.23 | 42.83
I-5KEDUNGBADAK5 | I-5 | KEDUNGBADAK5 | region1 | 169 | II-5 | DURIKOSAMBI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0086 | 0 | 0.01 | 9e-05 | 0.00332 | 62.97 | 49.1 | 56.23 | 42.83
II-5KEDUNGBADAK5 | II-5 | KEDUNGBADAK5 | region1 | 170 | I-5 | DURIKOSAMBI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0086 | 0 | 0.01 | 9e-05 | 0.00332 | 62.97 | 49.1 | 56.23 | 42.83
I-5KELAPA GADING | I-5 | KELAPA GADING | region1 | 171 | 2021-02-05 | GADING SERPONG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.00449 | 0.01685 | 29.07 | 32.31 | 28.74 | 31.69
II-5KELAPA GADING | II-5 | KELAPA GADING | region1 | 172 | 2021-01-05 | GADING SERPONG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.00449 | 0.01685 | 29.07 | 32.31 | 28.74 | 31.69
I-5KEMANG | I-5 | KEMANG | region1 | 173 | II-5 | GAMBIRBARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 0.00288 | 0.01933 | 22.5 | 23.22 | 21.98 | 22.42
II-5KEMANG | II-5 | KEMANG | region1 | 174 | I-5 | GAMBIRBARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 0.002883 | 0.01933 | 22.5 | 23.22 | 21.98 | 22.42
I-5KEMAYORAN | I-5 | KEMAYORAN | region1 | 175 | II-5 | GANDUL5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0155 | 0 | 0.02 | 1.1e-06 | 0.00396 | 36.31 | 27.34 | 35.48 | 26.64
II-5KEMAYORAN | II-5 | KEMAYORAN | region1 | 176 | I-5 | GANDUL5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0132 | 0 | 0.01 | 1e-05 | 0.00388 | 41.97 | 32.12 | 40.78 | 31.06
I-5KEMBANGAN5 | I-5 | KEMBANGAN5 | region1 | 177 | I | GEDUNGPOLA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.0074 | 0.02002 | 24.81 | 28.53 | 24.27 | 27.48
II-5KEMBANGAN5 | II-5 | KEMBANGAN5 | region1 | 178 | II-5 | GIS GANDARIA II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0028 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01347 | 0.05763 | 10.64 | 14.05 | 10.53 | 13.77
A-7KEMBANGAN7 | A-7 | KEMBANGAN7 | region1 | 179 | I-5 | GIS GANDARIA II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0028 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01347 | 0.05763 | 10.64 | 14.05 | 10.53 | 13.77
B-7KEMBANGAN7 | B-7 | KEMBANGAN7 | region1 | 180 | II-5 | GIS GANDARIA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0261 | 0 | 0.03 | 0.00996 | 0.04608 | 12.74 | 16.11 | 12.59 | 15.75
I-5KETAPANG | I-5 | KETAPANG | region1 | 181 | I-5 | GIS GANDARIA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0261 | 0 | 0.03 | 0.00996 | 0.04608 | 12.74 | 16.11 | 12.59 | 15.75
II-5KETAPANG | II-5 | KETAPANG | region1 | 182 | II | GIS PLTD SENAYAN(1) | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00903 | 0.03514 | 17.97 | 25.01 | 17.35 | 23.3
I-5KOPO | I-5 | KOPO | region1 | 183 | I | GIS PLTD SENAYAN(1) | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00903 | 0.03514 | 17.97 | 25.01 | 17.35 | 23.3
II-5KOPO | II-5 | KOPO | region1 | 184 | II-5 | GISGAMBIR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0019 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.0052 | 0.0201 | 27.36 | 33.45 | 26.7 | 32.03
I-4KRACAK | I-4 | KRACAK | region1 | 185 | I-5 | GISGAMBIR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0019 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.0052 | 0.0201 | 27.36 | 33.45 | 26.7 | 32.03
II-4KRACAK | II-4 | KRACAK | region1 | 186 | II-5 | GORDA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0037 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.01421 | 0.05849 | 11.23 | 16.09 | 11.14 | 15.82
B1.0KRAKATAU STEEL | B1.0 | KRAKATAU STEEL | region1 | 187 | I-5 | GORDA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0037 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.01421 | 0.05849 | 11.23 | 16.09 | 11.14 | 15.82
B1.1KRAKATAU STEEL | B1.1 | KRAKATAU STEEL | region1 | 188 | II | GROGOL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0138 | 0 | 0.01 | 0.00359 | 0.01895 | 27.23 | 30.5 | 25.89 | 27.97
I-5KRAKATAU STEEL | I-5 | KRAKATAU STEEL | region1 | 189 | I | GROGOL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0138 | 0 | 0.01 | 0.00359 | 0.01895 | 27.23 | 30.5 | 25.89 | 27.97
II-5KRAKATAU STEEL | II-5 | KRAKATAU STEEL | region1 | 190 | II | GROGOL II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0132 | 0 | 0.01 | 0.00317 | 0.01708 | 29.22 | 31.95 | 27.68 | 29.18
I-5KTT BAYAH CEMINDO | I-5 | KTT BAYAH CEMINDO | region1 | 191 | I | GROGOL II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0132 | 0 | 0.01 | 0.00317 | 0.01708 | 29.22 | 31.95 | 27.68 | 29.18
I-5LAUTAN STEEL | I-5 | LAUTAN STEEL | region1 | 192 | II-5 | GUNUNG SAHARI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0092 | 0 | 0.01 | 0.00341 | 0.01478 | 37.02 | 45.52 | 35.45 | 42.17
II-5LAUTAN STEEL | II-5 | LAUTAN STEEL | region1 | 193 | I-5 | GUNUNG SAHARI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0092 | 0 | 0.01 | 0.00341 | 0.01478 | 37.02 | 45.52 | 35.45 | 42.17
I-5LEGOK | I-5 | LEGOK | region1 | 194 | II-5 | GUNUNGMULIA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0029 | 0.0204 | 0 | 0.02 | 0.01083 | 0.04244 | 14.88 | 20.53 | 14.7 | 20.02
II-5LEGOK | II-5 | LEGOK | region1 | 195 | I-5 | GUNUNGMULIA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0029 | 0.0204 | 0 | 0.02 | 0.01083 | 0.04244 | 14.88 | 20.53 | 14.7 | 20.02
I-4LEMBUR SITU | I-4 | LEMBUR SITU | region1 | 196 | II-5 | HARAPAN INDAH | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0119 | 0 | 0.01 | 0.00367 | 0.01961 | 28.58 | 35.11 | 27.85 | 33.52
II-4LEMBUR SITU | II-4 | LEMBUR SITU | region1 | 197 | I-5 | HARAPAN INDAH | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0119 | 0 | 0.01 | 0.00367 | 0.01961 | 28.58 | 35.11 | 27.85 | 33.52
I-5LEMBURSITU BARU | I-5 | LEMBURSITU BARU | region1 | 198 | II-5 | INDAH KIAT 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0031 | 0.0218 | 0 | 0.02 | 0.01175 | 0.04666 | 13.73 | 19.2 | 13.58 | 18.76
II-5LEMBURSITU BARU | II-5 | LEMBURSITU BARU | region1 | 199 | I-5 | INDAH KIAT 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0031 | 0.0218 | 0 | 0.02 | 0.01175 | 0.04666 | 13.73 | 19.2 | 13.58 | 18.76
I-5LENGKONG | I-5 | LENGKONG | region1 | 200 | II-5 | INDOFERRO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0073 | 0.0305 | 0.01 | 0.03 | 0.01694 | 0.04469 | 11.45 | 13.45 | 11.33 | 13.21
II-5LENGKONG | II-5 | LENGKONG | region1 | 201 | I-5 | INDOFERRO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0073 | 0.0305 | 0.01 | 0.03 | 0.01694 | 0.04469 | 11.45 | 13.45 | 11.33 | 13.21
I-5LENGKONG II | I-5 | LENGKONG II | region1 | 202 | I-5 | ITP | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0025 | 0.0189 | 0 | 0.02 | 0.00599 | 0.03292 | 17.73 | 22.16 | 17.46 | 21.52
II-5LENGKONG II | II-5 | LENGKONG II | region1 | 203 | 2021-02-05 | JATAKE | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0147 | 0 | 0.01 | 0.00586 | 0.02538 | 22.78 | 28.67 | 22.64 | 28.34
A7LESTARI BANTEN ENERGI | A7 | LESTARI BANTEN ENERGI | region1 | 204 | 2021-01-05 | JATAKE | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0147 | 0 | 0.01 | 0.00586 | 0.02538 | 22.78 | 28.67 | 22.64 | 28.34
B7LESTARI BANTEN ENERGI | B7 | LESTARI BANTEN ENERGI | region1 | 205 | 2021-02-05 | JATAKE II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0158 | 0 | 0.02 | 0.00645 | 0.02857 | 20.69 | 26.54 | 20.58 | 26.27
I-5LMK | I-5 | LMK | region1 | 206 | 2021-01-05 | JATAKE II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0158 | 0 | 0.02 | 0.00645 | 0.02857 | 20.69 | 26.54 | 20.58 | 26.27
A-5M. KARANG BARU | A-5 | M. KARANG BARU | region1 | 207 | II-5 | JATIRANGON II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0208 | 0 | 0.02 | 0.00534 | 0.02757 | 18.17 | 20.26 | 17.88 | 19.73
II-5M. KARANG BARU | II-5 | M. KARANG BARU | region1 | 208 | I-5 | JATIRANGON II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0208 | 0 | 0.02 | 0.00534 | 0.02757 | 18.17 | 20.26 | 17.88 | 19.73
A-5M. KARANG LAMA | A-5 | M. KARANG LAMA | region1 | 209 | II-5 | JATIRANGON5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.00475 | 0.0249 | 20.16 | 22.5 | 19.78 | 21.81
B-5M. KARANG LAMA | B-5 | M. KARANG LAMA | region1 | 210 | I-5 | JATIRANGON5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.00475 | 0.0249 | 20.16 | 22.5 | 19.78 | 21.81
A-5M. KARANG LAMA(1) | A-5 | M. KARANG LAMA(1) | region1 | 211 | II-5 | JATIWARINGIN(1) | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 0.00376 | 0.02088 | 22.07 | 23.33 | 21.61 | 22.57
B-5M. KARANG LAMA(1) | B-5 | M. KARANG LAMA(1) | region1 | 212 | I-5 | JATIWARINGIN(1) | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 0.00376 | 0.02088 | 22.07 | 23.33 | 21.61 | 22.57
I-5MALINGPING5 | I-5 | MALINGPING5 | region1 | 213 | II-5 | JGC | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.004 | 0.0298 | 0 | 0.03 | 0.01485 | 0.06251 | 10.19 | 14.06 | 10.1 | 13.82
II-5MALINGPING5 | II-5 | MALINGPING5 | region1 | 214 | I-5 | JGC | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.004 | 0.0298 | 0 | 0.03 | 0.01485 | 0.06251 | 10.19 | 14.06 | 10.1 | 13.82
IMAMPANG DUA | I | MAMPANG DUA | region1 | 215 | IV-5 | KANDANGSAPI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0273 | 0 | 0.03 | 0.01076 | 0.05519 | 11.38 | 15.35 | 11.27 | 15.06
I-5MAMPANG DUA | I-5 | MAMPANG DUA | region1 | 216 | III-5 | KANDANGSAPI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0273 | 0 | 0.03 | 0.01076 | 0.05519 | 11.38 | 15.35 | 11.27 | 15.06
IIMAMPANG DUA | II | MAMPANG DUA | region1 | 217 | II-5 | KANDANGSAPI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0109 | 0 | 0.01 | 0.00555 | 0.02077 | 28.88 | 38.37 | 28.03 | 36.24
II-5MAMPANG DUA | II-5 | MAMPANG DUA | region1 | 218 | I-5 | KANDANGSAPI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0109 | 0 | 0.01 | 0.00555 | 0.02077 | 28.88 | 38.37 | 28.03 | 36.24
I-5MANGGA BESAR | I-5 | MANGGA BESAR | region1 | 219 | II-5 | KARET | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0025 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.00712 | 0.02583 | 23.43 | 31.53 | 22.56 | 29.3
II-5MANGGA BESAR | II-5 | MANGGA BESAR | region1 | 220 | I-5 | KARET | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0025 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.00712 | 0.02583 | 23.43 | 31.53 | 22.56 | 29.3
II-5MARUNDA | II-5 | MARUNDA | region1 | 221 | II-5 | KARET BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0132 | 0 | 0.01 | 0.00721 | 0.02593 | 23.25 | 31.17 | 22.39 | 28.99
I-5MANGGARAI | I-5 | MANGGARAI | region1 | 222 | I-5 | KARET BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0132 | 0 | 0.01 | 0.00721 | 0.02593 | 23.25 | 31.17 | 22.39 | 28.99
I-5MAXIMANGANDO | I-5 | MAXIMANGANDO | region1 | 223 | II-5 | KEBON JERUK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.0136 | 0 | 0.01 | 0.00842 | 0.01824 | 27.06 | 30.76 | 25.77 | 28.2
II-5MAXIMANGANDO | II-5 | MAXIMANGANDO | region1 | 224 | I-5 | KEBON JERUK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0036 | 0.0148 | 0 | 0.02 | 0.01009 | 0.03073 | 19.94 | 27.51 | 19.31 | 25.8
I-5MENES5 | I-5 | MENES5 | region1 | 225 | II-5 | KEBONSIRIH | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0023 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.00764 | 0.01762 | 28.18 | 31.56 | 25.7 | 26.94
II-5MENES5 | II-5 | MENES5 | region1 | 226 | I-5 | KEBONSIRIH | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0023 | 0.0131 | 0 | 0.01 | 0.00764 | 0.01762 | 28.18 | 31.56 | 25.7 | 26.94
I-5MILLENIUM | I-5 | MILLENIUM | region1 | 227 | II-5 | KEDUNGBADAK5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.0082 | 0.03079 | 20.76 | 28.58 | 20.14 | 26.77
II-5MILLENIUM | II-5 | MILLENIUM | region1 | 228 | I-5 | KEDUNGBADAK5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 0.0082 | 0.03079 | 20.76 | 28.58 | 20.14 | 26.77
I-5MINIATUR | I-5 | MINIATUR | region1 | 229 | 2021-04-05 | KELAPA GADING | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0094 | 0 | 0.01 | 0.00387 | 0.01598 | 35.33 | 44.47 | 34.13 | 41.76
II-5MINIATUR | II-5 | MINIATUR | region1 | 230 | 2021-03-05 | KELAPA GADING | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0094 | 0 | 0.01 | 0.00387 | 0.01598 | 35.33 | 44.47 | 34.13 | 41.76
I-5MITSUBISHI CHEMICAL | I-5 | MITSUBISHI CHEMICAL | region1 | 231 | II-5 | KEMANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0159 | 0 | 0.02 | 0.0033 | 0.01217 | 28.46 | 26.47 | 27.65 | 25.43
II-5MITSUBISHI CHEMICAL | II-5 | MITSUBISHI CHEMICAL | region1 | 232 | I-5 | KEMANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0159 | 0 | 0.02 | 0.0033 | 0.01217 | 28.46 | 26.47 | 27.65 | 25.43
I-5MITSUI | I-5 | MITSUI | region1 | 233 | II-5 | KEMAYORAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0072 | 0 | 0.01 | 0.00146 | 0.00872 | 53.12 | 58.34 | 49.94 | 52.94 | 225 | 0.1125 | 1.62 | 0 | 2.25 | 0.3285 | 1.962 | 1.6239 | 2.25 | 1.9893 | 0.5 | 3.2478
I-5NEW BALARAJA5 | I-5 | NEW BALARAJA5 | region1 | 234 | I-5 | KEMAYORAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0072 | 0 | 0.01 | 0.00146 | 0.00872 | 53.12 | 58.34 | 49.94 | 52.94 | 225 | 0.1125 | 1.62 | 0 | 2.25 | 0.3285 | 1.962 | 1.6239 | 2.25 | 1.9893 | 0.5 | 3.2478
II-5NEW BALARAJA5 | II-5 | NEW BALARAJA5 | region1 | 235 | 2021-02-05 | KEMBANGAN5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0099 | 0 | 0.01 | 0.00266 | 0.00803 | 45.39 | 42.43 | 41.92 | 37.81
7-ANEW BALARAJA7 | 7-A | NEW BALARAJA7 | region1 | 236 | 2021-01-05 | KEMBANGAN5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0121 | 0 | 0.01 | 0.00028 | 0.00698 | 40.62 | 34.99 | 39.86 | 34.16
7-BNEW BALARAJA7 | 7-B | NEW BALARAJA7 | region1 | 237 | II-5 | KETAPANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0118 | 0 | 0.01 | 0.00456 | 0.01371 | 33.78 | 35.27 | 30.24 | 29.58
I-5NEW PASAR KEMIS | I-5 | NEW PASAR KEMIS | region1 | 238 | I-5 | KETAPANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0118 | 0 | 0.01 | 0.00456 | 0.01371 | 33.78 | 35.27 | 30.24 | 29.58
II-5NEW PASAR KEMIS | II-5 | NEW PASAR KEMIS | region1 | 239 | II-5 | KOPO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0037 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.014 | 0.05774 | 11.31 | 16.11 | 11.23 | 15.86
A-5NEW PRIOK | A-5 | NEW PRIOK | region1 | 240 | I-5 | KOPO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0037 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.014 | 0.05774 | 11.31 | 16.11 | 11.23 | 15.86
B-5NEW PRIOK | B-5 | NEW PRIOK | region1 | 241 | II-5 | KRAKATAU STEEL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0128 | 0 | 0.01 | 0.00237 | 0.01547 | 30.51 | 32.98 | 29.64 | 31.51
I-5NEW SENAYAN | I-5 | NEW SENAYAN | region1 | 242 | I-5 | KRAKATAU STEEL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0128 | 0 | 0.01 | 0.00237 | 0.01547 | 30.51 | 32.98 | 29.64 | 31.51
II-5NEW SENAYAN | II-5 | NEW SENAYAN | region1 | 243 | II-5 | KRWTU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0021 | 0.0152 | 0 | 0.02 | 0.00702 | 0.02582 | 21.98 | 27.54 | 21.55 | 26.54
I-5NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | I-5 | NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | region1 | 244 | I-5 | KRWTU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0021 | 0.0152 | 0 | 0.02 | 0.00702 | 0.02582 | 21.98 | 27.54 | 21.55 | 26.54
IPANGERAN KARANG | I | PANGERAN KARANG | region1 | 245 | I-5 | KTT BAYAH CEMINDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0087 | 0.0559 | 0.01 | 0.06 | 0.04651 | 0.17586 | 4.31 | 7.48 | 4.23 | 7.11
I-5PANGERAN KARANG | I-5 | PANGERAN KARANG | region1 | 246 | 2021-02-05 | LAUTAN STEEL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00503 | 0.02228 | 18.94 | 19.16 | 18.75 | 18.88
I-5PANTAI INDAH KAPUK | I-5 | PANTAI INDAH KAPUK | region1 | 247 | 2021-01-05 | LAUTAN STEEL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00503 | 0.02228 | 18.94 | 19.16 | 18.75 | 18.88
II-5PANTAI INDAH KAPUK | II-5 | PANTAI INDAH KAPUK | region1 | 248 | 2021-02-05 | LEGOK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0214 | 0 | 0.02 | 0.0038 | 0.02041 | 19.97 | 19.77 | 19.74 | 19.44
I-5PASAR KEMIS | I-5 | PASAR KEMIS | region1 | 249 | 2021-01-05 | LEGOK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0011 | 0.0214 | 0 | 0.02 | 0.0038 | 0.02041 | 19.97 | 19.77 | 19.74 | 19.44
II-5PASAR KEMIS | II-5 | PASAR KEMIS | region1 | 250 | II-5 | LEMBURSITU BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0039 | 0.028 | 0 | 0.03 | 0.02273 | 0.08037 | 9.07 | 14.96 | 8.81 | 13.9
I-5PEGANGSAN | I-5 | PEGANGSAN | region1 | 251 | I-5 | LEMBURSITU BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0039 | 0.028 | 0 | 0.03 | 0.02273 | 0.08037 | 9.07 | 14.96 | 8.81 | 13.9
II-5PEGANGSAN | II-5 | PEGANGSAN | region1 | 252 | 2021-02-05 | LENGKONG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0004 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00045 | 0.00543 | 33.15 | 25.83 | 32.53 | 25.27
I-4PELABUHAN RATU | I-4 | PELABUHAN RATU | region1 | 253 | 2021-01-05 | LENGKONG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0004 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00045 | 0.00543 | 33.15 | 25.83 | 32.53 | 25.27
I-5PELABUHAN RATU 5 | I-5 | PELABUHAN RATU 5 | region1 | 254 | 2021-02-05 | LENGKONG 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0159 | 0 | 0.02 | 3e-06 | 0.00405 | 35.32 | 26.59 | 34.61 | 25.99
II-5PELABUHAN RATU 5 | II-5 | PELABUHAN RATU 5 | region1 | 255 | 2021-01-05 | LENGKONG 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0159 | 0 | 0.02 | 3e-06 | 0.00405 | 35.32 | 26.59 | 34.61 | 25.99
I-5PELINDO | I-5 | PELINDO | region1 | 256 | I-5 | LMK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0091 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 0.00495 | 55.41 | 46.15 | 50.13 | 40.58
II-5PELINDO | II-5 | PELINDO | region1 | 257 | II-5 | M. KARANG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0094 | 0 | 0.01 | 0.00018 | 0.00507 | 55.2 | 44.99 | 47.1 | 36.85 | 225 | 0.1125 | 2.115 | 0 | 2.25 | 0.0405 | 1.1407 | 2.118 | 2.25 | 1.1415 | 0.5 | 4.236
I-5PELINDO KALIBARU | I-5 | PELINDO KALIBARU | region1 | 258 | A-5 | M. KARANG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.0094 | 0 | 0.01 | 0.00018 | 0.00507 | 55.2 | 44.99 | 47.1 | 36.85
II-5PELINDO KALIBARU | II-5 | PELINDO KALIBARU | region1 | 259 | B-5 | M. KARANG LAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0004 | 0.0085 | 0 | 0.01 | 0.00013 | 0.00383 | 63.04 | 49.38 | 51.61 | 38.86
I-5PENGGILINGAN | I-5 | PENGGILINGAN | region1 | 260 | A-5 | M. KARANG LAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0004 | 0.0085 | 0 | 0.01 | 0.00013 | 0.00383 | 63.04 | 49.38 | 51.61 | 38.86
II-5PENGGILINGAN | II-5 | PENGGILINGAN | region1 | 261 | II-5 | MALIMPING | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.009 | 0.0473 | 0.01 | 0.05 | 0.02836 | 0.11114 | 6 | 8.79 | 5.99 | 8.74
I-5PENI | I-5 | PENI | region1 | 262 | I-5 | MALIMPING | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.009 | 0.0473 | 0.01 | 0.05 | 0.02836 | 0.11114 | 6 | 8.79 | 5.99 | 8.74
II-5PENI | II-5 | PENI | region1 | 263 | II-5 | MAMPANG DUA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.00325 | 0.01549 | 25.38 | 24.78 | 24.73 | 23.87
I-5PETUKANGAN | I-5 | PETUKANGAN | region1 | 264 | II | MAMPANG DUA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.00325 | 0.01549 | 25.38 | 24.78 | 24.73 | 23.87
II-5PETUKANGAN | II-5 | PETUKANGAN | region1 | 265 | I-5 | MAMPANG DUA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.00325 | 0.01549 | 25.38 | 24.78 | 24.73 | 23.87
I-5PLTGU CILEGON BARU | I-5 | PLTGU CILEGON BARU | region1 | 266 | I | MAMPANG DUA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.00325 | 0.01549 | 25.38 | 24.78 | 24.73 | 23.87
II-5PLTGU CILEGON BARU | II-5 | PLTGU CILEGON BARU | region1 | 267 | II-5 | MANGGA BESAR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0082 | 0 | 0.01 | 0.00333 | 0.01169 | 43.31 | 50.95 | 41.19 | 46.8
IPLTU BANTEN 2 (LABUAN) | I | PLTU BANTEN 2 (LABUAN) | region1 | 268 | I-5 | MANGGA BESAR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0019 | 0.0139 | 0 | 0.01 | 0.00559 | 0.01463 | 29.61 | 30.04 | 26.85 | 25.81
IIPLTU BANTEN 2 (LABUAN) | II | PLTU BANTEN 2 (LABUAN) | region1 | 269 | II-5 | MANGGARAI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.00611 | 0.01886 | 28.54 | 34.7 | 27.83 | 33.16
I-5PLTU TELUK NAGA 5 | I-5 | PLTU TELUK NAGA 5 | region1 | 270 | I-5 | MANGGARAI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.00611 | 0.01886 | 28.54 | 34.7 | 27.83 | 33.16
II-5PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | PLTU TELUK NAGA 5 | region1 | 271 | II-5 | MARUNDA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00775 | 0.03035 | 18.02 | 21.79 | 17.75 | 21.22
I-5PLUMPANG 20 kA | I-5 | PLUMPANG 20 kA | region1 | 272 | I-5 | MARUNDA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00775 | 0.03035 | 18.02 | 21.79 | 17.75 | 21.22
II-5PLUMPANG 20 kA | II-5 | PLUMPANG 20 kA | region1 | 273 | 2021-02-05 | MAXIMANGANDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.00644 | 0.02635 | 22.08 | 28.01 | 21.95 | 27.7
III-5PLUMPANG 40 kA | III-5 | PLUMPANG 40 kA | region1 | 274 | 2021-01-05 | MAXIMANGANDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.00644 | 0.02635 | 22.08 | 28.01 | 21.95 | 27.7
IV-5PLUMPANG 40 kA | IV-5 | PLUMPANG 40 kA | region1 | 275 | II-5 | MENES5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0019 | 0.0182 | 0 | 0.02 | 0.00298 | 0.02 | 22.12 | 23.13 | 21.94 | 22.84
I-5PLUMPANG BARU | I-5 | PLUMPANG BARU | region1 | 276 | I-5 | MENES5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0019 | 0.0182 | 0 | 0.02 | 0.00298 | 0.02 | 22.12 | 23.13 | 21.94 | 22.84
II-5PLUMPANG BARU | II-5 | PLUMPANG BARU | region1 | 277 | 2021-02-05 | MILLENIUM | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0028 | 0.0261 | 0 | 0.03 | 0.00842 | 0.03461 | 14.4 | 16.1 | 14.29 | 15.9
I-5POLYPRIMA | I-5 | POLYPRIMA | region1 | 278 | 2021-01-05 | MILLENIUM | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0028 | 0.0261 | 0 | 0.03 | 0.00842 | 0.03461 | 14.4 | 16.1 | 14.29 | 15.9
I-5PONDOK INDAH | I-5 | PONDOK INDAH | region1 | 279 | II-5 | MINIATUR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0212 | 0 | 0.02 | 0.00607 | 0.03122 | 17.08 | 19.91 | 16.8 | 19.36
II-5PONDOK INDAH | II-5 | PONDOK INDAH | region1 | 280 | I-5 | MINIATUR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0212 | 0 | 0.02 | 0.00607 | 0.03122 | 17.08 | 19.91 | 16.8 | 19.36
I-5PONDOK KELAPA | I-5 | PONDOK KELAPA | region1 | 281 | II-5 | MITSUBISHI CHEMICAL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0029 | 0.041 | 0 | 0.04 | 0.00683 | 0.04555 | 9.9 | 10.3 | 9.84 | 10.22
II-5PONDOK KELAPA | II-5 | PONDOK KELAPA | region1 | 282 | I-5 | MITSUBISHI CHEMICAL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0029 | 0.041 | 0 | 0.04 | 0.006827 | 0.04555 | 9.9 | 10.3 | 9.84 | 10.22
I-5POSCO | I-5 | POSCO | region1 | 283 | I-5 | MITSUI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0429 | 0 | 0.04 | 0.00793 | 0.05132 | 9.2 | 9.84 | 9.15 | 9.76
II-5POSCO | II-5 | POSCO | region1 | 284 | 2021-02-05 | NEW BALARAJA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0007 | 0.0111 | 0 | 0.01 | 5e-05 | 0.00383 | 48.27 | 37.85 | 47.34 | 37.01
I-5PRIMA ETHYCOLINDO | I-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | region1 | 285 | 2021-01-05 | NEW BALARAJA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0159 | 0 | 0.02 | 1.7e-06 | 0.00404 | 35.29 | 26.58 | 34.66 | 26.06
II-5PRIMA ETHYCOLINDO | II-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | region1 | 286 | B-5 | NEW PRIOK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 0.00033 | 0.00329 | 87.44 | 79.33 | 79.49 | 70.05
A-5PRIOK BARAT | A-5 | PRIOK BARAT | region1 | 287 | A-5 | NEW PRIOK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 0.00033 | 0.00329 | 87.44 | 79.33 | 79.49 | 70.05
B-5PRIOK BARAT | B-5 | PRIOK BARAT | region1 | 288 | 2021-02-05 | NEW SENAYAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0144 | 0 | 0.01 | 0.00428 | 0.01415 | 28.94 | 29.09 | 28.56 | 28.51
I-4PRIOK TIMUR4 | I-4 | PRIOK TIMUR4 | region1 | 289 | 2021-01-05 | NEW SENAYAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0144 | 0 | 0.01 | 0.00428 | 0.01415 | 28.94 | 29.09 | 28.56 | 28.51
II-4PRIOK TIMUR4 | II-4 | PRIOK TIMUR4 | region1 | 290 | I-5 | P.KARANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0069 | 0 | 0.01 | 0.00161 | 0.0081 | 56.34 | 61.07 | 53.43 | 56.19 | 225 | 0.135 | 1.5525 | 0 | 2.25 | 0.36225 | 1.8225 | 1.5584 | 2.25 | 1.8582 | 0.5 | 3.1167
A-5PRIOK TIMUR5 | A-5 | PRIOK TIMUR5 | region1 | 291 | I | P.KARANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0069 | 0 | 0.01 | 0.00161 | 0.0081 | 56.34 | 61.07 | 53.43 | 56.19 | 225 | 0.135 | 1.5525 | 0 | 2.25 | 0.36225 | 1.8225 | 1.5584 | 2.25 | 1.8582 | 0.5 | 3.1167
B-5PRIOK TIMUR5 | B-5 | PRIOK TIMUR5 | region1 | 292 | II-5 | PANTAI INDAH KAPUK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00184 | 0.01283 | 36.02 | 36.68 | 32.61 | 31.41
B1PT SEMEN CIBINONG5 | B1 | PT SEMEN CIBINONG5 | region1 | 293 | I-5 | PANTAI INDAH KAPUK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00184 | 0.01283 | 36.02 | 36.68 | 32.61 | 31.41
B1PT.SEMEN | B1 | PT.SEMEN | region1 | 294 | 2021-02-05 | PASAR KEMIS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0137 | 0 | 0.01 | 0.00537 | 0.02257 | 24.88 | 30.6 | 24.71 | 30.22
I-4PULOGADUNG | I-4 | PULOGADUNG | region1 | 295 | 2021-01-05 | PASAR KEMIS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0137 | 0 | 0.01 | 0.00537 | 0.02257 | 24.88 | 30.6 | 24.71 | 30.22
II-4PULOGADUNG | II-4 | PULOGADUNG | region1 | 296 | 2021-02-05 | PASAR KEMIS 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0151 | 0 | 0.02 | 0.00607 | 0.02588 | 22.2 | 27.82 | 22.08 | 27.54
I-5PULOGADUNG GIS | I-5 | PULOGADUNG GIS | region1 | 297 | 2021-01-05 | PASAR KEMIS 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0151 | 0 | 0.02 | 0.00607 | 0.02588 | 22.2 | 27.82 | 22.08 | 27.54
II-5PULOGADUNG GIS BARU | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | region1 | 298 | II-5 | PEGANGSAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0065 | 0 | 0.01 | 0.00136 | 0.00708 | 60.91 | 64.04 | 57.54 | 58.72
I-5PULOGADUNG KONVENSIONAL | I-5 | PULOGADUNG KONVENSIONAL | region1 | 299 | I-5 | PEGANGSAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0065 | 0 | 0.01 | 0.00136 | 0.00708 | 60.91 | 64.04 | 57.54 | 58.72
II-5PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PULOGADUNG KONVENSIONAL | region1 | 300 | II-5 | PELABUHAN RATU 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0119 | 0 | 0.01 | 0.02268 | 0.04749 | 16.77 | 35.45 | 15.64 | 28.56
I-5PULOMAS | I-5 | PULOMAS | region1 | 301 | I-5 | PELABUHAN RATU 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0119 | 0 | 0.01 | 0.02268 | 0.04749 | 16.77 | 35.45 | 15.64 | 28.56
II-5PULOMAS | II-5 | PULOMAS | region1 | 302 | II-5 | PELINDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0086 | 0 | 0.01 | 0.00312 | 0.01293 | 40.73 | 48.76 | 38.87 | 45
I-5PUNCAK AM | I-5 | PUNCAK AM | region1 | 303 | I-5 | PELINDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0086 | 0 | 0.01 | 0.00312 | 0.01293 | 40.73 | 48.76 | 38.87 | 45
II-5PUNCAK AM | II-5 | PUNCAK AM | region1 | 304 | II-5 | PELINDO KALIBARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0043 | 0.0206 | 0 | 0.02 | 0.01086 | 0.03488 | 16.07 | 20.06 | 15.86 | 19.57
I-5PUNCAK AM II | I-5 | PUNCAK AM II | region1 | 305 | I-5 | PELINDO KALIBARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0043 | 0.0206 | 0 | 0.02 | 0.01086 | 0.03488 | 16.07 | 20.06 | 15.86 | 19.57
II-5PUNCAK AM II | II-5 | PUNCAK AM II | region1 | 306 | II-5 | PENGGILINGAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0096 | 0 | 0.01 | 0.00247 | 0.01367 | 37.65 | 43.47 | 36.4 | 41.07
I-4RANGKAS BITUNG | I-4 | RANGKAS BITUNG | region1 | 307 | I-5 | PENGGILINGAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0096 | 0 | 0.01 | 0.00247 | 0.01367 | 37.65 | 43.47 | 36.4 | 41.07
II-4RANGKAS BITUNG | II-4 | RANGKAS BITUNG | region1 | 308 | II-5 | PENI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0032 | 0.0428 | 0 | 0.04 | 0.00787 | 0.05102 | 9.23 | 9.86 | 9.18 | 9.78
I-5RANGKASBITUNG5 | I-5 | RANGKASBITUNG5 | region1 | 309 | I-5 | PENI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0032 | 0.0428 | 0 | 0.04 | 0.00787 | 0.05102 | 9.23 | 9.86 | 9.18 | 9.78
II-5RANGKASBITUNG5 | II-5 | RANGKASBITUNG5 | region1 | 310 | II-5 | PETUKANGAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0169 | 0 | 0.02 | 0.00372 | 0.02027 | 23.22 | 24.84 | 22.82 | 24.15
ISAKETI | I | SAKETI | region1 | 311 | I-5 | PETUKANGAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0169 | 0 | 0.02 | 0.00372 | 0.02027 | 23.22 | 24.84 | 22.82 | 24.15
IISAKETI | II | SAKETI | region1 | 312 | II-5 | PLTGU CILEGON BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0121 | 0 | 0.01 | 0.00057 | 0.01063 | 35.52 | 34.95 | 31.69 | 29.81
I-5SAKETI5 | I-5 | SAKETI5 | region1 | 313 | I-5 | PLTGU CILEGON BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0121 | 0 | 0.01 | 0.00057 | 0.01063 | 35.52 | 34.95 | 31.69 | 29.81
II-5SAKETI5 | II-5 | SAKETI5 | region1 | 314 | II | PLTU Banten 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0171 | 0 | 0.02 | 0.00044 | 0.01229 | 26.9 | 24.67 | 26.67 | 24.39
I-5SALAK BARU | I-5 | SALAK BARU | region1 | 315 | I | PLTU Banten 2 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0171 | 0 | 0.02 | 0.00044 | 0.01229 | 26.9 | 24.67 | 26.67 | 24.39
II-5SALAK BARU | II-5 | SALAK BARU | region1 | 316 | II-5 | PLTU TELUK NAGA 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0135 | 0 | 0.01 | 8e-05 | 0.00512 | 38.86 | 31.29 | 38.7 | 31.14
I-5SALAK LAMA | I-5 | SALAK LAMA | region1 | 317 | I-5 | PLTU TELUK NAGA 5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.0135 | 0 | 0.01 | 8e-05 | 0.00512 | 38.86 | 31.29 | 38.7 | 31.14
II-5SALAK LAMA | II-5 | SALAK LAMA | region1 | 318 | 2021-02-05 | PLUMPANG 20 kA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0167 | 0 | 0.02 | 0.00166 | 0.01798 | 24.47 | 25.34 | 23.85 | 24.39
I-5SALIRA | I-5 | SALIRA | region1 | 319 | 2021-01-05 | PLUMPANG 20 kA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0167 | 0 | 0.02 | 0.00166 | 0.01798 | 24.47 | 25.34 | 23.85 | 24.39
II-5SALIRA | II-5 | SALIRA | region1 | 320 | 2021-04-05 | PLUMPANG 40 kA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0067 | 0 | 0.01 | 0.00166 | 0.00798 | 57.33 | 62.67 | 54.1 | 57.19
I-4SEMEN | I-4 | SEMEN | region1 | 321 | 2021-03-05 | PLUMPANG 40 kA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0067 | 0 | 0.01 | 0.00166 | 0.00798 | 57.33 | 62.67 | 54.1 | 57.19
II-4SEMEN | II-4 | SEMEN | region1 | 322 | 2021-02-05 | PLUMPANG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0066 | 0 | 0.01 | 0.00157 | 0.00775 | 58.15 | 63.04 | 54.78 | 57.43
I-5SEMEN JAWA | I-5 | SEMEN JAWA | region1 | 323 | 2021-01-05 | PLUMPANG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0066 | 0 | 0.01 | 0.00157 | 0.00775 | 58.15 | 63.04 | 54.78 | 57.43
II-5SEMEN JAWA | II-5 | SEMEN JAWA | region1 | 324 | II-5 | PLUMPANG II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.00189 | 0.01822 | 24.03 | 24.84 | 23.44 | 23.92
I-5SEMEN JAWA KTT | I-5 | SEMEN JAWA KTT | region1 | 325 | I-5 | PLUMPANG II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0008 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.00189 | 0.01822 | 24.03 | 24.84 | 23.44 | 23.92
I-5SEMEN5 | I-5 | SEMEN5 | region1 | 326 | I-5 | POLYPRIMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0014 | 0.0148 | 0 | 0.02 | 0.00538 | 0.02602 | 22.38 | 28.35 | 21.96 | 27.37
II-5SEMEN5 | II-5 | SEMEN5 | region1 | 327 | II-5 | PONDOK INDAH | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0175 | 0 | 0.02 | 0.00345 | 0.01014 | 27.79 | 24.08 | 27.3 | 23.54
I-5SENAYAN | I-5 | SENAYAN | region1 | 328 | I-5 | PONDOK INDAH | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0175 | 0 | 0.02 | 0.00345 | 0.01014 | 27.79 | 24.08 | 27.3 | 23.54
II-5SENAYAN | II-5 | SENAYAN | region1 | 329 | II-5 | PONDOK INDAH II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00196 | 0.01205 | 29.58 | 27.57 | 28.97 | 26.77
I-5SENTUL5 | I-5 | SENTUL5 | region1 | 330 | I-5 | PONDOK INDAH II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00196 | 0.01205 | 29.58 | 27.57 | 28.97 | 26.77
II-5SENTUL5 | II-5 | SENTUL5 | region1 | 331 | II-5 | PONDOK KELAPA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00257 | 0.01616 | 25.63 | 25.56 | 25.01 | 24.65
I-5SEPATAN | I-5 | SEPATAN | region1 | 332 | I-5 | PONDOK KELAPA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00257 | 0.01616 | 25.63 | 25.56 | 25.01 | 24.65
II-5SEPATAN | II-5 | SEPATAN | region1 | 333 | II-5 | POSCO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0149 | 0 | 0.02 | 0.00273 | 0.01916 | 25.55 | 28.22 | 24.83 | 26.94
I-5SERANG5 | I-5 | SERANG5 | region1 | 334 | I-5 | POSCO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0149 | 0 | 0.02 | 0.00273 | 0.01916 | 25.55 | 28.22 | 24.83 | 26.94
II-5SERANG5 | II-5 | SERANG5 | region1 | 335 | II-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0381 | 0 | 0.04 | 0.00616 | 0.03693 | 11.16 | 11.1 | 11.1 | 11
I-5SERPONG | I-5 | SERPONG | region1 | 336 | I-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0381 | 0 | 0.04 | 0.00616 | 0.03693 | 11.16 | 11.1 | 11.1 | 11
II-5SERPONG | II-5 | SERPONG | region1 | 337 | B-5 | PRIOK BARAT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 8e-05 | 0.00282 | 90.99 | 79.88 | 82.21 | 70.28
I-5SETIABUDI | I-5 | SETIABUDI | region1 | 338 | A-5 | PRIOK BARAT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 8e-05 | 0.00282 | 90.99 | 79.88 | 82.21 | 70.28
II-5SETIABUDI | II-5 | SETIABUDI | region1 | 339 | B-5 | PRIOK TIMUR5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 0.00018 | 0.00312 | 88.62 | 79.43 | 80.42 | 70.09
I-5SPINMILL | I-5 | SPINMILL | region1 | 340 | A-5 | PRIOK TIMUR5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0003 | 0.0053 | 0 | 0.01 | 0.00018 | 0.00312 | 88.62 | 79.43 | 80.42 | 70.09
A7SURALAYA BARU | A7 | SURALAYA BARU | region1 | 341 | B1 | PT SEMEN CIBINONG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0013 | 0.0142 | 0 | 0.01 | 0.00351 | 0.01894 | 26.54 | 29.56 | 25.95 | 28.43
B7SURALAYA BARU | B7 | SURALAYA BARU | region1 | 342 | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0069 | 0 | 0.01 | 0.00154 | 0.00784 | 57.07 | 61.12 | 54.15 | 56.32
A-5SURALAYA5 | A-5 | SURALAYA5 | region1 | 343 | I-5 | PULOGADUNG GIS BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.0069 | 0 | 0.01 | 0.00154 | 0.00784 | 57.07 | 61.12 | 54.15 | 56.32
A1SURALAYA5 | A1 | SURALAYA5 | region1 | 344 | II-5 | PULOGADUNG KONVENSIONAL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.00169 | 0.00833 | 55 | 59.7 | 52.28 | 55.12
B-5SURALAYA5 | B-5 | SURALAYA5 | region1 | 345 | I-5 | PULOGADUNG KONVENSIONAL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0006 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.00169 | 0.00833 | 55 | 59.7 | 52.28 | 55.12
B-7SURALAYA7 | B-7 | SURALAYA7 | region1 | 346 | II-5 | PULOMAS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0094 | 0 | 0.01 | 0.00194 | 0.01096 | 41.71 | 44.64 | 40.19 | 42.12
I-5TAMAN SAMBAS | I-5 | TAMAN SAMBAS | region1 | 347 | I-5 | PULOMAS | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0094 | 0 | 0.01 | 0.00194 | 0.01096 | 41.71 | 44.64 | 40.19 | 42.12
II-5TAMAN SAMBAS | II-5 | TAMAN SAMBAS | region1 | 348 | II-5 | PUNCAK AM | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0034 | 0.0241 | 0 | 0.02 | 0.01301 | 0.05301 | 12.26 | 17.38 | 12.15 | 17.05
ITAMANRASUNA | I | TAMANRASUNA | region1 | 349 | I-5 | PUNCAK AM | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0034 | 0.0241 | 0 | 0.02 | 0.01301 | 0.05301 | 12.26 | 17.38 | 12.15 | 17.05
IITAMANRASUNA | II | TAMANRASUNA | region1 | 350 | II-5 | PUNCAK AM II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0035 | 0.0251 | 0 | 0.03 | 0.01359 | 0.05578 | 11.7 | 16.65 | 11.6 | 16.36
I-5TANAH TINGGI | I-5 | TANAH TINGGI | region1 | 351 | I-5 | PUNCAK AM II | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0035 | 0.0251 | 0 | 0.03 | 0.01359 | 0.05578 | 11.7 | 16.65 | 11.6 | 16.36
II-5TANAH TINGGI | II-5 | TANAH TINGGI | region1 | 352 | II-5 | RANGKASBITUNG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.004 | 0.0272 | 0 | 0.03 | 0.01435 | 0.05928 | 10.9 | 15.34 | 10.83 | 15.14
I-5TANGERANG | I-5 | TANGERANG | region1 | 353 | I-5 | RANGKASBITUNG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.004 | 0.0272 | 0 | 0.03 | 0.01435 | 0.05928 | 10.9 | 15.34 | 10.83 | 15.14
II-5TANGERANG | II-5 | TANGERANG | region1 | 354 | II-5 | SAKETI5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0239 | 0 | 0.02 | 0.0091 | 0.04123 | 13.93 | 17.47 | 13.85 | 17.28
I-5TELUK NAGA | I-5 | TELUK NAGA | region1 | 355 | I-5 | SAKETI5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0033 | 0.0239 | 0 | 0.02 | 0.0091 | 0.04123 | 13.93 | 17.47 | 13.85 | 17.28
II-5TELUK NAGA | II-5 | TELUK NAGA | region1 | 356 | II-5 | SALAK BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0028 | 0.0261 | 0 | 0.02 | 0.00096 | 0.01617 | 20.07 | 16.12 | 19.58 | 15.55
I-5TIGARAKSA | I-5 | TIGARAKSA | region1 | 357 | I-5 | SALAK BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0028 | 0.0261 | 0 | 0.02 | 0.00096 | 0.01617 | 20.07 | 16.12 | 19.58 | 15.55
II-5TIGARAKSA | II-5 | TIGARAKSA | region1 | 358 | II-5 | SALAK LAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.003 | 0.0276 | 0 | 0.02 | 0.00064 | 0.01564 | 19.5 | 15.2 | 19.04 | 14.69
ITOSAN | I | TOSAN | region1 | 359 | I-5 | SALAK LAMA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.003 | 0.0276 | 0 | 0.02 | 0.00064 | 0.01564 | 19.5 | 15.2 | 19.04 | 14.69
I-4UBRUG | I-4 | UBRUG | region1 | 360 | II-5 | SALIRA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0343 | 0 | 0.03 | 0.00361 | 0.02568 | 13.4 | 12.32 | 13.31 | 12.2
II-4UBRUG | II-4 | UBRUG | region1 | 361 | I-5 | SALIRA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0343 | 0 | 0.03 | 0.00361 | 0.02568 | 13.4 | 12.32 | 13.31 | 12.2
IWAHANA GARUDA LESTARI | I | WAHANA GARUDA LESTARI | region1 | 362 | II-5 | SEMEN JAWA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0035 | 0.0284 | 0 | 0.03 | 0.02819 | 0.08967 | 8.42 | 14.78 | 8.16 | 13.59
4-IARJAWINANGUN4 | 4-I | ARJAWINANGUN4 | region2 | 363 | I-5 | SEMEN JAWA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0035 | 0.0284 | 0 | 0.03 | 0.02819 | 0.08967 | 8.42 | 14.78 | 8.16 | 13.59
|  |  |  | 364 | I-5 | SEMEN JAWA KTT | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0036 | 0.0286 | 0 | 0.03 | 0.02844 | 0.09175 | 8.28 | 14.65 | 8.02 | 13.48
4-IIARJAWINANGUN4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | region2 | 365 | II-5 | SEMEN5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0117 | 0 | 0.01 | 0.00178 | 0.01123 | 36.51 | 36.1 | 35.39 | 34.43
B1BABAKAN4 | B1 | BABAKAN4 | region2 | 366 | I-5 | SEMEN5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0009 | 0.0117 | 0 | 0.01 | 0.00178 | 0.01123 | 36.51 | 36.1 | 35.39 | 34.43
5-IBANDUNG SELATAN5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | region2 | 367 | II-5 | SENAYAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00615 | 0.02001 | 23.56 | 25.63 | 23.3 | 25.18
5-IABANDUNG SELATAN5 | 5-IA | BANDUNG SELATAN5 | region2 | 368 | I-5 | SENAYAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00615 | 0.02001 | 23.56 | 25.63 | 23.3 | 25.18
5-IIBANDUNG SELATAN5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | region2 | 369 | II-5 | SENTUL5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00504 | 0.01794 | 30.31 | 36.12 | 29.23 | 33.76
5-IIBBANDUNG SELATAN5 | 5-IIB | BANDUNG SELATAN5 | region2 | 370 | I-5 | SENTUL5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00504 | 0.01794 | 30.31 | 36.12 | 29.23 | 33.76
7-ABANDUNG SELATAN7 | 7-A | BANDUNG SELATAN7 | region2 | 371 | 2021-02-05 | SEPATAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0017 | 0.0161 | 0 | 0.02 | 0.00644 | 0.02761 | 20.81 | 26.09 | 20.71 | 25.87
7-BBANDUNG SELATAN7 | 7-B | BANDUNG SELATAN7 | region2 | 372 | 2021-01-05 | SEPATAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0017 | 0.0161 | 0 | 0.02 | 0.00644 | 0.02761 | 20.81 | 26.09 | 20.71 | 25.87
5-IBANDUNG UTARA5 | 5-I | BANDUNG UTARA5 | region2 | 373 | II-5 | SERANG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00843 | 0.03071 | 19.36 | 25.29 | 19.03 | 24.46
5-IIBANDUNG UTARA5 | 5-II | BANDUNG UTARA5 | region2 | 374 | I-5 | SERANG5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00843 | 0.03071 | 19.36 | 25.29 | 19.03 | 24.46
4-IBANJAR4 | 4-I | BANJAR4 | region2 | 375 | 2021-02-05 | SERPONG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0004 | 0.0164 | 0 | 0.02 | 0.00045 | 0.00543 | 33.15 | 25.83 | 32.53 | 25.27
4-IIBANJAR4 | 4-II | BANJAR4 | region2 | 376 | 2021-01-05 | SERPONG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0016 | 0.0171 | 0 | 0.02 | 0.00353 | 0.01711 | 24.47 | 24.59 | 24.05 | 23.96
5-IBANJAR5 | 5-I | BANJAR5 | region2 | 377 | II-5 | SETIABUDI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.005821 | 0.01424 | 26.22 | 25.43 | 25.53 | 24.46
5-IIBANJAR5 | 5-II | BANJAR5 | region2 | 378 | I-5 | SETIABUDI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0.00582 | 0.01424 | 26.22 | 25.43 | 25.53 | 24.46
I-5BEKASI POWER | I-5 | BEKASI POWER | region2 | 379 | II-5 | SINDANG JAYA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0201 | 0 | 0.02 | 0.005543 | 0.02494 | 19.07 | 20.87 | 19.03 | 20.81
II-5BEKASI POWER | II-5 | BEKASI POWER | region2 | 380 | I-5 | SINDANG JAYA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0024 | 0.0201 | 0 | 0.02 | 0.005543 | 0.02494 | 19.07 | 20.87 | 19.03 | 20.81
5-IBRAGA5 | 5-I | BRAGA5 | region2 | 381 | 2021-02-05 | SPINMILL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0021 | 0.0231 | 0 | 0.02 | 0.00597 | 0.02572 | 17.41 | 18.19 | 17.25 | 17.95
5-IIBRAGA5 | 5-II | BRAGA5 | region2 | 382 | 2021-01-05 | SPINMILL | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0021 | 0.0231 | 0 | 0.02 | 0.00597 | 0.02572 | 17.41 | 18.19 | 17.25 | 17.95
I-5C.LISTRINDO | I-5 | C.LISTRINDO | region2 | 383 | B1 | SURALAYA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.029 | 0 | 0.03 | 3e-06 | 0.00974 | 18.69 | 14.58 | 18.5 | 14.42
II-5C.LISTRINDO | II-5 | C.LISTRINDO | region2 | 384 | B-5 | SURALAYA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0031 | 0.0472 | 0 | 0.05 | 0.01232 | 0.06411 | 7.95 | 8.95 | 7.92 | 8.89
4-ICANGKRING4 | 4-I | CANGKRING4 | region2 | 385 | A1 | SURALAYA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.029 | 0 | 0.03 | 3e-06 | 0.00974 | 18.69 | 14.58 | 18.5 | 14.42
4-IICANGKRING4 | 4-II | CANGKRING4 | region2 | 386 | A-5 | SURALAYA5 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0005 | 0.029 | 0 | 0.03 | 3e-06 | 0.00974 | 18.69 | 14.58 | 18.5 | 14.42
5-ICIAMIS5 | 5-I | CIAMIS5 | region2 | 387 | 2021-02-05 | SUVARNA SUTERA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.00439 | 0.01779 | 29.25 | 33.93 | 28.97 | 33.37
5-IICIAMIS5 | 5-II | CIAMIS5 | region2 | 388 | 2021-01-05 | SUVARNA SUTERA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.00439 | 0.01779 | 29.25 | 33.93 | 28.97 | 33.37
4-ICIANJUR4 | 4-I | CIANJUR4 | region2 | 389 | II | TAMANRASUNA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0173 | 0 | 0.02 | 0.00508 | 0.01652 | 24.19 | 24.07 | 23.6 | 23.21
4-IICIANJUR4 | 4-II | CIANJUR4 | region2 | 390 | I | TAMANRASUNA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0026 | 0.0173 | 0 | 0.02 | 0.00508 | 0.01652 | 24.19 | 24.07 | 23.6 | 23.21
5-ICIANJUR5 | 5-I | CIANJUR5 | region2 | 391 | II-5 | TANAH TINGGI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0113 | 0 | 0.01 | 0.00392 | 0.01652 | 31.63 | 37.1 | 30.75 | 35.35
5-IICIANJUR5 | 5-II | CIANJUR5 | region2 | 392 | I-5 | TANAH TINGGI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0015 | 0.0113 | 0 | 0.01 | 0.00392 | 0.01652 | 31.63 | 37.1 | 30.75 | 35.35
5-ICIBABAT BARU5 | 5-I | CIBABAT BARU5 | region2 | 393 | 2021-02-05 | TANGERANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0176 | 0 | 0.02 | 0.00716 | 0.03297 | 18.29 | 23.85 | 18.21 | 23.66
5-IICIBABAT BARU5 | 5-II | CIBABAT BARU5 | region2 | 394 | 2021-01-05 | TANGERANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0176 | 0 | 0.02 | 0.00716 | 0.03297 | 18.29 | 23.85 | 18.21 | 23.66
5-ICIBABAT5 | 5-I | CIBABAT5 | region2 | 395 | II-5 | TANGERANG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.00666 | 0.02964 | 18.58 | 22.49 | 18.52 | 22.38
5-IICIBABAT5 | 5-II | CIBABAT5 | region2 | 396 | I-5 | TANGERANG BARU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.002 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.00666 | 0.02964 | 18.58 | 22.49 | 18.52 | 22.38
5-ICIBATU5 | 5-I | CIBATU5 | region2 | 397 | 2021-02-05 | TELUK NAGA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0167 | 0 | 0.02 | 0.00618 | 0.02627 | 20.81 | 25.09 | 20.73 | 24.93
5-IICIBATU5 | 5-II | CIBATU5 | region2 | 398 | 2021-01-05 | TELUK NAGA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0018 | 0.0167 | 0 | 0.02 | 0.00618 | 0.02627 | 20.81 | 25.09 | 20.73 | 24.93
5-IIICIBATU5 | 5-III | CIBATU5 | region2 | 399 | II-5 | TIGARAKSA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0036 | 0.031 | 0 | 0.03 | 0.01192 | 0.0493 | 11.22 | 13.54 | 11.15 | 13.41
5-IVCIBATU5 | 5-IV | CIBATU5 | region2 | 400 | I-5 | TIGARAKSA | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0036 | 0.031 | 0 | 0.03 | 0.01192 | 0.0493 | 11.22 | 13.54 | 11.15 | 13.41
7-ACIBATU7 | 7-A | CIBATU7 | region2 | 401 | I | TOSAN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.001 | 0.0072 | 0 | 0.01 | 0.00258 | 0.0091 | 51.64 | 57.58 | 49.22 | 53.27 | 225 | 0.225 | 1.62 | 0 | 2.25 | 0.5805 | 2.0475 | 1.6356 | 2.25 | 2.1282 | 0.5 | 3.2711
7-BCIBATU7 | 7-B | CIBATU7 | region2 | 402 | I | WAHANA GARUDA LESTARI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 150 | 0.0012 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 0.00312 | 0.01001 | 48.3 | 55.06 | 46.18 | 51.11 | 225 | 0.27 | 1.6875 | 0 | 2.25 | 0.702 | 2.2523 | 1.709 | 2.25 | 2.3591 | 0.5 | 3.4179
5-ICIBEUREUM5 | 5-I | CIBEUREUM5 | region2 | 403 | 5-II | ARJAWINANGUN BARU | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0024 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0.00939 | 0.04493 | 13.39 | 17.54 | 13.34 | 17.42
5-IICIBEUREUM5 | 5-II | CIBEUREUM5 | region2 | 404 | 5-I | ARJAWINANGUN BARU | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0024 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0.00939 | 0.04493 | 13.39 | 17.54 | 13.34 | 17.42
4-ICIGANEA | 4-I | CIGANEA | region2 | 405 | 5-IIB | BANDUNG SELATAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00386 | 39.83 | 30.18 | 38.92 | 29.4
4-IICIGANEA | 4-II | CIGANEA | region2 | 406 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00386 | 39.83 | 30.18 | 38.92 | 29.4
4-ICIGERELENG4 | 4-I | CIGERELENG4 | region2 | 407 | 5-IA | BANDUNG SELATAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00386 | 39.83 | 30.18 | 38.92 | 29.4
4-IICIGERELENG4 | 4-II | CIGERELENG4 | region2 | 408 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00386 | 39.83 | 30.18 | 38.92 | 29.4
5-ICIGERELENG5 | 5-I | CIGERELENG5 | region2 | 409 | 5-II | BANDUNG UTARA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0128 | 0.0589 | 0.01 | 0.06 | 0.03317 | 0.13855 | 4.83 | 7.01 | 4.81 | 6.97
5-IICIGERELENG5 | 5-II | CIGERELENG5 | region2 | 410 | 5-I | BANDUNG UTARA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0075 | 0.038 | 0.01 | 0.04 | 0.01625 | 0.06985 | 8.51 | 10.92 | 8.45 | 10.78
4-ICIKALONG4 | 4-I | CIKALONG4 | region2 | 411 | 5-II | BANJAR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0151 | 0.0613 | 0.02 | 0.06 | 0.02938 | 0.13425 | 4.83 | 6.7 | 4.83 | 6.69
4-IICIKALONG4 | 4-II | CIKALONG4 | region2 | 412 | 5-I | BANJAR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0151 | 0.0613 | 0.02 | 0.06 | 0.02938 | 0.13425 | 4.83 | 6.7 | 4.83 | 6.69
I-5CIKARANG | I-5 | CIKARANG | region2 | 413 | II-5 | BEKASI POWER | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0021 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00224 | 0.02095 | 18.99 | 18.51 | 17.38 | 16.45
II-5CIKARANG | II-5 | CIKARANG | region2 | 414 | I-5 | BEKASI POWER | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0021 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00224 | 0.02095 | 18.99 | 18.51 | 17.38 | 16.45
5-ICIKASUNGKA5 | 5-I | CIKASUNGKA5 | region2 | 415 | 5-II | BRAGA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0032 | 0.0283 | 0 | 0.03 | 0.01013 | 0.04912 | 11.86 | 14.84 | 11.78 | 14.66
5-IICIKASUNGKA5 | 5-II | CIKASUNGKA5 | region2 | 416 | 5-I | BRAGA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0032 | 0.0283 | 0 | 0.03 | 0.01013 | 0.04912 | 11.86 | 14.84 | 11.78 | 14.66
5-ICIKEDUNG5 | 5-I | CIKEDUNG5 | region2 | 417 | 5-II | CIAMIS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0068 | 0.0375 | 0.01 | 0.04 | 0.0132 | 0.06503 | 8.96 | 11.09 | 8.94 | 11.06
5-IICIKEDUNG5 | 5-II | CIKEDUNG5 | region2 | 418 | 5-I | CIAMIS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0068 | 0.0375 | 0.01 | 0.04 | 0.0132 | 0.06503 | 8.96 | 11.09 | 8.94 | 11.06
5-ICIKUMPAY5 | 5-I | CIKUMPAY5 | region2 | 419 | 5-II | CIANJUR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0052 | 0.0297 | 0.01 | 0.03 | 0.01706 | 0.07261 | 9.38 | 14 | 9.16 | 13.26
5-IICIKUMPAY5 | 5-II | CIKUMPAY5 | region2 | 420 | 5-I | CIANJUR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0052 | 0.0297 | 0.01 | 0.03 | 0.01706 | 0.07261 | 9.38 | 14 | 9.16 | 13.26
5-ICILEUNGSI5 | 5-I | CILEUNGSI5 | region2 | 421 | 5-II | CIBABAT BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0047 | 0.0314 | 0 | 0.03 | 0.01166 | 0.05028 | 11.02 | 13.29 | 10.93 | 13.1
5-IICILEUNGSI5 | 5-II | CILEUNGSI5 | region2 | 422 | 5-I | CIBABAT BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0047 | 0.0314 | 0 | 0.03 | 0.01166 | 0.05028 | 11.02 | 13.29 | 10.93 | 13.1
4-ICIRATA4 | 4-I | CIRATA4 | region2 | 423 | 5-II | CIBABAT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0049 | 0.0325 | 0 | 0.03 | 0.01249 | 0.05358 | 10.51 | 12.84 | 10.42 | 12.66
5-ICIRATA5 | 5-I | CIRATA5 | region2 | 424 | 5-I | CIBABAT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0049 | 0.0325 | 0 | 0.03 | 0.01249 | 0.05358 | 10.51 | 12.84 | 10.42 | 12.66
5-IICIRATA5 | 5-II | CIRATA5 | region2 | 425 | 5-IV | CIBATU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0139 | 0 | 0.01 | 2e-05 | 0.00386 | 39.92 | 30.35 | 38.25 | 28.91
7-ACIRATA7 | 7-A | CIRATA7 | region2 | 426 | 5-III | CIBATU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0004 | 0.0139 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00372 | 40.19 | 30.43 | 37.04 | 27.76
7-BCIRATA7 | 7-B | CIRATA7 | region2 | 427 | 5-II | CIBATU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0139 | 0 | 0.01 | 2e-05 | 0.00386 | 39.92 | 30.35 | 38.25 | 28.91
4-ICURUG4 | 4-I | CURUG4 | region2 | 428 | 5-I | CIBATU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0004 | 0.0139 | 0 | 0.01 | 3e-05 | 0.00372 | 40.19 | 30.43 | 37.04 | 27.76
5-IDAGO PAKAR | 5-I | DAGO PAKAR | region2 | 429 | 5-II | CIBEUREUM5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0031 | 0.0318 | 0 | 0.03 | 0.01033 | 0.05973 | 10.19 | 13.22 | 10.13 | 13.07
5-IIDAGO PAKAR | 5-II | DAGO PAKAR | region2 | 430 | 5-I | CIBEUREUM5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0031 | 0.0318 | 0 | 0.03 | 0.01033 | 0.05973 | 10.19 | 13.22 | 10.13 | 13.07
5-IDARAJAT SWASTA5 | 5-I | DARAJAT SWASTA5 | region2 | 431 | 5-II | CIGERELENG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0206 | 0.0866 | 0.02 | 0.09 | 0.03206 | 0.18022 | 3.49 | 4.75 | 3.47 | 4.67
5-IDARAJAT SWASTA5(1) | 5-I | DARAJAT SWASTA5(1) | region2 | 432 | 5-I | CIGERELENG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0024 | 0.0264 | 0 | 0.03 | 0.00666 | 0.04336 | 13.11 | 15.96 | 13.01 | 15.75
5-IDARAJAT5 | 5-I | DARAJAT5 | region2 | 433 | II-5 | CIKARANG | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.002166 | 0.02043 | 19.63 | 19.2 | 18.46 | 17.6
5-IIDARAJAT5 | 5-II | DARAJAT5 | region2 | 434 | I-5 | CIKARANG | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00217 | 0.02043 | 19.63 | 19.2 | 18.46 | 17.6
5-IDAWUAN5 | 5-I | DAWUAN5 | region2 | 435 | II-5 | CIKARANG LISTRINDO | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00216 | 0.02047 | 19.59 | 19.17 | 18.42 | 17.57
5-IIDAWUAN5 | 5-II | DAWUAN5 | region2 | 436 | I-5 | CIKARANG LISTRINDO | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00216 | 0.02047 | 19.59 | 19.17 | 18.42 | 17.57
I-5FAJAR SW | I-5 | FAJAR SW | region2 | 437 | 5-II | CIKASUNGKA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.0176 | 0 | 0.02 | 0.0036 | 0.02244 | 21.89 | 23.96 | 21.72 | 23.65
II-5FAJAR SW | II-5 | FAJAR SW | region2 | 438 | 5-I | CIKASUNGKA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.0176 | 0 | 0.02 | 0.0036 | 0.02244 | 21.89 | 23.96 | 21.72 | 23.65
I-5GANDAMEKAR | I-5 | GANDAMEKAR | region2 | 439 | 5-II | CIKEDUNG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.005 | 0.042 | 0 | 0.04 | 0.02236 | 0.10445 | 6.63 | 10.01 | 6.62 | 9.98
II-5GANDAMEKAR | II-5 | GANDAMEKAR | region2 | 440 | 5-I | CIKEDUNG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.005 | 0.042 | 0 | 0.04 | 0.02236 | 0.10445 | 6.63 | 10.01 | 6.62 | 9.98
5-IGARUT5 | 5-I | GARUT5 | region2 | 441 | 5-II | CIKUMPAY5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0027 | 0.0309 | 0 | 0.03 | 0.010952 | 0.05289 | 10.94 | 13.62 | 10.81 | 13.33
5-IIGARUT5 | 5-II | GARUT5 | region2 | 442 | 5-I | CIKUMPAY5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0027 | 0.0309 | 0 | 0.03 | 0.010952 | 0.05289 | 10.94 | 13.62 | 10.81 | 13.33
5-IHANKOOK5 | 5-I | HANKOOK5 | region2 | 443 | 5-II | CILEUNGSI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0028 | 0.0285 | 0 | 0.03 | 0.00957 | 0.04753 | 12.01 | 14.78 | 11.85 | 14.43
5-IIHANKOOK5 | 5-II | HANKOOK5 | region2 | 444 | 5-I | CILEUNGSI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0028 | 0.0285 | 0 | 0.03 | 0.00957 | 0.04753 | 12.01 | 14.78 | 11.85 | 14.43
4-IHAURGEULIS4 | 4-I | HAURGEULIS4 | region2 | 445 | 5-II | CIRATA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0005 | 0.0288 | 0 | 0.03 | 2e-06 | 0.00806 | 19.32 | 14.7 | 18.88 | 14.31
4-IIHAURGEULIS4 | 4-II | HAURGEULIS4 | region2 | 446 | 5-I | CIRATA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0005 | 0.0146 | 0 | 0.01 | 2e-05 | 0.00394 | 38.34 | 29.04 | 36.88 | 27.79
5-IHAURGEULIS5 | 5-I | HAURGEULIS5 | region2 | 447 | 5-II | DAGO PAKAR | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0092 | 0.0483 | 0.01 | 0.05 | 0.02551 | 0.10683 | 6.1 | 8.6 | 6.08 | 8.53
5-IIHAURGEULIS5 | 5-II | HAURGEULIS5 | region2 | 448 | 5-I | DAGO PAKAR | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0092 | 0.0483 | 0.01 | 0.05 | 0.02551 | 0.10683 | 6.1 | 8.6 | 6.08 | 8.53
4-IINDOBHARAT4 | 4-I | INDOBHARAT4 | region2 | 449 | 5-II | DARAJAT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0047 | 0.0274 | 0 | 0.03 | 0.00345 | 0.03249 | 14.42 | 15.18 | 14.37 | 15.09
5INDOLIBERTY_KTT5 | 5 | INDOLIBERTY_KTT5 | region2 | 450 | 5-I | DARAJAT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0097 | 0.0524 | 0.01 | 0.04 | 0.00354 | 0.04765 | 9.04 | 7.93 | 9.04 | 7.93
5INDOLIBERTY5 | 5 | INDOLIBERTY5 | region2 | 451 | 5-II | DAWUAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0045 | 0.0315 | 0 | 0.03 | 0.01169 | 0.05979 | 10.19 | 13.29 | 10.12 | 13.12
4-IINDORAMA4 | 4-I | INDORAMA4 | region2 | 452 | 5-I | DAWUAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0045 | 0.0315 | 0 | 0.03 | 0.01169 | 0.05979 | 10.19 | 13.29 | 10.12 | 13.12
4-IIINDORAMA4 | 4-II | INDORAMA4 | region2 | 453 | 5-II | DELTAMAS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0004 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 1.8e-06 | 0.00397 | 34.22 | 25.6 | 32.69 | 24.32
B1INDRAMAYU4 | B1 | INDRAMAYU4 | region2 | 454 | 5-I | DELTAMAS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0004 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 1.8e-06 | 0.00397 | 34.22 | 25.6 | 32.69 | 24.32
4-IINDRAMAYU5 | 4-I | INDRAMAYU5 | region2 | 455 | 5-I | DRAJAT SWASTA2 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.005 | 0.0285 | 0.01 | 0.03 | 0.00382 | 0.03424 | 13.81 | 14.61 | 13.76 | 14.54
4-IIINDRAMAYU5 | 4-II | INDRAMAYU5 | region2 | 456 | 5-I | DRAJAT SWASTA3 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0097 | 0.0529 | 0.01 | 0.04 | 0.00272 | 0.04629 | 9.11 | 7.87 | 9.1 | 7.86
I-5JABABEKA | I-5 | JABABEKA | region2 | 457 | II-5 | FAJAR SW | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0033 | 0.0275 | 0 | 0.03 | 0.00602 | 0.03702 | 13.65 | 15.26 | 13.07 | 14.23
II-5JABABEKA | II-5 | JABABEKA | region2 | 458 | I-5 | FAJAR SW | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0033 | 0.0275 | 0 | 0.03 | 0.00602 | 0.03702 | 13.65 | 15.26 | 13.07 | 14.23
4-IJATIBARANG4 | 4-I | JATIBARANG4 | region2 | 459 | II-5 | GANDAMEKAR | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.002 | 0.0286 | 0 | 0.03 | 0.0089 | 0.04019 | 12.91 | 14.76 | 12.68 | 14.32
4-IIJATIBARANG4 | 4-II | JATIBARANG4 | region2 | 460 | I-5 | GANDAMEKAR | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.002 | 0.0286 | 0 | 0.03 | 0.0089 | 0.04019 | 12.91 | 14.76 | 12.68 | 14.32
5-IJATIBARANG5 | 5-I | JATIBARANG5 | region2 | 461 | 5-II | GARUT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0077 | 0.0422 | 0.01 | 0.04 | 0.00734 | 0.0506 | 9.76 | 9.86 | 9.75 | 9.85
5-IIJATIBARANG5 | 5-II | JATIBARANG5 | region2 | 462 | 5-I | GARUT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0077 | 0.0422 | 0.01 | 0.04 | 0.00734 | 0.0506 | 9.76 | 9.86 | 9.75 | 9.85
4-IJATILUHUR4 | 4-I | JATILUHUR4 | region2 | 463 | 5-II | HANKOOK5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0005 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00058 | 0.00605 | 36.06 | 29.12 | 33.39 | 26.56
5-IJATILUHUR5 | 5-I | JATILUHUR5 | region2 | 464 | 5-I | HANKOOK5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0005 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00058 | 0.00605 | 36.06 | 29.12 | 33.39 | 26.56
5-IIJATILUHUR5 | 5-II | JATILUHUR5 | region2 | 465 | 5-II | HAURGEULIS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.004 | 0.035 | 0 | 0.04 | 0.01718 | 0.08303 | 8.16 | 11.99 | 8.15 | 11.96
5-IJUI SHIN | 5-I | JUI SHIN | region2 | 466 | 5-I | HAURGEULIS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.004 | 0.035 | 0 | 0.04 | 0.01718 | 0.08303 | 8.16 | 11.99 | 8.15 | 11.96
5-IIJUI SHIN | 5-II | JUI SHIN | region2 | 467 | 5 | INDOLIBERTY5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0041 | 0.0274 | 0 | 0.03 | 0.01055 | 0.04931 | 11.98 | 15.24 | 11.87 | 14.98
4-IKADIPATEN4 | 4-I | KADIPATEN4 | region2 | 468 | 5 | INDOLIBERTY_KTT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0043 | 0.0279 | 0 | 0.03 | 0.01106 | 0.05066 | 11.71 | 14.98 | 11.61 | 14.73
4-IIKADIPATEN4 | 4-II | KADIPATEN4 | region2 | 469 | 4-II | INDRAMAYU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00013 | 0.00816 | 32.85 | 27.63 | 32.76 | 27.54
5-IKADIPATENBARU5 | 5-I | KADIPATENBARU5 | region2 | 470 | 4-I | INDRAMAYU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00013 | 0.00816 | 32.85 | 27.63 | 32.76 | 27.54
5-IIKADIPATENBARU5 | 5-II | KADIPATENBARU5 | region2 | 471 | II-5 | JABABEKA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0011 | 0.0192 | 0 | 0.02 | 0.00195 | 0.01597 | 23.24 | 21.98 | 21.49 | 19.79
5-IKAMOJANG SWASTA | 5-I | KAMOJANG SWASTA | region2 | 472 | I-5 | JABABEKA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0011 | 0.0192 | 0 | 0.02 | 0.00195 | 0.01597 | 23.24 | 21.98 | 21.49 | 19.79
5-IIKAMOJANG SWASTA | 5-II | KAMOJANG SWASTA | region2 | 473 | 5-II | JATIBARANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0035 | 0.0314 | 0 | 0.03 | 0.01515 | 0.07133 | 9.29 | 13.37 | 9.27 | 13.31
5-IKAMOJANG5 | 5-I | KAMOJANG5 | region2 | 474 | 5-I | JATIBARANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0035 | 0.0314 | 0 | 0.03 | 0.01515 | 0.07133 | 9.29 | 13.37 | 9.27 | 13.31
5-IIKAMOJANG5 | 5-II | KAMOJANG5 | region2 | 475 | 5-II | JATILUHUR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.006 | 0.0442 | 0.01 | 0.04 | 0.0008 | 0.02532 | 11.08 | 9.48 | 11.03 | 9.42
5-AKANCI | 5-A | KANCI | region2 | 476 | 5-I | JATILUHUR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0102 | 0.0526 | 0.01 | 0.05 | 0.00441 | 0.05327 | 7.91 | 7.89 | 7.87 | 7.83
5-BKANCI | 5-B | KANCI | region2 | 477 | 5-II | JUI SHIN | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0036 | 0.0311 | 0 | 0.03 | 0.01049 | 0.05553 | 10.64 | 13.48 | 10.52 | 13.19
5-IKARAHA BODAS5 | 5-I | KARAHA BODAS5 | region2 | 478 | 5-I | JUI SHIN | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0036 | 0.0311 | 0 | 0.03 | 0.01049 | 0.05553 | 10.64 | 13.48 | 10.52 | 13.19
5-IIKARAHA BODAS5 | 5-II | KARAHA BODAS5 | region2 | 479 | 5-II | KADIPATEN BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0193 | 0.0783 | 0.02 | 0.08 | 0.04385 | 0.20357 | 3.44 | 5.24 | 3.43 | 5.23
A-5KARANGNUNGGAL5 | A-5 | KARANGNUNGGAL5 | region2 | 480 | 5-I | KADIPATEN BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0193 | 0.0783 | 0.02 | 0.08 | 0.04385 | 0.20357 | 3.44 | 5.24 | 3.43 | 5.23
B-5KARANGNUNGGAL5 | B-5 | KARANGNUNGGAL5 | region2 | 481 | 5-II | KAMOJANG SWASTA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0019 | 0.0198 | 0 | 0.02 | 0.00209 | 0.02101 | 20.86 | 21.24 | 20.74 | 21.05
5-IKIARACONDONG2-5 | 5-I | KIARACONDONG2-5 | region2 | 482 | 5-I | KAMOJANG SWASTA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0019 | 0.0198 | 0 | 0.02 | 0.00209 | 0.02101 | 20.86 | 21.24 | 20.74 | 21.05
5-IIKIARACONDONG2-5 | 5-II | KIARACONDONG2-5 | region2 | 483 | 5-II | KAMOJANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0016 | 0.0177 | 0 | 0.02 | 0.00136 | 0.01651 | 24.37 | 23.74 | 24.21 | 23.5
5-IKIARACONDONG5 | 5-I | KIARACONDONG5 | region2 | 484 | 5-I | KAMOJANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0016 | 0.0177 | 0 | 0.02 | 0.00136 | 0.01651 | 24.37 | 23.74 | 24.21 | 23.5
5-IIKIARACONDONG5 | 5-II | KIARACONDONG5 | region2 | 485 | 5-B | KANCI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.001 | 0.0157 | 0 | 0.02 | 0.00073 | 0.01138 | 27.67 | 26.88 | 27.53 | 26.71
5KIARAPAYUNG5 | 5 | KIARAPAYUNG5 | region2 | 486 | 5-A | KANCI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.001 | 0.0157 | 0 | 0.02 | 0.00073 | 0.01138 | 27.67 | 26.88 | 27.53 | 26.71
4-IKOSAMBI BARU4 | 4-I | KOSAMBI BARU4 | region2 | 487 | 5-II | KARAHA BODAS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0095 | 0.0512 | 0.01 | 0.04 | 0.00944 | 0.06469 | 7.79 | 8.11 | 7.78 | 8.1
4-IIKOSAMBI BARU4 | 4-II | KOSAMBI BARU4 | region2 | 488 | 5-I | KARAHA BODAS5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0095 | 0.0512 | 0.01 | 0.04 | 0.00944 | 0.06469 | 7.79 | 8.11 | 7.78 | 8.1
4-IIIKOSAMBI BARU4 | 4-III | KOSAMBI BARU4 | region2 | 489 | B-5 | KARANGNUNGGAL5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0021 | 0.0277 | 0 | 0.03 | 0.00651 | 0.0381 | 13.56 | 15.21 | 13.53 | 15.15
4-IVKOSAMBI BARU4 | 4-IV | KOSAMBI BARU4 | region2 | 490 | A-5 | KARANGNUNGGAL5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0021 | 0.0277 | 0 | 0.03 | 0.00651 | 0.0381 | 13.56 | 15.21 | 13.53 | 15.15
5-IKOSAMBI BARU5 | 5-I | KOSAMBI BARU5 | region2 | 491 | 5-II | KIARACONDONG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0041 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01208 | 0.05192 | 11.15 | 13.95 | 11.08 | 13.78
5-IIKOSAMBI BARU5 | 5-II | KOSAMBI BARU5 | region2 | 492 | 5-I | KIARACONDONG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0041 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01208 | 0.05192 | 11.15 | 13.95 | 11.08 | 13.78
B1KTT HONDA | B1 | KTT HONDA | region2 | 493 | 5-II | KIARACONDONGII-5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.005 | 0.0344 | 0 | 0.03 | 0.01538 | 0.06523 | 9.29 | 12.14 | 9.24 | 12.01
2-IKUNINGAN4 | 2-I | KUNINGAN4 | region2 | 494 | 5-I | KIARACONDONGII-5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.005 | 0.0344 | 0 | 0.03 | 0.01538 | 0.06523 | 9.29 | 12.14 | 9.24 | 12.01
5-IKUTAMEKAR5 | 5-I | KUTAMEKAR5 | region2 | 495 | 5 | KIARAPAYUNG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0029 | 0.0258 | 0 | 0.03 | 0.00923 | 0.04448 | 13.03 | 16.27 | 12.91 | 15.98
5-IIKUTAMEKAR5 | 5-II | KUTAMEKAR5 | region2 | 496 | 5-II | KIIC5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0009 | 0.0198 | 0 | 0.02 | 0.00539 | 0.01366 | 23.58 | 21.39 | 22.84 | 20.49
5-ILAGADAR5 | 5-I | LAGADAR5 | region2 | 497 | 5-I | KIIC5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0009 | 0.0198 | 0 | 0.02 | 0.00539 | 0.01366 | 23.58 | 21.39 | 22.84 | 20.49
5-IILAGADAR5 | 5-II | LAGADAR5 | region2 | 498 | 5-II | KOSAMBI BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0028 | 0.0234 | 0 | 0.02 | 0.00705 | 0.03541 | 15.25 | 17.95 | 15.1 | 17.64
4-ILAMAJAN4 | 4-I | LAMAJAN4 | region2 | 499 | 5-I | KOSAMBI BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0028 | 0.0234 | 0 | 0.02 | 0.00705 | 0.03541 | 15.25 | 17.95 | 15.1 | 17.64
4-IILAMAJAN4 | 4-II | LAMAJAN4 | region2 | 500 | B1 | KTT HONDA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0026 | 0.0218 | 0 | 0.02 | 0.0073 | 0.03282 | 16.33 | 19.19 | 16.13 | 18.77
I-5LIPPO CIKARANG | I-5 | LIPPO CIKARANG | region2 | 501 | 5-II | KUTAMEKAR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0028 | 0.0244 | 0 | 0.02 | 0.00821 | 0.04004 | 14.09 | 17.2 | 13.95 | 16.88
4-IMAJALAYA4 | 4-I | MAJALAYA4 | region2 | 502 | 5-I | KUTAMEKAR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0028 | 0.0244 | 0 | 0.02 | 0.00821 | 0.04004 | 14.09 | 17.2 | 13.95 | 16.88
4-IIMAJALAYA4 | 4-II | MAJALAYA4 | region2 | 503 | 5-II | LAGADAR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0064 | 0.0356 | 0.01 | 0.04 | 0.01119 | 0.05614 | 9.8 | 11.68 | 9.73 | 11.53
4-IMALANGBONG4 | 4-I | MALANGBONG4 | region2 | 504 | 5-I | LAGADAR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0074 | 0.0414 | 0.01 | 0.04 | 0.017116 | 0.08842 | 7.29 | 10.05 | 7.26 | 9.96
4-IIMALANGBONG4 | 4-II | MALANGBONG4 | region2 | 505 | II-5 | LIPPO CIKARANG | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0013 | 0.0242 | 0 | 0.02 | 0.00594 | 0.02699 | 16.7 | 17.46 | 16.32 | 16.85
5-IMALIGI5 | 5-I | MALIGI5 | region2 | 506 | I-5 | LIPPO CIKARANG | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0013 | 0.0242 | 0 | 0.02 | 0.00594 | 0.02699 | 16.7 | 17.46 | 16.32 | 16.85
5-IIMALIGI5 | 5-II | MALIGI5 | region2 | 507 | 5-II | MALIGI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0025 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00711 | 0.03503 | 15.6 | 18.54 | 15.42 | 18.16
5-IMANDIRANCAN5 | 5-I | MANDIRANCAN5 | region2 | 508 | 5-I | MALIGI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0025 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00711 | 0.03503 | 15.6 | 18.54 | 15.42 | 18.16
5-IIMANDIRANCAN5 | 5-II | MANDIRANCAN5 | region2 | 509 | 5-II | MANDIRANCAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0126 | 0 | 0.01 | 6e-05 | 0.00368 | 42.38 | 33.51 | 41.82 | 33.01
7-AMANDIRANCAN7 | 7-A | MANDIRANCAN7 | region2 | 510 | 5-I | MANDIRANCAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0126 | 0 | 0.01 | 6e-05 | 0.00368 | 42.38 | 33.51 | 41.82 | 33.01
7-BMANDIRANCAN7 | 7-B | MANDIRANCAN7 | region2 | 511 | 5-II | MEKARSARI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0014 | 0.0174 | 0 | 0.02 | 0.00329 | 0.01784 | 23.92 | 24.26 | 23.39 | 23.44
5-IMEKARSARI5 | 5-I | MEKARSARI5 | region2 | 512 | 5-I | MEKARSARI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0014 | 0.0174 | 0 | 0.02 | 0.00329 | 0.01784 | 23.92 | 24.26 | 23.39 | 23.44
5-IIMEKARSARI5 | 5-II | MEKARSARI5 | region2 | 513 | 5-II | NEW RANCAKASUMBA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00034 | 0.00974 | 32.64 | 29.05 | 32.15 | 28.46
7-AMUARA TAWAR7 | 7-A | MUARA TAWAR7 | region2 | 514 | 5-I | NEW RANCAKASUMBA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00034 | 0.00974 | 32.64 | 29.05 | 32.15 | 28.46
7-BMUARA TAWAR7 | 7-B | MUARA TAWAR7 | region2 | 515 | II-5 | NEW TAMBUN | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0003 | 0.0169 | 0 | 0.02 | 2.7e-06 | 0.01092 | 28.33 | 25 | 27.55 | 24.11
IMULTISTRADA | I | MULTISTRADA | region2 | 516 | I-5 | NEW TAMBUN | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0003 | 0.0169 | 0 | 0.02 | 2.7e-06 | 0.01092 | 28.33 | 25 | 27.55 | 24.11
5-INEW RANCAKASUMBA5 | 5-I | NEW RANCAKASUMBA5 | region2 | 517 | 5-II | PABUARAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0035 | 0.0364 | 0 | 0.04 | 0.01462 | 0.06927 | 8.83 | 11.57 | 8.75 | 11.36
5-IINEW RANCAKASUMBA5 | 5-II | NEW RANCAKASUMBA5 | region2 | 518 | 5-I | PABUARAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0035 | 0.0364 | 0 | 0.04 | 0.01462 | 0.06927 | 8.83 | 11.57 | 8.75 | 11.36
ANEW UJUNG BERUNG7 | A | NEW UJUNG BERUNG7 | region2 | 519 | 5-II | PADALARANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0037 | 0.0269 | 0 | 0.03 | 0.00828 | 0.0368 | 13.78 | 15.53 | 13.63 | 15.26
BNEW UJUNG BERUNG7 | B | NEW UJUNG BERUNG7 | region2 | 520 | 5-I | PADALARANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0037 | 0.0269 | 0 | 0.03 | 0.00828 | 0.0368 | 13.78 | 15.53 | 13.63 | 15.26
5-IPABUARAN5 | 5-I | PABUARAN5 | region2 | 521 | 5-II | PANASIA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0035 | 0.0219 | 0 | 0.02 | 0.00577 | 0.02765 | 17.45 | 19.02 | 17.28 | 18.71
5-IIPABUARAN5 | 5-II | PABUARAN5 | region2 | 522 | 5-I | PANASIA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0035 | 0.0219 | 0 | 0.02 | 0.00577 | 0.02765 | 17.45 | 19.02 | 17.28 | 18.71
5-IPADALARANG5 | 5-I | PADALARANG5 | region2 | 523 | 5-II | PARUNG MULYA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0023 | 0.0213 | 0 | 0.02 | 0.00624 | 0.03106 | 17.04 | 19.76 | 16.81 | 19.32
5-IIPADALARANG5 | 5-II | PADALARANG5 | region2 | 524 | 5-I | PARUNG MULYA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0023 | 0.0213 | 0 | 0.02 | 0.00624 | 0.03106 | 17.04 | 19.76 | 16.81 | 19.32
2-IPAMEUNGPEUK4 | 2-I | PAMEUNGPEUK4 | region2 | 525 | 5-II | PATUHA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0085 | 0.0531 | 0.01 | 0.05 | 0.01058 | 0.07958 | 6.77 | 7.86 | 6.74 | 7.8
5-IPANASIA5 | 5-I | PANASIA5 | region2 | 526 | 5-I | PATUHA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0085 | 0.0531 | 0.01 | 0.05 | 0.01058 | 0.07958 | 6.77 | 7.86 | 6.74 | 7.8
5-IIPANASIA5 | 5-II | PANASIA5 | region2 | 527 | 5-II | PERURI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0023 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00677 | 0.03329 | 16.22 | 19.11 | 16.01 | 18.66
B1PANGANDARAN4 | B1 | PANGANDARAN4 | region2 | 528 | 5-I | PERURI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0023 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00677 | 0.03329 | 16.22 | 19.11 | 16.01 | 18.66
4-IPARAKAN4 | 4-I | PARAKAN4 | region2 | 529 | 5-II | PINAYUNGAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0011 | 0.0208 | 0 | 0.02 | 0.00715 | 0.01683 | 21.37 | 20.3 | 20.76 | 19.48
4-IIPARAKAN4 | 4-II | PARAKAN4 | region2 | 530 | 5-I | PINAYUNGAN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0017 | 0.0189 | 0 | 0.02 | 0.00455 | 0.02337 | 20.55 | 22.31 | 20.18 | 21.66
5-IPARUNG MULYA5 | 5-I | PARUNG MULYA5 | region2 | 531 | II-5 | PONCOLBARU | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0012 | 0.0244 | 0 | 0.02 | 0.00528 | 0.03321 | 15.41 | 17.35 | 15.17 | 16.91
5-IIPARUNG MULYA5 | 5-II | PARUNG MULYA5 | region2 | 532 | I-5 | PONCOLBARU | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0012 | 0.0244 | 0 | 0.02 | 0.00528 | 0.03321 | 15.41 | 17.35 | 15.17 | 16.91
5-IPATUHA5 | 5-I | PATUHA5 | region2 | 533 | 5-II | PURWAKARTA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0025 | 0.0291 | 0 | 0.03 | 0.00965 | 0.04722 | 11.91 | 14.48 | 11.77 | 14.16
5-IIPATUHA5 | 5-II | PATUHA5 | region2 | 534 | 5-I | PURWAKARTA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0025 | 0.0291 | 0 | 0.03 | 0.00965 | 0.04722 | 11.91 | 14.48 | 11.77 | 14.16
5-IPERURI5 | 5-I | PERURI5 | region2 | 535 | 5-II | RAJAMANDALA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0161 | 0.0741 | 0.02 | 0.08 | 0.00935 | 0.10248 | 4.92 | 5.58 | 4.87 | 5.48
5-IIPERURI5 | 5-II | PERURI5 | region2 | 536 | 5-I | RAJAMANDALA | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0161 | 0.0741 | 0.02 | 0.08 | 0.00935 | 0.10248 | 4.92 | 5.58 | 4.87 | 5.48
5-IPINAYUNGAN5 | 5-I | PINAYUNGAN5 | region2 | 537 | II-5 | RAJAPAKSI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0016 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00313 | 0.02267 | 18.53 | 18.57 | 17.48 | 17.07
5-IIPINAYUNGAN5 | 5-II | PINAYUNGAN5 | region2 | 538 | I-5 | RAJAPAKSI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0016 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00313 | 0.02267 | 18.53 | 18.57 | 17.48 | 17.07
4-IPINDODELI4 | 4-I | PINDODELI4 | region2 | 539 | II-5 | RAJAPAKSI KTT | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0016 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00314 | 0.0227 | 18.52 | 18.56 | 17.47 | 17.06
I-4PONCOL | I-4 | PONCOL | region2 | 540 | I-5 | RAJAPAKSI KTT | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0016 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.00314 | 0.0227 | 18.52 | 18.56 | 17.47 | 17.06
II-4PONCOL | II-4 | PONCOL | region2 | 541 | 5-II | RANCAEKEK5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0011 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.00229 | 0.01676 | 25.87 | 26.32 | 25.59 | 25.88
I-5PONCOLBARU | I-5 | PONCOLBARU | region2 | 542 | 5-I | RANCAEKEK5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0011 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.00229 | 0.01676 | 25.87 | 26.32 | 25.59 | 25.88
II-5PONCOLBARU | II-5 | PONCOLBARU | region2 | 543 | 5-II | RANCAKASUMBA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.002 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.00628 | 0.03436 | 16.24 | 19.53 | 16.14 | 19.32
4-IPURWAKARTA4 | 4-I | PURWAKARTA4 | region2 | 544 | 5-I | RANCAKASUMBA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.002 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.00628 | 0.03436 | 16.24 | 19.53 | 16.14 | 19.32
4-IIPURWAKARTA4 | 4-II | PURWAKARTA4 | region2 | 545 | 5-II | SUKAMANDI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.003 | 0.0294 | 0 | 0.03 | 0.01115 | 0.06029 | 10.55 | 14.33 | 10.54 | 14.29
5-IPURWAKARTA5 | 5-I | PURWAKARTA5 | region2 | 546 | 5-I | SUKAMANDI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.003 | 0.0294 | 0 | 0.03 | 0.01115 | 0.06029 | 10.55 | 14.33 | 10.54 | 14.29
5-IIPURWAKARTA5 | 5-II | PURWAKARTA5 | region2 | 547 | 5-II | SUKATANI GOBEL5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0086 | 0.0386 | 0.01 | 0.04 | 0.01707 | 0.07949 | 7.9 | 10.67 | 7.84 | 10.51
I-5RAJAPAKSI | I-5 | RAJAPAKSI | region2 | 548 | 5-I | SUKATANI GOBEL5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0086 | 0.0386 | 0.01 | 0.04 | 0.01707 | 0.07949 | 7.9 | 10.67 | 7.84 | 10.51
II-5RAJAPAKSI | II-5 | RAJAPAKSI | region2 | 549 | 5-II | SUNYARAGI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.00243 | 0.0141 | 27.4 | 28.18 | 27.22 | 27.93
I-5RAJAPAKSI KTT | I-5 | RAJAPAKSI KTT | region2 | 550 | 5-I | SUNYARAGI5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.00243 | 0.0141 | 27.4 | 28.18 | 27.22 | 27.93
II-5RAJAPAKSI KTT | II-5 | RAJAPAKSI KTT | region2 | 551 | 5-II | SUZUKI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00102 | 0.00567 | 36.36 | 29.08 | 34.97 | 27.76
5-IRANCAEKEK5 | 5-I | RANCAEKEK5 | region2 | 552 | 5-I | SUZUKI | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0145 | 0 | 0.01 | 0.00102 | 0.00567 | 36.36 | 29.08 | 34.97 | 27.76
5-IIRANCAEKEK5 | 5-II | RANCAEKEK5 | region2 | 553 | 5-II | TAJUR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0036 | 0.0186 | 0 | 0.02 | 0.01109 | 0.04395 | 15.3 | 22.3 | 14.9 | 20.99
5-IRANCAKASUMBA5 | 5-I | RANCAKASUMBA5 | region2 | 554 | 5-I | TAJUR5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0036 | 0.0186 | 0 | 0.02 | 0.01109 | 0.04395 | 15.3 | 22.3 | 14.9 | 20.99
5-IIRANCAKASUMBA5 | 5-II | RANCAKASUMBA5 | region2 | 555 | II-5 | TAMBUN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0202 | 0 | 0.02 | 0.00234 | 0.02074 | 20.69 | 20.93 | 20.27 | 20.3
4-IRENGASDENGKLOK4 | 4-I | RENGASDENGKLOK4 | region2 | 556 | I-5 | TAMBUN5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0202 | 0 | 0.02 | 0.00234 | 0.02074 | 20.69 | 20.93 | 20.27 | 20.3
4-IIRENGASDENGKLOK4 | 4-II | RENGASDENGKLOK4 | region2 | 557 | B-5 | TASIKMALAYA BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0184 | 0 | 0.02 | 0.00022 | 0.01003 | 27.49 | 23 | 27.36 | 22.87
7-ASAGULING7 | 7-A | SAGULING7 | region2 | 558 | A-5 | TASIKMALAYA BARU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0008 | 0.0184 | 0 | 0.02 | 0.00022 | 0.01003 | 27.49 | 23 | 27.36 | 22.87
7-BSAGULING7 | 7-B | SAGULING7 | region2 | 559 | 5-II | TASIKMALAYA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0014 | 0.0216 | 0 | 0.02 | 0.00198 | 0.01804 | 20.98 | 19.52 | 20.91 | 19.43
B1SANTOSA4 | B1 | SANTOSA4 | region2 | 560 | 5-I | TASIKMALAYA5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0014 | 0.0216 | 0 | 0.02 | 0.00198 | 0.01804 | 20.98 | 19.52 | 20.91 | 19.43
4-ISEMEN PALIMANAN4 | 4-I | SEMEN PALIMANAN4 | region2 | 561 | 5-II | TATAJABAR | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0074 | 0.0443 | 0.01 | 0.04 | 0.00719 | 0.05521 | 8.72 | 9.41 | 8.67 | 9.32
4-IISEMEN PALIMANAN4 | 4-II | SEMEN PALIMANAN4 | region2 | 562 | 5-I | TATAJABAR | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0074 | 0.0443 | 0.01 | 0.04 | 0.00719 | 0.05521 | 8.72 | 9.41 | 8.67 | 9.32
4-ISUBANG4 | 4-I | SUBANG4 | region2 | 563 | I-5 | TATAJABAR_KTT5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0074 | 0.0444 | 0.01 | 0.04 | 0.00723 | 0.0554 | 8.7 | 9.39 | 8.65 | 9.31
4-IISUBANG4 | 4-II | SUBANG4 | region2 | 564 | 5-II | TEGAL HERANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.0239 | 0 | 0.02 | 0.00921 | 0.026 | 16.94 | 17.69 | 16.55 | 17.06
5-ISUKAMANDI | 5-I | SUKAMANDI | region2 | 565 | 5-I | TEGAL HERANG5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0015 | 0.0239 | 0 | 0.02 | 0.00921 | 0.026 | 16.94 | 17.69 | 16.55 | 17.06
5-IISUKAMANDI | 5-II | SUKAMANDI | region2 | 566 | II | TELUKJAMBE | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0024 | 0.0223 | 0 | 0.02 | 0.00696 | 0.03424 | 15.89 | 18.82 | 15.69 | 18.42
5-ISUKATANI GOBEL5 | 5-I | SUKATANI GOBEL5 | region2 | 567 | I | TELUKJAMBE | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0024 | 0.0223 | 0 | 0.02 | 0.00696 | 0.03424 | 15.89 | 18.82 | 15.69 | 18.42
5-IISUKATANI GOBEL5 | 5-II | SUKATANI GOBEL5 | region2 | 568 | 5-II | THK | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0185 | 0 | 0.02 | 0.00323 | 0.00977 | 26.97 | 22.9 | 26 | 21.87
B1SUMADRA4 | B1 | SUMADRA4 | region2 | 569 | 5-I | THK | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0007 | 0.0185 | 0 | 0.02 | 0.00323 | 0.00977 | 26.97 | 22.9 | 26 | 21.87
4-ISUMEDANG4 | 4-I | SUMEDANG4 | region2 | 570 | 5-II | UJUNG BERUNG 5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0059 | 0.0389 | 0.01 | 0.04 | 0.01869 | 0.07853 | 7.97 | 10.75 | 7.93 | 10.65
4-IISUMEDANG4 | 4-II | SUMEDANG4 | region2 | 571 | 5-I | UJUNG BERUNG 5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0032 | 0.0258 | 0 | 0.03 | 0.00869 | 0.04363 | 13.15 | 16.26 | 13.07 | 16.08
5-ISUMMARECON | 5-I | SUMMARECON | region2 | 572 | 5-II | WAYANG WINDU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0025 | 0.0206 | 0 | 0.02 | 0.00227 | 0.02482 | 19.25 | 20.34 | 19.13 | 20.14
5-IISUMMARECON | 5-II | SUMMARECON | region2 | 573 | 5-I | WAYANG WINDU5 | UP2B Jawa Barat | 150 | 0.0025 | 0.0206 | 0 | 0.02 | 0.00227 | 0.02482 | 19.25 | 20.34 | 19.13 | 20.14
4-IISUNYARAGI4 | 4-II | SUNYARAGI4 | region2 | 574 | 2 | BALAPULANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0202 | 0.077 | 0.02 | 0.08 | 0.04011 | 0.18188 | 3.67 | 5.31 | 3.67 | 5.31
5-ISUNYARAGI5 | 5-I | SUNYARAGI5 | region2 | 575 | 1 | BALAPULANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0202 | 0.077 | 0.02 | 0.08 | 0.04011 | 0.18188 | 3.67 | 5.31 | 3.67 | 5.31
5-IISUNYARAGI5 | 5-II | SUNYARAGI5 | region2 | 576 | 2 | BANTUL | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0108 | 0.0604 | 0.01 | 0.06 | 0.03025 | 0.13436 | 4.87 | 6.89 | 4.86 | 6.86
5-ISUZUKI | 5-I | SUZUKI | region2 | 577 | 1 | BANTUL | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0123 | 0.0573 | 0.01 | 0.06 | 0.02751 | 0.11973 | 5.28 | 7.21 | 5.27 | 7.17
5-IISUZUKI | 5-II | SUZUKI | region2 | 578 | 2 | BANYUDONO(1) | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0048 | 0.0379 | 0 | 0.04 | 0.01326 | 0.06142 | 9.12 | 11.08 | 9.08 | 10.98
5-ITAJUR5 | 5-I | TAJUR5 | region2 | 579 | 1 | BANYUDONO(1) | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0048 | 0.0379 | 0 | 0.04 | 0.01326 | 0.06142 | 9.12 | 11.08 | 9.08 | 10.98
5-IITAJUR5 | 5-II | TAJUR5 | region2 | 580 | 2 | BATANG NEW | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0007 | 0.0193 | 0 | 0.02 | 0.00014 | 0.01117 | 25.47 | 21.92 | 24.92 | 21.31
I-4TAMBUN4 | I-4 | TAMBUN4 | region2 | 581 | 1 | BATANG NEW | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0007 | 0.0193 | 0 | 0.02 | 0.00014 | 0.01117 | 25.47 | 21.92 | 24.92 | 21.31
II-4TAMBUN4 | II-4 | TAMBUN4 | region2 | 582 | 2 | BATANG5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0013 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0.00295 | 0.02472 | 17.4 | 17.63 | 17.14 | 17.23
I-5TAMBUN5 | I-5 | TAMBUN5 | region2 | 583 | 1 | BATANG5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0013 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0.00295 | 0.02472 | 17.4 | 17.63 | 17.14 | 17.23
II-5TAMBUN5 | II-5 | TAMBUN5 | region2 | 584 | 2 | BAWEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0073 | 0.0671 | 0.01 | 0.07 | 0.0325 | 0.14899 | 4.42 | 6.27 | 4.41 | 6.24
A-5TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | TASIKMALAYA BARU5 | region2 | 585 | 1 | BAWEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0008 | 0.0152 | 0 | 0.02 | 0.00289 | 0.01604 | 27.04 | 27.83 | 20.42 | 18.46
B-5TASIKMALAYA BARU5 | B-5 | TASIKMALAYA BARU5 | region2 | 586 | 2 | BLORA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0056 | 0.0569 | 0.01 | 0.06 | 0.01945 | 0.11297 | 5.5 | 7.4 | 5.49 | 7.38
ATASIKMALAYA BARU7 | A | TASIKMALAYA BARU7 | region2 | 587 | 1 | BLORA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0056 | 0.0569 | 0.01 | 0.06 | 0.01945 | 0.11297 | 5.5 | 7.4 | 5.49 | 7.38
BTASIKMALAYA BARU7 | B | TASIKMALAYA BARU7 | region2 | 588 | 2 | BREBES | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0053 | 0.047 | 0.01 | 0.05 | 0.01958 | 0.10222 | 6.3 | 8.94 | 6.29 | 8.92
4-ITASIKMALAYA4 | 4-I | TASIKMALAYA4 | region2 | 589 | 1 | BREBES | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0053 | 0.047 | 0.01 | 0.05 | 0.01958 | 0.10222 | 6.3 | 8.94 | 6.29 | 8.92
4-IITASIKMALAYA4 | 4-II | TASIKMALAYA4 | region2 | 590 | 2 | BRINGIN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.008 | 0.0368 | 0.01 | 0.04 | 0.01421 | 0.05311 | 9.72 | 11.23 | 9.52 | 10.81
5-ITASIKMALAYA5 | 5-I | TASIKMALAYA5 | region2 | 591 | 1 | BRINGIN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.008 | 0.0368 | 0.01 | 0.04 | 0.01421 | 0.05311 | 9.72 | 11.23 | 9.52 | 10.81
5-IITASIKMALAYA5 | 5-II | TASIKMALAYA5 | region2 | 592 | 2 | BUMI SEMARANG BARU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0031 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.00815 | 0.0327 | 15.86 | 18.51 | 10.79 | 10.11
5-ITATAJABAR | 5-I | TATAJABAR | region2 | 593 | 1 | BUMI SEMARANG BARU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0031 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.00815 | 0.0327 | 15.86 | 18.51 | 10.79 | 10.11
5-IITATAJABAR | 5-II | TATAJABAR | region2 | 594 | 2 | BUMIAYU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0128 | 0.0554 | 0.01 | 0.06 | 0.0245 | 0.11717 | 5.42 | 7.43 | 5.42 | 7.43
BB2TATAJABAR_KTT5 | BB2 | TATAJABAR_KTT5 | region2 | 595 | 1 | BUMIAYU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0128 | 0.0554 | 0.01 | 0.06 | 0.0245 | 0.11717 | 5.42 | 7.43 | 5.42 | 7.43
I-5TATAJABAR_KTT5 | I-5 | TATAJABAR_KTT5 | region2 | 596 | 2 | CEPU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0147 | 0.0833 | 0.02 | 0.08 | 0.0386 | 0.19237 | 3.46 | 5 | 3.45 | 4.99
5-ITEGAL HERANG5 | 5-I | TEGAL HERANG5 | region2 | 597 | 1 | CEPU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0147 | 0.0833 | 0.02 | 0.08 | 0.0386 | 0.19237 | 3.46 | 5 | 3.45 | 4.99
5-IITEGAL HERANG5 | 5-II | TEGAL HERANG5 | region2 | 598 | 2 | DIENG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0072 | 0.0391 | 0.01 | 0.05 | 0.00572 | 0.05232 | 8.95 | 10.63 | 8.95 | 10.63
ITELUKJAMBE | I | TELUKJAMBE | region2 | 599 | 1 | DIENG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0072 | 0.0391 | 0.01 | 0.05 | 0.00572 | 0.05232 | 8.95 | 10.63 | 8.95 | 10.63
IITELUKJAMBE | II | TELUKJAMBE | region2 | 600 | 5-I | GARUNG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0079 | 0.0394 | 0.01 | 0.05 | 0.00778 | 0.05634 | 8.77 | 10.51 | 8.77 | 10.5
I-4TOYOGIRI | I-4 | TOYOGIRI | region2 | 601 | 2 | GEJAYAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0051 | 0.0424 | 0.01 | 0.04 | 0.01911 | 0.0804 | 7.55 | 9.89 | 7.53 | 9.83
4-IUJUNG BERUNG 4 | 4-I | UJUNG BERUNG 4 | region2 | 602 | 1 | GEJAYAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0051 | 0.0424 | 0.01 | 0.04 | 0.01911 | 0.0804 | 7.55 | 9.89 | 7.53 | 9.83
4-IIUJUNG BERUNG 4 | 4-II | UJUNG BERUNG 4 | region2 | 603 | 2 | GODEAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0067 | 0.0488 | 0.01 | 0.05 | 0.02183 | 0.09943 | 6.34 | 8.59 | 6.32 | 8.54
5-IUJUNG BERUNG5 | 5-I | UJUNG BERUNG5 | region2 | 604 | 1 | GODEAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0067 | 0.0488 | 0.01 | 0.05 | 0.02183 | 0.09943 | 6.34 | 8.59 | 6.32 | 8.54
5-IIUJUNG BERUNG5 | 5-II | UJUNG BERUNG5 | region2 | 605 | II | GOMBONG5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0099 | 0.0386 | 0.01 | 0.04 | 0.01971 | 0.08777 | 7.42 | 10.59 | 7.42 | 10.59
5-IWAYANG WINDU5 | 5-I | WAYANG WINDU5 | region2 | 606 | I | GOMBONG5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0099 | 0.0386 | 0.01 | 0.04 | 0.01971 | 0.08777 | 7.42 | 10.59 | 7.42 | 10.59
5-IIWAYANG WINDU5 | 5-II | WAYANG WINDU5 | region2 | 607 | 2 | GONDANGREJO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0063 | 0.0421 | 0.01 | 0.04 | 0.01629 | 0.07398 | 7.89 | 9.94 | 7.86 | 9.87
B1WAYANGWINDU 4 | B1 | WAYANGWINDU 4 | region2 | 608 | 1 | GONDANGREJO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0063 | 0.0421 | 0.01 | 0.04 | 0.01629 | 0.07398 | 7.89 | 9.94 | 7.86 | 9.87
AADIPALA7 | A | ADIPALA7 | region3 | 609 | 2 | JAJAR | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0022 | 0.0302 | 0 | 0.03 | 0.00775 | 0.03855 | 12.71 | 13.95 | 12.62 | 13.8
BADIPALA7 | B | ADIPALA7 | region3 | 610 | 1 | JAJAR | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0022 | 0.0302 | 0 | 0.03 | 0.00775 | 0.03855 | 12.71 | 13.95 | 12.62 | 13.8
1BALAPULANG | 1 | BALAPULANG | region3 | 611 | 2 | JEKULO5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0027 | 0.0201 | 0 | 0.02 | 0.00882 | 0.03961 | 15.55 | 20.79 | 15.11 | 19.63
2BALAPULANG | 2 | BALAPULANG | region3 | 612 | 1 | JEKULO5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0027 | 0.0201 | 0 | 0.02 | 0.00882 | 0.03961 | 15.55 | 20.79 | 15.11 | 19.63
1BANTUL | 1 | BANTUL | region3 | 613 | 2 | JELOK | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0055 | 0.0294 | 0.01 | 0.03 | 0.00887 | 0.03096 | 13.76 | 14.13 | 13.36 | 13.48
2BANTUL | 2 | BANTUL | region3 | 614 | 1 | JELOK | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0055 | 0.0294 | 0.01 | 0.03 | 0.00887 | 0.03096 | 13.76 | 14.13 | 13.36 | 13.48
3-IBANYUDONO | 3-I | BANYUDONO | region3 | 615 | 2 | JEPARA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0028 | 0.0172 | 0 | 0.02 | 0.00794 | 0.03017 | 19.13 | 24.2 | 18.37 | 22.41
1BATANG | 1 | BATANG | region3 | 616 | 1 | JEPARA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0028 | 0.0172 | 0 | 0.02 | 0.00794 | 0.03017 | 19.13 | 24.2 | 18.37 | 22.41
2BATANG | 2 | BATANG | region3 | 617 | 2 | KALIBAKAL | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0024 | 0.0255 | 0 | 0.03 | 0.00286 | 0.02745 | 15.95 | 16.5 | 15.94 | 16.48
1BAWEN | 1 | BAWEN | region3 | 618 | 1 | KALIBAKAL | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0024 | 0.0255 | 0 | 0.03 | 0.00286 | 0.02745 | 15.95 | 16.5 | 15.94 | 16.48
2BAWEN | 2 | BAWEN | region3 | 619 | 2 | KALISARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0023 | 0.0194 | 0 | 0.02 | 0.00516 | 0.022 | 20.33 | 21.59 | 12.45 | 10.71
1BLORA | 1 | BLORA | region3 | 620 | 1 | KALISARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0023 | 0.0194 | 0 | 0.02 | 0.00516 | 0.022 | 20.33 | 21.59 | 12.45 | 10.71
2BLORA | 2 | BLORA | region3 | 621 | 2 | KALIWUNGU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0041 | 0.0248 | 0 | 0.03 | 0.01063 | 0.03605 | 14.36 | 16.8 | 10.66 | 10.39
1BREBES | 1 | BREBES | region3 | 622 | 1 | KALIWUNGU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0041 | 0.0248 | 0 | 0.03 | 0.01063 | 0.03605 | 14.36 | 16.8 | 10.66 | 10.39
2BREBES | 2 | BREBES | region3 | 623 | 2 | KEBASEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0231 | 0.1184 | 0.02 | 0.12 | 0.1127 | 0.38526 | 1.98 | 3.51 | 1.97 | 3.49
1BRINGIN | 1 | BRINGIN | region3 | 624 | 1 | KEBASEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0231 | 0.1184 | 0.02 | 0.12 | 0.1127 | 0.38526 | 1.98 | 3.51 | 1.97 | 3.49
2BRINGIN | 2 | BRINGIN | region3 | 625 | 1 | KEBUMEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0168 | 0.059 | 0.02 | 0.06 | 0.03226 | 0.1434 | 4.68 | 6.89 | 4.68 | 6.89
1BUMI SEMARANG BARU | 1 | BUMI SEMARANG BARU | region3 | 626 | 2 | KEDUNG OMBO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0101 | 0.0441 | 0.01 | 0.04 | 0.01651 | 0.09025 | 6.95 | 9.33 | 6.85 | 9.06
2BUMI SEMARANG BARU | 2 | BUMI SEMARANG BARU | region3 | 627 | 1 | KEDUNG OMBO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0101 | 0.0441 | 0.01 | 0.04 | 0.01651 | 0.09025 | 6.95 | 9.33 | 6.85 | 9.06
1CEPU | 1 | CEPU | region3 | 628 | 2 | KENTUNGAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0039 | 0.0407 | 0 | 0.04 | 0.01597 | 0.07517 | 8.01 | 10.35 | 7.98 | 10.27
2CEPU | 2 | CEPU | region3 | 629 | 1 | KENTUNGAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0039 | 0.0407 | 0 | 0.04 | 0.01597 | 0.07517 | 8.01 | 10.35 | 7.98 | 10.27
ACILACAP EXP7 | A | CILACAP EXP7 | region3 | 630 | 2 | KESUGIHAN5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0005 | 0.0116 | 0 | 0.01 | 0.00038 | 0.00781 | 40.25 | 36.48 | 40.14 | 36.35
BCILACAP EXP7 | B | CILACAP EXP7 | region3 | 631 | 1 | KESUGIHAN5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0005 | 0.0116 | 0 | 0.01 | 0.00038 | 0.00781 | 40.25 | 36.48 | 40.14 | 36.35
1DIENG | 1 | DIENG | region3 | 632 | 2 | KLATEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0017 | 0.0267 | 0 | 0.03 | 0.00534 | 0.02781 | 15.53 | 15.83 | 15.41 | 15.64
2DIENG | 2 | DIENG | region3 | 633 | 1 | KLATEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0017 | 0.0267 | 0 | 0.03 | 0.00534 | 0.02781 | 15.53 | 15.83 | 15.41 | 15.64
5-IGARUNG | 5-I | GARUNG | region3 | 634 | 2 | KRAPYAK | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0022 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00498 | 0.02218 | 20.51 | 21.96 | 12.75 | 11.06
1GEJAYAN | 1 | GEJAYAN | region3 | 635 | 1 | KRAPYAK | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0022 | 0.0191 | 0 | 0.02 | 0.00498 | 0.02218 | 20.51 | 21.96 | 12.75 | 11.06
2GEJAYAN | 2 | GEJAYAN | region3 | 636 | 5-I | KTT START | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0077 | 0.0383 | 0.01 | 0.04 | 0.01984 | 0.08858 | 7.48 | 10.82 | 7.48 | 10.81
1GODEAN | 1 | GODEAN | region3 | 637 | 2 | KUDUS | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0024 | 0.0162 | 0 | 0.02 | 0.00705 | 0.02785 | 20.53 | 25.78 | 19.64 | 23.71
2GODEAN | 2 | GODEAN | region3 | 638 | 1 | KUDUS | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0024 | 0.0162 | 0 | 0.02 | 0.00705 | 0.02785 | 20.53 | 25.78 | 19.64 | 23.71
IGOMBONG5 | I | GOMBONG5 | region3 | 639 | 2 | LOMANIS | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0037 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0.00824 | 0.03669 | 15.67 | 19.76 | 15.65 | 19.73
2GONDANGREJO | 2 | GONDANGREJO | region3 | 640 | 1 | LOMANIS | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0037 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0.00824 | 0.03669 | 15.67 | 19.76 | 15.65 | 19.73
1JAJAR | 1 | JAJAR | region3 | 641 | 2 | MAJENANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.022 | 0.0814 | 0.02 | 0.08 | 0.04397 | 0.19475 | 3.45 | 5.01 | 3.45 | 5.01
2JAJAR | 2 | JAJAR | region3 | 642 | 1 | MAJENANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.022 | 0.0814 | 0.02 | 0.08 | 0.04397 | 0.19475 | 3.45 | 5.01 | 3.45 | 5.01
1JEKULO5 | 1 | JEKULO5 | region3 | 643 | 2 | MANGKUNEGARAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0033 | 0.0319 | 0 | 0.03 | 0.0107 | 0.04348 | 11.67 | 13.19 | 11.6 | 13.06
2JEKULO5 | 2 | JEKULO5 | region3 | 644 | 1 | MANGKUNEGARAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0033 | 0.0319 | 0 | 0.03 | 0.0107 | 0.04348 | 11.67 | 13.19 | 11.6 | 13.06
1JELOK | 1 | JELOK | region3 | 645 | 2 | MASARAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0133 | 0.0625 | 0.01 | 0.06 | 0.03109 | 0.13532 | 4.76 | 6.62 | 4.75 | 6.58
2JELOK | 2 | JELOK | region3 | 646 | 1 | MASARAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0133 | 0.0625 | 0.01 | 0.06 | 0.03109 | 0.13532 | 4.76 | 6.62 | 4.75 | 6.58
1JEPARA | 1 | JEPARA | region3 | 647 | 2 | MEDARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0095 | 0.0568 | 0.01 | 0.06 | 0.02764 | 0.12353 | 5.25 | 7.34 | 5.24 | 7.3
2JEPARA | 2 | JEPARA | region3 | 648 | 1 | MEDARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0095 | 0.0568 | 0.01 | 0.06 | 0.02764 | 0.12353 | 5.25 | 7.34 | 5.24 | 7.3
1KALIBAKAL | 1 | KALIBAKAL | region3 | 649 | 2 | MOJOSONGO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0171 | 0.0629 | 0.02 | 0.06 | 0.03315 | 0.13161 | 4.77 | 6.48 | 4.72 | 6.34
2KALIBAKAL | 2 | KALIBAKAL | region3 | 650 | 1 | MOJOSONGO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0171 | 0.0629 | 0.02 | 0.06 | 0.03315 | 0.13161 | 4.77 | 6.48 | 4.72 | 6.34
1KALISARI | 1 | KALISARI | region3 | 651 | II | MRANGGEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0048 | 0.0252 | 0 | 0.03 | 0.00967 | 0.043 | 13.27 | 16.47 | 12.88 | 15.57
2KALISARI | 2 | KALISARI | region3 | 652 | I | MRANGGEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0048 | 0.0252 | 0 | 0.03 | 0.009667 | 0.043 | 13.27 | 16.47 | 12.88 | 15.57
1KALIWUNGU | 1 | KALIWUNGU | region3 | 653 | 3-II | MRICA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0043 | 0.0252 | 0 | 0.03 | 0.00427 | 0.03029 | 15.04 | 16.54 | 15.03 | 16.53
2KALIWUNGU | 2 | KALIWUNGU | region3 | 654 | 3-I | MRICA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0043 | 0.0252 | 0 | 0.03 | 0.00427 | 0.03029 | 15.04 | 16.54 | 15.03 | 16.53
1KEBASEN | 1 | KEBASEN | region3 | 655 | 2 | NGUNTORONADI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0042 | 0.0448 | 0.01 | 0.05 | 0.01232 | 0.07354 | 7.65 | 9.41 | 7.64 | 9.39
2KEBASEN | 2 | KEBASEN | region3 | 656 | 1 | NGUNTORONADI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0042 | 0.0448 | 0.01 | 0.05 | 0.01232 | 0.07354 | 7.65 | 9.41 | 7.64 | 9.39
1KEBUMEN | 1 | KEBUMEN | region3 | 657 | 2 | PALUR | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0037 | 0.0302 | 0 | 0.03 | 0.01003 | 0.04656 | 11.67 | 13.88 | 11.62 | 13.76
1KEDUNG OMBO | 1 | KEDUNG OMBO | region3 | 658 | 1 | PALUR | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0096 | 0.0516 | 0.01 | 0.05 | 0.02318 | 0.10253 | 6.04 | 8.06 | 6.02 | 8.01
2KEDUNG OMBO | 2 | KEDUNG OMBO | region3 | 659 | 2 | PANDEANLAMPER | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0014 | 0.0184 | 0 | 0.02 | 0.00261 | 0.01832 | 22.58 | 22.86 | 13.11 | 10.87
1KENTUNGAN | 1 | KENTUNGAN | region3 | 660 | 1 | PANDEANLAMPER | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0088 | 0.0397 | 0.01 | 0.04 | 0.01746 | 0.08016 | 7.75 | 10.38 | 7.62 | 10.01
2KENTUNGAN | 2 | KENTUNGAN | region3 | 661 | 2 | PATI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.003 | 0.0251 | 0 | 0.03 | 0.00999 | 0.05082 | 12.32 | 16.7 | 12.12 | 16.17
1KESUGIHAN5 | 1 | KESUGIHAN5 | region3 | 662 | 1 | PATI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.003 | 0.0251 | 0 | 0.03 | 0.00999 | 0.05082 | 12.32 | 16.7 | 12.12 | 16.17
2KESUGIHAN5 | 2 | KESUGIHAN5 | region3 | 663 | 2 | PEDAN5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0007 | 0.0169 | 0 | 0.02 | 1e-05 | 0.00393 | 33.41 | 24.93 | 32.92 | 24.52
AKESUGIHAN7 | A | KESUGIHAN7 | region3 | 664 | 1 | PEDAN5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0006 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 1.6e-06 | 0.00398 | 30.6 | 22.59 | 30.12 | 22.19
BKESUGIHAN7 | B | KESUGIHAN7 | region3 | 665 | 2 | PEKALONGAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0042 | 0.0363 | 0 | 0.04 | 0.01734 | 0.07198 | 8.63 | 11.56 | 8.57 | 11.39
1KLATEN | 1 | KLATEN | region3 | 666 | 1 | PEKALONGAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0042 | 0.0363 | 0 | 0.04 | 0.01734 | 0.07198 | 8.63 | 11.56 | 8.57 | 11.39
2KLATEN | 2 | KLATEN | region3 | 667 | 2 | PEMALANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0354 | 0.1716 | 0.04 | 0.17 | 0.17448 | 0.58824 | 1.32 | 2.42 | 1.32 | 2.41
1KRAPYAK | 1 | KRAPYAK | region3 | 668 | 1 | PEMALANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0108 | 0.0652 | 0.01 | 0.07 | 0.05091 | 0.18227 | 3.95 | 6.4 | 3.94 | 6.34
2KRAPYAK | 2 | KRAPYAK | region3 | 669 | B | PLTU CILACAP | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0009 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00059 | 0.01026 | 32.42 | 29.98 | 32.38 | 29.93
5-IKTT START | 5-I | KTT START | region3 | 670 | A | PLTU CILACAP | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0009 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00059 | 0.01026 | 32.42 | 29.98 | 32.38 | 29.93
1KUDUS | 1 | KUDUS | region3 | 671 | 2 | PUDAKPAYUNG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0044 | 0.0271 | 0 | 0.03 | 0.00829 | 0.04217 | 12.93 | 15.39 | 12.56 | 14.59
2KUDUS | 2 | KUDUS | region3 | 672 | 1 | PUDAKPAYUNG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0044 | 0.0271 | 0 | 0.03 | 0.00829 | 0.04217 | 12.93 | 15.39 | 12.56 | 14.59
1LOMANIS | 1 | LOMANIS | region3 | 673 | 3-II | PURBALINGGA5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0036 | 0.0216 | 0 | 0.02 | 0.00863 | 0.0337 | 15.84 | 19.3 | 15.83 | 19.28
2LOMANIS | 2 | LOMANIS | region3 | 674 | 3-I | PURBALINGGA5 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0036 | 0.0216 | 0 | 0.02 | 0.00863 | 0.0337 | 15.84 | 19.3 | 15.83 | 19.28
1MAJENANG | 1 | MAJENANG | region3 | 675 | 2 | PURWODADI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0043 | 0.0268 | 0 | 0.03 | 0.011 | 0.05303 | 11.67 | 15.55 | 11.38 | 14.79
2MAJENANG | 2 | MAJENANG | region3 | 676 | 1 | PURWODADI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0043 | 0.0268 | 0 | 0.03 | 0.011 | 0.05303 | 11.67 | 15.55 | 11.38 | 14.79
1MANGKUNEGARAN | 1 | MANGKUNEGARAN | region3 | 677 | II-5 | PURWOREJO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.013 | 0.0491 | 0.01 | 0.05 | 0.02174 | 0.10506 | 6 | 8.32 | 6 | 8.32
2MANGKUNEGARAN | 2 | MANGKUNEGARAN | region3 | 678 | I-5 | PURWOREJO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.013 | 0.0491 | 0.01 | 0.05 | 0.02174 | 0.10506 | 6 | 8.32 | 6 | 8.32
1MASARAN | 1 | MASARAN | region3 | 679 | 2 | RANDUGARUT | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0027 | 0.0205 | 0 | 0.02 | 0.00637 | 0.02538 | 18.6 | 20.38 | 12.15 | 10.85
2MASARAN | 2 | MASARAN | region3 | 680 | 1 | RANDUGARUT | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0027 | 0.0205 | 0 | 0.02 | 0.00637 | 0.02538 | 18.6 | 20.38 | 12.15 | 10.85
1MEDARI | 1 | MEDARI | region3 | 681 | 2 | RAWALO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0007 | 0.0125 | 0 | 0.01 | 0.00146 | 0.01141 | 34.03 | 33.64 | 33.96 | 33.55
2MEDARI | 2 | MEDARI | region3 | 682 | 1 | RAWALO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0007 | 0.0125 | 0 | 0.01 | 0.00146 | 0.01141 | 34.03 | 33.64 | 33.96 | 33.55
1MOJOSONGO | 1 | MOJOSONGO | region3 | 683 | 2 | RAYON UTAMA MAKMUR | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0038 | 0.0337 | 0 | 0.03 | 0.01186 | 0.05958 | 9.83 | 12.45 | 9.8 | 12.38
2MOJOSONGO | 2 | MOJOSONGO | region3 | 684 | 1 | RAYON UTAMA MAKMUR | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0038 | 0.0337 | 0 | 0.03 | 0.01186 | 0.05958 | 9.83 | 12.45 | 9.8 | 12.38
IMRANGGEN | I | MRANGGEN | region3 | 685 | 2 | REMBANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0028 | 0.0353 | 0 | 0.04 | 0.00726 | 0.05012 | 10.31 | 11.96 | 10.27 | 11.89
IIMRANGGEN | II | MRANGGEN | region3 | 686 | 1 | REMBANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0028 | 0.0353 | 0 | 0.04 | 0.00726 | 0.05012 | 10.31 | 11.96 | 10.27 | 11.89
3-IMRICA | 3-I | MRICA | region3 | 687 | II | REMBANG KIT | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0012 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.01368 | 20.83 | 18.59 | 20.69 | 18.43
2NGUNTORONADI | 2 | NGUNTORONADI | region3 | 688 | I | REMBANG KIT | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0012 | 0.0227 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.01368 | 20.83 | 18.59 | 20.69 | 18.43
1PALUR | 1 | PALUR | region3 | 689 | 2 | SANGGRAHAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0155 | 0.0741 | 0.02 | 0.07 | 0.04015 | 0.17541 | 3.83 | 5.59 | 3.82 | 5.57
2PALUR | 2 | PALUR | region3 | 690 | 1 | SANGGRAHAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0041 | 0.038 | 0 | 0.04 | 0.01829 | 0.08465 | 7.77 | 11.05 | 7.12 | 9.2
1PANDEANLAMPER | 1 | PANDEANLAMPER | region3 | 691 | 1 | SAYUNG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0013 | 0.0138 | 0 | 0.01 | 0.00458 | 0.01778 | 27.33 | 30.38 | 25.04 | 26.32
2PANDEANLAMPER | 2 | PANDEANLAMPER | region3 | 692 | 2 | SECANG DOUBLE | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0219 | 0.0774 | 0.02 | 0.08 | 0.04128 | 0.18307 | 3.59 | 5.26 | 3.59 | 5.26
1PATI | 1 | PATI | region3 | 693 | 1 | SECANG DOUBLE | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.004 | 0.0378 | 0 | 0.04 | 0.01809 | 0.08379 | 7.85 | 11.14 | 7.17 | 9.26
2PATI | 2 | PATI | region3 | 694 | 2 | SEMANU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0226 | 0.0948 | 0.02 | 0.09 | 0.05515 | 0.23759 | 2.89 | 4.34 | 2.89 | 4.33
1PEDAN5 | 1 | PEDAN5 | region3 | 695 | 1 | SEMANU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0226 | 0.0948 | 0.02 | 0.09 | 0.05515 | 0.23759 | 2.89 | 4.34 | 2.89 | 4.33
2PEDAN5 | 2 | PEDAN5 | region3 | 696 | 2 | SEMEN INDONESIA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0054 | 0.0556 | 0.01 | 0.06 | 0.01874 | 0.10931 | 5.66 | 7.57 | 5.65 | 7.55
APEDAN7 | A | PEDAN7 | region3 | 697 | 1 | SEMEN INDONESIA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0054 | 0.0556 | 0.01 | 0.06 | 0.01874 | 0.10931 | 5.66 | 7.57 | 5.65 | 7.55
BPEDAN7 | B | PEDAN7 | region3 | 698 | 2 | SEMEN NUSANTARA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0021 | 0.0167 | 0 | 0.02 | 0.00521 | 0.02331 | 21.79 | 25.04 | 21.77 | 25
1PEKALONGAN | 1 | PEKALONGAN | region3 | 699 | 1 | SEMEN NUSANTARA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0021 | 0.0167 | 0 | 0.02 | 0.00521 | 0.02331 | 21.79 | 25.04 | 21.77 | 25
2PEKALONGAN | 2 | PEKALONGAN | region3 | 700 | 2 | SIMPANGLIMA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0026 | 0.0203 | 0 | 0.02 | 0.00597 | 0.02392 | 19.14 | 20.62 | 11.88 | 10.34
1PEMALANG | 1 | PEMALANG | region3 | 701 | 1 | SIMPANGLIMA | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0026 | 0.0203 | 0 | 0.02 | 0.00597 | 0.02392 | 19.14 | 20.62 | 11.88 | 10.34
7-BPEMALANG7 (BATANG7) | 7-B | PEMALANG7 (BATANG7) | region3 | 702 | 2 | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0076 | 0.0377 | 0.01 | 0.04 | 0.01942 | 0.08677 | 7.62 | 10.99 | 7.62 | 10.98
APLTU CILACAP | A | PLTU CILACAP | region3 | 703 | 1 | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0076 | 0.0377 | 0.01 | 0.04 | 0.01942 | 0.08677 | 7.62 | 10.99 | 7.62 | 10.98
BPLTU CILACAP | B | PLTU CILACAP | region3 | 704 | 2 | SOLOBARU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0031 | 0.0255 | 0 | 0.03 | 0.00734 | 0.03271 | 14.92 | 16.47 | 14.83 | 16.3
1PUDAKPAYUNG | 1 | PUDAKPAYUNG | region3 | 705 | 1 | SOLOBARU | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0031 | 0.0255 | 0 | 0.03 | 0.00734 | 0.03271 | 14.92 | 16.47 | 14.83 | 16.3
2PUDAKPAYUNG | 2 | PUDAKPAYUNG | region3 | 706 | 2 | SRAGEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0167 | 0.0723 | 0.02 | 0.07 | 0.03816 | 0.16464 | 4 | 5.7 | 3.99 | 5.68
3-IPURBALINGGA5 | 3-I | PURBALINGGA5 | region3 | 707 | 1 | SRAGEN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0167 | 0.0723 | 0.02 | 0.07 | 0.03816 | 0.16464 | 4 | 5.7 | 3.99 | 5.68
3-IIPURBALINGGA5 | 3-II | PURBALINGGA5 | region3 | 708 | 2 | SRONDOL | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0028 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.00539 | 0.0283 | 17.4 | 19.47 | 11.29 | 10.17
1PURWODADI | 1 | PURWODADI | region3 | 709 | 1 | SRONDOL | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0028 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.00539 | 0.0283 | 17.4 | 19.47 | 11.29 | 10.17
2PURWODADI | 2 | PURWODADI | region3 | 710 | 2 | TAMBAK LOROK | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0013 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00145 | 0.0129 | 30.37 | 29.75 | 26.65 | 24.7
I-5PURWOREJO | I-5 | PURWOREJO | region3 | 711 | 1 | TAMBAK LOROK | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0013 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00145 | 0.0129 | 30.37 | 29.75 | 26.65 | 24.7
II-5PURWOREJO | II-5 | PURWOREJO | region3 | 712 | 2 | TAMBAKLOROKGU 1 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0009 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00034 | 0.00859 | 31.74 | 27.56 | 15.64 | 11.74
1RANDUGARUT | 1 | RANDUGARUT | region3 | 713 | 1 | TAMBAKLOROKGU 1 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0013 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00145 | 0.0129 | 30.37 | 29.75 | 26.65 | 24.7
2RANDUGARUT | 2 | RANDUGARUT | region3 | 714 | 2 | TAMBAKLOROKGU 2 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0009 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00034 | 0.00859 | 31.74 | 27.56 | 15.64 | 11.74
1RAYON UTAMA MAKMUR | 1 | RAYON UTAMA MAKMUR | region3 | 715 | 1 | TAMBAKLOROKGU 2 | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0009 | 0.0153 | 0 | 0.02 | 0.00034 | 0.00859 | 31.74 | 27.56 | 15.64 | 11.74
2RAYON UTAMA MAKMUR | 2 | RAYON UTAMA MAKMUR | region3 | 716 | 2 | TANJUNG JATI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0008 | 0.0122 | 0 | 0.01 | 0.00097 | 0.01241 | 34.16 | 34.46 | 31.8 | 30.94
1REMBANG | 1 | REMBANG | region3 | 717 | 1 | TANJUNG JATI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0008 | 0.0122 | 0 | 0.01 | 0.00097 | 0.01241 | 34.16 | 34.46 | 31.8 | 30.94
2REMBANG | 2 | REMBANG | region3 | 718 | II-5 | TEMANGGUNG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0152 | 0.0582 | 0.02 | 0.06 | 0.02738 | 0.12548 | 5 | 7.03 | 5 | 7.03
IREMBANG KIT | I | REMBANG KIT | region3 | 719 | I-5 | TEMANGGUNG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0152 | 0.0582 | 0.02 | 0.06 | 0.02738 | 0.12548 | 5 | 7.03 | 5 | 7.03
IIREMBANG KIT | II | REMBANG KIT | region3 | 720 | 2 | UNGARAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0011 | 0.0158 | 0 | 0.02 | 0.00031 | 0.00844 | 31.41 | 26.61 | 29.27 | 24.28
1SANGGRAHAN | 1 | SANGGRAHAN | region3 | 721 | 1 | UNGARAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0005 | 0.0127 | 0 | 0.01 | 0.00016 | 0.00508 | 41.45 | 33.38 | 30.84 | 23.48
2SANGGRAHAN | 2 | SANGGRAHAN | region3 | 722 | 2 | WADASLINTANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0108 | 0.044 | 0.01 | 0.05 | 0.01322 | 0.07726 | 7.35 | 9.32 | 7.35 | 9.32
1SAYUNG | 1 | SAYUNG | region3 | 723 | 1 | WADASLINTANG | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0108 | 0.044 | 0.01 | 0.05 | 0.01322 | 0.07726 | 7.35 | 9.32 | 7.35 | 9.32
2SAYUNG | 2 | SAYUNG | region3 | 724 | 2 | WATES | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0272 | 0.0901 | 0.03 | 0.09 | 0.0514 | 0.22805 | 2.99 | 4.49 | 2.99 | 4.49
1SECANG DOUBLE | 1 | SECANG DOUBLE | region3 | 725 | 1 | WATES | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0272 | 0.0901 | 0.03 | 0.09 | 0.0514 | 0.22805 | 2.99 | 4.49 | 2.99 | 4.49
2SECANG DOUBLE | 2 | SECANG DOUBLE | region3 | 726 | 2 | WIROBRAJAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0135 | 0.0592 | 0.01 | 0.06 | 0.03089 | 0.12536 | 5.06 | 6.96 | 5.05 | 6.93
1SEMANU | 1 | SEMANU | region3 | 727 | 1 | WIROBRAJAN | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0135 | 0.0592 | 0.01 | 0.06 | 0.03089 | 0.12536 | 5.06 | 6.96 | 5.05 | 6.93
2SEMANU | 2 | SEMANU | region3 | 728 | 2 | WLERI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0068 | 0.0386 | 0.01 | 0.04 | 0.02034 | 0.08395 | 7.69 | 10.79 | 6.83 | 8.5
1SEMEN INDONESIA | 1 | SEMEN INDONESIA | region3 | 729 | 1 | WLERI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0068 | 0.0386 | 0.01 | 0.04 | 0.02034 | 0.08395 | 7.69 | 10.79 | 6.83 | 8.5
2SEMEN INDONESIA | 2 | SEMEN INDONESIA | region3 | 730 | 2 | WONOGIRI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0041 | 0.0373 | 0 | 0.04 | 0.01329 | 0.06892 | 8.7 | 11.26 | 8.68 | 11.2
1SEMEN NUSANTARA | 1 | SEMEN NUSANTARA | region3 | 731 | 1 | WONOGIRI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0041 | 0.0373 | 0 | 0.04 | 0.01329 | 0.06892 | 8.7 | 11.26 | 8.68 | 11.2
2SEMEN NUSANTARA | 2 | SEMEN NUSANTARA | region3 | 732 | 2 | WONOSARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0027 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.0057 | 0.02428 | 17.97 | 18.58 | 17.84 | 18.37
1SIMPANGLIMA | 1 | SIMPANGLIMA | region3 | 733 | 1 | WONOSARI | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0027 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.0057 | 0.02428 | 17.97 | 18.58 | 17.84 | 18.37
2SIMPANGLIMA | 2 | SIMPANGLIMA | region3 | 734 | 2 | WONOSOBO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0058 | 0.0308 | 0.01 | 0.04 | 0.00757 | 0.04334 | 11.35 | 13.48 | 11.35 | 13.47
1SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 1 | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | region3 | 735 | 1 | WONOSOBO | UP2B Jawa Tengah & DIY | 150 | 0.0058 | 0.0308 | 0.01 | 0.04 | 0.00757 | 0.04334 | 11.35 | 13.48 | 11.35 | 13.47
2SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | region3 | 736 | 5-II | ALTA PRIMA5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0011 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.00218 | 0.01305 | 32.21 | 32.33 | 29.98 | 29.06
1SOLOBARU | 1 | SOLOBARU | region3 | 737 | 5-I | ALTA PRIMA5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0011 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.00218 | 0.01305 | 32.21 | 32.33 | 29.98 | 29.06
2SOLOBARU | 2 | SOLOBARU | region3 | 738 | 5-I | BABADAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0031 | 0.0302 | 0 | 0.03 | 0.00714 | 0.04414 | 12.05 | 13.95 | 11.93 | 13.7
1SRAGEN | 1 | SRAGEN | region3 | 739 | 5-II | BABAT5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0015 | 0.0197 | 0 | 0.02 | 0.00544 | 0.03054 | 18.01 | 21.34 | 17.91 | 21.13
2SRAGEN | 2 | SRAGEN | region3 | 740 | 5-I | BABAT5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0015 | 0.0197 | 0 | 0.02 | 0.00544 | 0.03054 | 18.01 | 21.34 | 17.91 | 21.13
1SRONDOL | 1 | SRONDOL | region3 | 741 | 5-II | BALONGBENDO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.00516 | 0.02224 | 18.64 | 18.63 | 18.35 | 18.18
2SRONDOL | 2 | SRONDOL | region3 | 742 | 5-I | BALONGBENDO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.00516 | 0.02224 | 18.64 | 18.63 | 18.35 | 18.18
1TAMBAK LOROK | 1 | TAMBAK LOROK | region3 | 743 | 5-II | BAMBE5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0143 | 0 | 0.01 | 0.00438 | 0.01699 | 27.47 | 29.41 | 26.43 | 27.64
2TAMBAK LOROK | 2 | TAMBAK LOROK | region3 | 744 | 5-I | BAMBE5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0143 | 0 | 0.01 | 0.00438 | 0.01699 | 27.47 | 29.41 | 26.43 | 27.64
1TAMBAKLOROKGU 1 | 1 | TAMBAKLOROKGU 1 | region3 | 745 | 5-II | BANARAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0197 | 0 | 0.02 | 0.00015 | 0.00545 | 28.27 | 21.44 | 27.76 | 21
2TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | TAMBAKLOROKGU 1 | region3 | 746 | 5-I | BANARAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0197 | 0 | 0.02 | 0.00015 | 0.00545 | 28.27 | 21.44 | 27.76 | 21
1TAMBAKLOROKGU 2 | 1 | TAMBAKLOROKGU 2 | region3 | 747 | 5-II | BANGIL5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0022 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.00683 | 0.03703 | 15.3 | 18.65 | 14.47 | 16.87
2TAMBAKLOROKGU 2 | 2 | TAMBAKLOROKGU 2 | region3 | 748 | 5-I | BANGIL5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0022 | 0.0226 | 0 | 0.02 | 0.00683 | 0.03703 | 15.3 | 18.65 | 14.47 | 16.87
1TANJUNG JATI | 1 | TANJUNG JATI | region3 | 749 | 5-II | BANGKALAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0245 | 0.0909 | 0.02 | 0.09 | 0.06794 | 0.25763 | 2.79 | 4.49 | 2.78 | 4.45
2TANJUNG JATI | 2 | TANJUNG JATI | region3 | 750 | 5-I | BANGKALAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0155 | 0.0574 | 0.02 | 0.06 | 0.03867 | 0.14991 | 4.63 | 7.1 | 4.61 | 7
ATANJUNG JATI B7 | A | TANJUNG JATI B7 | region3 | 751 | 5-II | BANYUWANGI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0058 | 0.0337 | 0.01 | 0.03 | 0.01003 | 0.05048 | 10.55 | 12.34 | 9.04 | 9.65
BTANJUNG JATI B7 | B | TANJUNG JATI B7 | region3 | 752 | 5-I | BANYUWANGI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0065 | 0.0349 | 0.01 | 0.04 | 0.01065 | 0.05374 | 10.07 | 11.91 | 8.7 | 9.42
I-5TEMANGGUNG | I-5 | TEMANGGUNG | region3 | 753 | 5-II | BOJONEGORO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0123 | 0.0509 | 0.01 | 0.05 | 0.02796 | 0.12396 | 5.48 | 8.07 | 5.47 | 8.04
II-5TEMANGGUNG | II-5 | TEMANGGUNG | region3 | 754 | 5-I | BOJONEGORO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0123 | 0.0509 | 0.01 | 0.05 | 0.02796 | 0.12396 | 5.48 | 8.07 | 5.47 | 8.04
1UNGARAN | 1 | UNGARAN | region3 | 755 | 5-II | BONDOWOSO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0089 | 0.0504 | 0.01 | 0.05 | 0.0245 | 0.11743 | 5.71 | 8.27 | 5.46 | 7.54
2UNGARAN | 2 | UNGARAN | region3 | 756 | 5-I | BONDOWOSO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0089 | 0.0504 | 0.01 | 0.05 | 0.0245 | 0.11743 | 5.71 | 8.27 | 5.46 | 7.54
7-AUNGARAN7 | 7-A | UNGARAN7 | region3 | 757 | 5-I | BUDURAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0044 | 0.0258 | 0 | 0.03 | 0.01511 | 0.05711 | 11.38 | 16.12 | 11.18 | 15.51
7-BUNGARAN7 | 7-B | UNGARAN7 | region3 | 758 | 5-I | BULUKANDANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.009 | 0.048 | 0.01 | 0.05 | 0.02224 | 0.11016 | 6.04 | 8.66 | 5.93 | 8.3
1WADASLINTANG | 1 | WADASLINTANG | region3 | 759 | 5-II | CERME5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0148 | 0.0604 | 0.02 | 0.06 | 0.03795 | 0.10595 | 5.36 | 6.79 | 5.35 | 6.77
2WADASLINTANG | 2 | WADASLINTANG | region3 | 760 | 5-I | CERME5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0029 | 0.0284 | 0 | 0.03 | 0.0108 | 0.03903 | 13.03 | 14.78 | 12.88 | 14.5
1WATES | 1 | WATES | region3 | 761 | 5-I | CHEIL JEDANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0063 | 0.0595 | 0.01 | 0.06 | 0.02703 | 0.11895 | 5.26 | 7.07 | 5.24 | 7.01
2WATES | 2 | WATES | region3 | 762 | 5-II | DARMO GRANDE5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0138 | 0 | 0.01 | 0.0044 | 0.01888 | 26.96 | 30.51 | 25.97 | 28.63
1WIROBRAJAN | 1 | WIROBRAJAN | region3 | 763 | 5-I | DARMO GRANDE5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0138 | 0 | 0.01 | 0.0044 | 0.01888 | 26.96 | 30.51 | 25.97 | 28.63
2WIROBRAJAN | 2 | WIROBRAJAN | region3 | 764 | 5-II | DRIYOREJO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0022 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.00478 | 0.03154 | 15.11 | 16.23 | 14.92 | 15.89
1WLERI | 1 | WLERI | region3 | 765 | 5-I | DRIYOREJO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0022 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.00478 | 0.03154 | 15.11 | 16.23 | 14.92 | 15.89
2WLERI | 2 | WLERI | region3 | 766 | 5-II | GEMBONG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0133 | 0 | 0.01 | 0.00553 | 0.01664 | 28.68 | 31.53 | 27.58 | 29.55
1WONOGIRI | 1 | WONOGIRI | region3 | 767 | 5-I | GEMBONG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0133 | 0 | 0.01 | 0.00553 | 0.01664 | 28.68 | 31.53 | 27.58 | 29.55
2WONOGIRI | 2 | WONOGIRI | region3 | 768 | 5-I | GENDING5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0128 | 0.0772 | 0.01 | 0.08 | 0.03199 | 0.15282 | 4.07 | 5.41 | 4.04 | 5.34
1WONOSARI | 1 | WONOSARI | region3 | 769 | 5-II | GENTENG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0151 | 0.0743 | 0.01 | 0.07 | 0.03562 | 0.17779 | 3.81 | 5.58 | 3.63 | 5.04
2WONOSARI | 2 | WONOSARI | region3 | 770 | 5-I | GENTENG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0151 | 0.0743 | 0.01 | 0.07 | 0.03562 | 0.17779 | 3.81 | 5.58 | 3.63 | 5.04
1WONOSOBO | 1 | WONOSOBO | region3 | 771 | 5-II | GILITIMUR5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0169 | 0.0698 | 0.02 | 0.07 | 0.05388 | 0.19541 | 3.66 | 5.89 | 3.65 | 5.82
2WONOSOBO | 2 | WONOSOBO | region3 | 772 | 5-I | GILITIMUR5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0169 | 0.0698 | 0.02 | 0.07 | 0.05388 | 0.19541 | 3.66 | 5.89 | 3.65 | 5.82
4-IAJINOMOTO4 | 4-I | AJINOMOTO4 | region4 | 773 | 5-II | GONDANGWETAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0199 | 0 | 0.02 | 0.00547 | 0.02976 | 18.09 | 21.17 | 16.89 | 18.8
5-IALTA PRIMA5 | 5-I | ALTA PRIMA5 | region4 | 774 | 5-I | GONDANGWETAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0199 | 0 | 0.02 | 0.00547 | 0.02976 | 18.09 | 21.17 | 16.89 | 18.8
5-IIALTA PRIMA5 | 5-II | ALTA PRIMA5 | region4 | 775 | B | GRATI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0004 | 0.0117 | 0 | 0.01 | 4e-05 | 0.0046 | 45.31 | 36.07 | 37.78 | 29.12
5-IBABADAN5 | 5-I | BABADAN5 | region4 | 776 | A | GRATI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0004 | 0.0117 | 0 | 0.01 | 4e-05 | 0.0046 | 45.31 | 36.07 | 37.78 | 29.12
5-IBABAT5 | 5-I | BABAT5 | region4 | 777 | B | GRESIK BARU5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0006 | 0.0116 | 0 | 0.01 | 0.00024 | 0.0064 | 42.78 | 36.35 | 41.15 | 34.59
5-IIBABAT5 | 5-II | BABAT5 | region4 | 778 | A | GRESIK BARU5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0006 | 0.0116 | 0 | 0.01 | 0.00024 | 0.0064 | 42.78 | 36.35 | 41.15 | 34.59
5-IBALONGBENDO5 | 5-I | BALONGBENDO5 | region4 | 779 | B | GRESIK LAMA5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0.00155 | 0.01201 | 33.32 | 32.58 | 30.78 | 29.04
5-IBAMBE5 | 5-I | BAMBE5 | region4 | 780 | A | GRESIK LAMA5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0.00155 | 0.01201 | 33.32 | 32.58 | 30.78 | 29.04
5-IIBAMBE5 | 5-II | BAMBE5 | region4 | 781 | 5-II | GULUKGULUK5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0457 | 0.1474 | 0.05 | 0.15 | 0.10376 | 0.422 | 1.71 | 2.74 | 1.71 | 2.73
4-IBANARAN4 | 4-I | BANARAN4 | region4 | 782 | 5-I | GULUKGULUK5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0457 | 0.1474 | 0.05 | 0.15 | 0.10376 | 0.422 | 1.71 | 2.74 | 1.71 | 2.73
4-IIBANARAN4 | 4-II | BANARAN4 | region4 | 783 | 5-I | HANIL JAYA STEEL | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0024 | 0.0206 | 0 | 0.02 | 0.01036 | 0.03585 | 16.13 | 20.36 | 15.77 | 19.49
5-IBANARAN5 | 5-I | BANARAN5 | region4 | 784 | 5-I | HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.004 | 0.0282 | 0 | 0.03 | 0.01271 | 0.04568 | 12.19 | 14.84 | 12.16 | 14.77
5-IIBANARAN5 | 5-II | BANARAN5 | region4 | 785 | 5-I | IMASCO | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0244 | 0.1126 | 0.02 | 0.11 | 0.06409 | 0.30181 | 2.35 | 3.67 | 2.3 | 3.49
4-IBANGIL4 | 4-I | BANGIL4 | region4 | 786 | 5-I | INDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0031 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00937 | 0.04323 | 14.31 | 19.03 | 14.04 | 18.32
4-IIBANGIL4 | 4-II | BANGIL4 | region4 | 787 | 5-I | ISPAD INDO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.0045 | 0.01905 | 26.52 | 29.88 | 25.44 | 27.85
5-IBANGIL5 | 5-I | BANGIL5 | region4 | 788 | 5-II | JATIGEDONG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.006 | 0.0587 | 0.01 | 0.06 | 0.02627 | 0.1165 | 5.36 | 7.17 | 5.33 | 7.11
5-IIBANGIL5 | 5-II | BANGIL5 | region4 | 789 | 5-I | JATIGEDONG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.006 | 0.0587 | 0.01 | 0.06 | 0.02627 | 0.1165 | 5.36 | 7.17 | 5.33 | 7.11
5-IBANGKALAN5 | 5-I | BANGKALAN5 | region4 | 790 | 5-I | JATIM TAMAN STEEL | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00501 | 0.01908 | 26.44 | 29.84 | 25.36 | 27.82
5-IIBANGKALAN5 | 5-II | BANGKALAN5 | region4 | 791 | 5-II | JAYA KERTAS5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0032 | 0.0392 | 0 | 0.04 | 0.01269 | 0.05808 | 9.21 | 10.74 | 9.14 | 10.61
4-IBANGUN4 | 4-I | BANGUN4 | region4 | 792 | 5-I | JAYA KERTAS5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0032 | 0.0392 | 0 | 0.04 | 0.01269 | 0.05808 | 9.21 | 10.74 | 9.14 | 10.61
5-IBANYUWANGI5 | 5-I | BANYUWANGI5 | region4 | 793 | 5-II | JEMBER5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0114 | 0.0602 | 0.01 | 0.06 | 0.02888 | 0.14333 | 4.72 | 6.91 | 4.51 | 6.28
5-IIBANYUWANGI5 | 5-II | BANYUWANGI5 | region4 | 794 | 5-I | JEMBER5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0114 | 0.0602 | 0.01 | 0.06 | 0.02888 | 0.14333 | 4.72 | 6.91 | 4.51 | 6.28
4-IBARATA4 | 4-I | BARATA4 | region4 | 795 | 5-II | JOMBANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0048 | 0.0499 | 0 | 0.05 | 0.020132 | 0.09009 | 6.6 | 8.44 | 6.57 | 8.36
4-IBLIMBING4 | 4-I | BLIMBING4 | region4 | 796 | 5-I | JOMBANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0048 | 0.0499 | 0 | 0.05 | 0.020132 | 0.09009 | 6.6 | 8.44 | 6.57 | 8.36
4-IIBLIMBING4 | 4-II | BLIMBING4 | region4 | 797 | 5-II | KALISARI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0027 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.01137 | 0.04127 | 14.76 | 19.52 | 14.42 | 18.64
4-IBLITAR4 | 4-I | BLITAR4 | region4 | 798 | 5-I | KALISARI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0027 | 0.0215 | 0 | 0.02 | 0.01137 | 0.04127 | 14.76 | 19.52 | 14.42 | 18.64
4-IIBLITAR4 | 4-II | BLITAR4 | region4 | 799 | 5-II | KARANGPILANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0.00337 | 0.01264 | 32.7 | 32.75 | 31.24 | 30.57
5-IBOJONEGORO5 | 5-I | BOJONEGORO5 | region4 | 800 | 5-I | KARANGPILANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0.00337 | 0.01264 | 32.7 | 32.75 | 31.24 | 30.57
5-IIBOJONEGORO5 | 5-II | BOJONEGORO5 | region4 | 801 | 5-I | KASIH JATIM5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0019 | 0.0239 | 0 | 0.02 | 0.00625 | 0.02547 | 17.14 | 17.62 | 16.89 | 17.21
5-IBONDOWOSO5 | 5-I | BONDOWOSO5 | region4 | 802 | 5-II | KEBONAGUNG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0045 | 0.0365 | 0 | 0.04 | 0.0104 | 0.06083 | 9.39 | 11.51 | 9.18 | 11.04
5-IIBONDOWOSO5 | 5-II | BONDOWOSO5 | region4 | 803 | 5-I | KEBONAGUNG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0045 | 0.0365 | 0 | 0.04 | 0.0104 | 0.06083 | 9.39 | 11.51 | 9.18 | 11.04
4-IBUDURAN4 | 4-I | BUDURAN4 | region4 | 804 | 5-II | KEDINDING5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0058 | 0.0341 | 0.01 | 0.03 | 0.02251 | 0.08572 | 8.04 | 12.21 | 7.96 | 11.91
4-IIBUDURAN4 | 4-II | BUDURAN4 | region4 | 805 | 5-I | KEDINDING5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0058 | 0.0341 | 0.01 | 0.03 | 0.02251 | 0.08572 | 8.04 | 12.21 | 7.96 | 11.91
5-IBUDURAN5 | 5-I | BUDURAN5 | region4 | 806 | IV-5 | KEDIRI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0009 | 0.0193 | 0 | 0.02 | 1e-05 | 0.00395 | 29.83 | 21.9 | 29.26 | 21.44
5-IBULUKANDANG5 | 5-I | BULUKANDANG5 | region4 | 807 | III-5 | KEDIRI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0009 | 0.0193 | 0 | 0.02 | 1e-05 | 0.00395 | 29.83 | 21.9 | 29.26 | 21.44
5-IBUMICOKRO5 | 5-I | BUMICOKRO5 | region4 | 808 | II-5 | KEDIRI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.021 | 0 | 0.02 | 1.3e-06 | 0.00398 | 27.58 | 20.09 | 27.03 | 19.64
4-ICARUBAN4 | 4-I | CARUBAN4 | region4 | 809 | I-5 | KEDIRI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.021 | 0 | 0.02 | 1.3e-06 | 0.00398 | 27.58 | 20.09 | 27.03 | 19.64
5-ICERME5 | 5-I | CERME5 | region4 | 810 | 5-II | KENJERAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0031 | 0.0217 | 0 | 0.02 | 0.01117 | 0.04204 | 14.52 | 19.23 | 14.19 | 18.37
5-IICERME5 | 5-II | CERME5 | region4 | 811 | 5-I | KENJERAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.008 | 0.0439 | 0.01 | 0.04 | 0.03301 | 0.11874 | 5.98 | 9.48 | 5.93 | 9.3
5-ICHEIL JEDANG5 | 5-I | CHEIL JEDANG5 | region4 | 812 | 5-II | KEREK5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0034 | 0.0259 | 0 | 0.03 | 0.00997 | 0.03849 | 13.84 | 16.2 | 13.81 | 16.13
4-ICIWI KIMIA4 | 4-I | CIWI KIMIA4 | region4 | 813 | 5-I | KEREK5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0034 | 0.0259 | 0 | 0.03 | 0.00997 | 0.03849 | 13.84 | 16.2 | 13.81 | 16.13
5-IDARMO GRANDE5 | 5-I | DARMO GRANDE5 | region4 | 814 | 5-II | KERTOSONO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0032 | 0.0392 | 0 | 0.04 | 0.01265 | 0.058 | 9.21 | 10.75 | 9.15 | 10.62
5-IIDARMO GRANDE5 | 5-II | DARMO GRANDE5 | region4 | 815 | 5-I | KERTOSONO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0032 | 0.0392 | 0 | 0.04 | 0.01265 | 0.058 | 9.21 | 10.75 | 9.15 | 10.62
4-IDOLOPO4 | 4-I | DOLOPO4 | region4 | 816 | 5-II | KRAKSAAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.009 | 0.0608 | 0.01 | 0.06 | 0.02183 | 0.10357 | 5.56 | 6.88 | 5.52 | 6.78
4-IDRIYOREJO4 | 4-I | DRIYOREJO4 | region4 | 817 | 5-I | KRAKSAAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.009 | 0.0608 | 0.01 | 0.06 | 0.02183 | 0.10357 | 5.56 | 6.88 | 5.52 | 6.78
5-IDRIYOREJO5 | 5-I | DRIYOREJO5 | region4 | 818 | 5-II | KREMBANGAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0018 | 0.0158 | 0 | 0.02 | 0.00509 | 0.02413 | 22.48 | 26.6 | 21.79 | 25.17
5-IIDRIYOREJO5 | 5-II | DRIYOREJO5 | region4 | 819 | 5-I | KREMBANGAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0018 | 0.0158 | 0 | 0.02 | 0.00509 | 0.02413 | 22.48 | 26.6 | 21.79 | 25.17
4-IGAMPINGAN4 | 4-I | GAMPINGAN4 | region4 | 820 | 5-II | KUPANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0012 | 0.0125 | 0 | 0.01 | 0.00419 | 0.01418 | 31.9 | 33.73 | 30.54 | 31.46
5-IGEMBONG5 | 5-I | GEMBONG5 | region4 | 821 | 5-I | KUPANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0012 | 0.0125 | 0 | 0.01 | 0.00419 | 0.01418 | 31.9 | 33.73 | 30.54 | 31.46
5-IIGEMBONG5 | 5-II | GEMBONG5 | region4 | 822 | 5-II | LAMONGAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0092 | 0.0433 | 0.01 | 0.04 | 0.02425 | 0.07405 | 7.63 | 9.55 | 7.62 | 9.51
5-IGENDING5 | 5-I | GENDING5 | region4 | 823 | 5-I | LAMONGAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0092 | 0.0433 | 0.01 | 0.04 | 0.02425 | 0.07405 | 7.63 | 9.55 | 7.62 | 9.51
5-IGENTENG5 | 5-I | GENTENG5 | region4 | 824 | 5-II | LAWANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0061 | 0.0396 | 0.01 | 0.04 | 0.01546 | 0.08147 | 7.78 | 10.54 | 7.6 | 10.05
5-IIGENTENG5 | 5-II | GENTENG5 | region4 | 825 | 5-I | LAWANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0061 | 0.0396 | 0.01 | 0.04 | 0.01546 | 0.08147 | 7.78 | 10.54 | 7.6 | 10.05
5-IGILITIMUR5 | 5-I | GILITIMUR5 | region4 | 826 | 5-II | LUMAJANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0312 | 0.1557 | 0.03 | 0.16 | 0.08083 | 0.38839 | 1.78 | 2.66 | 1.77 | 2.65
5-IIGILITIMUR5 | 5-II | GILITIMUR5 | region4 | 827 | 5-I | LUMAJANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0312 | 0.1557 | 0.03 | 0.16 | 0.08083 | 0.38839 | 1.78 | 2.66 | 1.77 | 2.65
5-IGONDANGWETAN5 | 5-I | GONDANGWETAN5 | region4 | 828 | 5-II | MANISREJO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0081 | 0.0516 | 0.01 | 0.05 | 0.02182 | 0.10982 | 5.84 | 8.1 | 5.83 | 8.07
5-IIGONDANGWETAN5 | 5-II | GONDANGWETAN5 | region4 | 829 | 5-I | MANISREJO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0081 | 0.0516 | 0.01 | 0.05 | 0.02182 | 0.10982 | 5.84 | 8.1 | 5.83 | 8.07
AGRATI5 | A | GRATI5 | region4 | 830 | 5-II | MANYAR5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0037 | 0.0317 | 0 | 0.03 | 0.0141 | 0.04886 | 11.09 | 13.24 | 10.99 | 13.01
BGRATI5 | B | GRATI5 | region4 | 831 | 5-I | MANYAR5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0037 | 0.0317 | 0 | 0.03 | 0.0141 | 0.04886 | 11.09 | 13.24 | 10.99 | 13.01
AGRATI7 | A | GRATI7 | region4 | 832 | 5-I | MLIWANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0039 | 0.0279 | 0 | 0.03 | 0.01226 | 0.04492 | 12.36 | 14.99 | 12.32 | 14.92
BGRATI7 | B | GRATI7 | region4 | 833 | 5-II | MOJOAGUNG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0105 | 0.061 | 0.01 | 0.06 | 0.02572 | 0.12941 | 4.96 | 6.83 | 4.95 | 6.79
AGRESIK BARU5 | A | GRESIK BARU5 | region4 | 834 | 5-I | MOJOAGUNG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0105 | 0.061 | 0.01 | 0.06 | 0.02572 | 0.12941 | 4.96 | 6.83 | 4.95 | 6.79
BGRESIK BARU5 | B | GRESIK BARU5 | region4 | 835 | 5-II | NBUMICOKRO | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0264 | 0 | 0.03 | 0.00943 | 0.04864 | 12.37 | 15.91 | 11.82 | 14.6
AGRESIK BARU7 | A | GRESIK BARU7 | region4 | 836 | 5-I | NBUMICOKRO | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0264 | 0 | 0.03 | 0.00943 | 0.04864 | 12.37 | 15.91 | 11.82 | 14.6
BGRESIK BARU7 | B | GRESIK BARU7 | region4 | 837 | 5-II | NEW NGANJUK 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0062 | 0.0395 | 0.01 | 0.04 | 0.01565 | 0.0753 | 8.08 | 10.58 | 8.05 | 10.5
AGRESIK LAMA5 | A | GRESIK LAMA5 | region4 | 838 | 5-I | NEW NGANJUK 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0062 | 0.0395 | 0.01 | 0.04 | 0.01565 | 0.0753 | 8.08 | 10.58 | 8.05 | 10.5
BGRESIK LAMA5 | B | GRESIK LAMA5 | region4 | 839 | 5-II | NEW PANDAAN | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.003 | 0.0281 | 0 | 0.03 | 0.01156 | 0.05357 | 11.42 | 14.98 | 10.95 | 13.81
TNGAN1GRLMA-GLTMR 1 | TNGAN1 | GRLMA-GLTMR 1 | region4 | 840 | 5-I | NEW PANDAAN | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.003 | 0.0281 | 0 | 0.03 | 0.011563 | 0.05357 | 11.42 | 14.98 | 10.95 | 13.81
TNGAN2GRLMA-GLTMR 2 | TNGAN2 | GRLMA-GLTMR 2 | region4 | 841 | 5-II | NGAGEL5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0025 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.01004 | 0.03294 | 17.61 | 22.39 | 17.13 | 21.23
4-IGUDANG GARAM5 | 4-I | GUDANG GARAM5 | region4 | 842 | 5-I | NGAGEL5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0025 | 0.0187 | 0 | 0.02 | 0.01004 | 0.03294 | 17.61 | 22.39 | 17.13 | 21.23
5-IHANIL JAYA STEEL | 5-I | HANIL JAYA STEEL | region4 | 843 | 5-II | NGAWI | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0179 | 0.0809 | 0.02 | 0.08 | 0.04241 | 0.19527 | 3.46 | 5.1 | 3.46 | 5.09
5-IHOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | 5-I | HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | region4 | 844 | 5-I | NGAWI | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0179 | 0.0809 | 0.02 | 0.08 | 0.04241 | 0.19527 | 3.46 | 5.1 | 3.46 | 5.09
5-IINDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | 5-I | INDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | region4 | 845 | B-5 | NGIMBANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.0147 | 0 | 0.01 | 0.00036 | 0.01 | 32.25 | 28.75 | 31.79 | 28.19
5-IISPAD INDO5 | 5-I | ISPAD INDO5 | region4 | 846 | A-5 | NGIMBANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.0147 | 0 | 0.01 | 0.00036 | 0.01 | 32.25 | 28.75 | 31.79 | 28.19
5-IJATIGEDONG5 | 5-I | JATIGEDONG5 | region4 | 847 | 5-II | NGORO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0161 | 0.0987 | 0.02 | 0.1 | 0.05175 | 0.24038 | 2.85 | 4.23 | 2.84 | 4.21
5-IIJATIGEDONG5 | 5-II | JATIGEDONG5 | region4 | 848 | 5-I | NGORO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0161 | 0.0987 | 0.02 | 0.1 | 0.05175 | 0.24038 | 2.85 | 4.23 | 2.84 | 4.21
5-IJATIM TAMAN STEEL | 5-I | JATIM TAMAN STEEL | region4 | 849 | 5-II | PACIRAN | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.012 | 0.0633 | 0.01 | 0.06 | 0.03769 | 0.13405 | 4.74 | 6.57 | 4.73 | 6.55
5-IJAYA KERTAS5 | 5-I | JAYA KERTAS5 | region4 | 850 | 5-I | PACIRAN | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.012 | 0.0633 | 0.01 | 0.06 | 0.03769 | 0.13405 | 4.74 | 6.57 | 4.73 | 6.55
5-IIJAYA KERTAS5 | 5-II | JAYA KERTAS5 | region4 | 851 | 5-II | PACITAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0051 | 0.0535 | 0.01 | 0.06 | 0.01188 | 0.07742 | 6.74 | 7.88 | 6.74 | 7.87
5-IJEMBER5 | 5-I | JEMBER5 | region4 | 852 | 5-I | PACITAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0051 | 0.0535 | 0.01 | 0.06 | 0.01188 | 0.07742 | 6.74 | 7.88 | 6.74 | 7.87
5-IIJEMBER5 | 5-II | JEMBER5 | region4 | 853 | B | PAITON5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0004 | 0.0289 | 0 | 0.03 | 4e-07 | 0.00803 | 19.37 | 14.63 | 18.85 | 14.18
5-IJOMBANG5 | 5-I | JOMBANG5 | region4 | 854 | A | PAITON5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0005 | 0.0142 | 0 | 0.01 | 2e-05 | 0.00397 | 39.39 | 29.7 | 36.82 | 27.51
5-IIJOMBANG5 | 5-II | JOMBANG5 | region4 | 855 | 5-II | PAKIS5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0043 | 0.0365 | 0 | 0.04 | 0.01217 | 0.06564 | 9.06 | 11.52 | 8.84 | 11
5-IKALISARI JATIM | 5-I | KALISARI JATIM | region4 | 856 | 5-I | PAKIS5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0043 | 0.0365 | 0 | 0.04 | 0.01217 | 0.06564 | 9.06 | 11.52 | 8.84 | 11
5-IIKALISARI JATIM | 5-II | KALISARI JATIM | region4 | 857 | 5-I | PAMEKASAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0429 | 0.1384 | 0.04 | 0.14 | 0.09674 | 0.39403 | 1.83 | 2.92 | 1.82 | 2.9
4-IKARANGKATES4 | 4-I | KARANGKATES4 | region4 | 858 | 5-II | PERAK5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0214 | 0 | 0.02 | 0.00836 | 0.04158 | 14.81 | 19.54 | 14.52 | 18.79
4-IIKARANGKATES4 | 4-II | KARANGKATES4 | region4 | 859 | 5-I | PERAK5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0214 | 0 | 0.02 | 0.00836 | 0.04158 | 14.81 | 19.54 | 14.52 | 18.79
5-IKARANGPILANG5 | 5-I | KARANGPILANG5 | region4 | 860 | 5-II | PETRO KIMIA5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0201 | 0 | 0.02 | 0.00737 | 0.03493 | 16.63 | 20.82 | 16.01 | 19.4
5-IIKARANGPILANG5 | 5-II | KARANGPILANG5 | region4 | 861 | 5-I | PETRO KIMIA5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0201 | 0 | 0.02 | 0.00737 | 0.03493 | 16.63 | 20.82 | 16.01 | 19.4
5-IKASIH JATIM5 | 5-I | KASIH JATIM5 | region4 | 862 | 5-II | PIER5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0019 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0.00587 | 0.03269 | 16.83 | 20.01 | 15.82 | 17.96
4-IKEBONAGUNG4 | 4-I | KEBONAGUNG4 | region4 | 863 | 5-I | PIER5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0019 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0.00587 | 0.03269 | 16.83 | 20.01 | 15.82 | 17.96
4-IIKEBONAGUNG4 | 4-II | KEBONAGUNG4 | region4 | 864 | 5-II | PLTU PACITAN | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0024 | 0.0418 | 0 | 0.04 | 0.00046 | 0.02613 | 11.26 | 10.1 | 11.25 | 10.09
5-IKEBONAGUNG5 | 5-I | KEBONAGUNG5 | region4 | 865 | 5-I | PLTU PACITAN | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0028 | 0.0463 | 0.01 | 0.05 | 0.00034 | 0.02693 | 10.3 | 9.12 | 10.3 | 9.11
5-IIKEBONAGUNG5 | 5-II | KEBONAGUNG5 | region4 | 866 | 5-II | PONOROGO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0074 | 0.0538 | 0.01 | 0.05 | 0.02139 | 0.11206 | 5.67 | 7.79 | 5.66 | 7.77
5-IKEDINDING5 | 5-I | KEDINDING5 | region4 | 867 | 5-I | PONOROGO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0074 | 0.0538 | 0.01 | 0.05 | 0.02139 | 0.11206 | 5.67 | 7.79 | 5.66 | 7.77
5-IIKEDINDING5 | 5-II | KEDINDING5 | region4 | 868 | 5-II | PROBOLINGGO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0217 | 0.108 | 0.02 | 0.11 | 0.05421 | 0.24529 | 2.69 | 3.84 | 2.68 | 3.81
I-5KEDIRI5 | I-5 | KEDIRI5 | region4 | 869 | 5-I | PROBOLINGGO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0105 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02555 | 0.12003 | 5.64 | 8.28 | 5.52 | 7.89
IV-5KEDIRI5 | IV-5 | KEDIRI5 | region4 | 870 | 5-II | PUGER 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0244 | 0.1125 | 0.02 | 0.11 | 0.06398 | 0.30156 | 2.36 | 3.67 | 2.3 | 3.49
AKEDIRI7 | A | KEDIRI7 | region4 | 871 | 5-I | PUGER 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0244 | 0.1125 | 0.02 | 0.11 | 0.06398 | 0.30156 | 2.36 | 3.67 | 2.3 | 3.49
BKEDIRI7 | B | KEDIRI7 | region4 | 872 | 5-II | PURWOSARI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0032 | 0.0306 | 0 | 0.03 | 0.01131 | 0.05804 | 10.52 | 13.73 | 10.17 | 12.85
5-IKENJERAN5 | 5-I | KENJERAN5 | region4 | 873 | 5-I | PURWOSARI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0032 | 0.0306 | 0 | 0.03 | 0.01131 | 0.05804 | 10.52 | 13.73 | 10.17 | 12.85
5-IIKENJERAN5 | 5-II | KENJERAN5 | region4 | 874 | 5-I | REJOSO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0044 | 0.0292 | 0 | 0.03 | 0.0117 | 0.05775 | 10.75 | 14.3 | 10.32 | 13.18
5-IKEREK5 | 5-I | KEREK5 | region4 | 875 | 5-II | RUNGKUT5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0023 | 0.0204 | 0 | 0.02 | 0.00997 | 0.03521 | 16.37 | 20.58 | 16 | 19.7
5-IIKEREK5 | 5-II | KEREK5 | region4 | 876 | 5-I | RUNGKUT5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0016 | 0.0151 | 0 | 0.02 | 0.00592 | 0.02208 | 23.87 | 27.84 | 22.99 | 26.07
4-IKERTOSONO4 | 4-I | KERTOSONO4 | region4 | 877 | 5-II | SAMBIKEREP5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00423 | 0.01797 | 27.1 | 29.77 | 25.69 | 27.29
5-IIKERTOSONO5 | 5-II | KERTOSONO5 | region4 | 878 | 5-I | SAMBIKEREP5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 0.00423 | 0.01797 | 27.1 | 29.77 | 25.69 | 27.29
5-IKRAKSAAN5 | 5-I | KRAKSAAN5 | region4 | 879 | 5-II | SAMPANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0417 | 0.1379 | 0.04 | 0.14 | 0.09874 | 0.39562 | 1.82 | 2.94 | 1.82 | 2.92
5-IIKRAKSAAN5 | 5-II | KRAKSAAN5 | region4 | 880 | 5-I | SAMPANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0373 | 0.1214 | 0.04 | 0.12 | 0.08433 | 0.34258 | 2.09 | 3.33 | 2.09 | 3.31
5-IKREMBANGAN5 | 5-I | KREMBANGAN5 | region4 | 881 | 5-II | SAWAHAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00244 | 0.01126 | 36.72 | 36.69 | 34.92 | 34.02
5-IIKREMBANGAN5 | 5-II | KREMBANGAN5 | region4 | 882 | 5-I | SAWAHAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0008 | 0.0115 | 0 | 0.01 | 0.00244 | 0.01126 | 36.72 | 36.69 | 34.92 | 34.02
5-IKUPANG5 | 5-I | KUPANG5 | region4 | 883 | 5-II | SEGOROMADU5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0011 | 0.0133 | 0 | 0.01 | 0.00232 | 0.01371 | 31.28 | 31.73 | 29.16 | 28.55
5-IILAWANG5 | 5-II | LAWANG5 | region4 | 884 | 5-I | SEGOROMADU5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0172 | 0.0678 | 0.02 | 0.07 | 0.04383 | 0.11984 | 4.75 | 6.04 | 4.74 | 6.02
5-ILUMAJANG5 | 5-I | LUMAJANG5 | region4 | 885 | 5-II | SEKARPUTIH5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0113 | 0.0802 | 0.01 | 0.08 | 0.03551 | 0.18089 | 3.67 | 5.22 | 3.66 | 5.19
4-IIMANISREJO4 | 4-II | MANISREJO4 | region4 | 886 | 5-I | SEKARPUTIH5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0027 | 0.0276 | 0 | 0.03 | 0.01037 | 0.03779 | 13.45 | 15.25 | 13.3 | 14.95
5-IMANISREJO5 | 5-I | MANISREJO5 | region4 | 887 | 5-II | SENGKALING5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0089 | 0.0495 | 0.01 | 0.05 | 0.01991 | 0.09988 | 6.27 | 8.41 | 6.18 | 8.16
5-IMANYAR5 | 5-I | MANYAR5 | region4 | 888 | 5-I | SENGKALING5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0089 | 0.0495 | 0.01 | 0.05 | 0.01991 | 0.09988 | 6.27 | 8.41 | 6.18 | 8.16
5-IIMANYAR5 | 5-II | MANYAR5 | region4 | 889 | 5-II | SIDOARJO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0052 | 0.029 | 0.01 | 0.03 | 0.01791 | 0.06737 | 9.86 | 14.33 | 9.71 | 13.85
4-IMASPION STEEL BAR4 | 4-I | MASPION STEEL BAR4 | region4 | 890 | 5-I | SIDOARJO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0052 | 0.029 | 0.01 | 0.03 | 0.01791 | 0.06737 | 9.86 | 14.33 | 9.71 | 13.85
4-IMASPION4 | 4-I | MASPION4 | region4 | 891 | 5-II | SIMPANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0027 | 0.0196 | 0 | 0.02 | 0.01157 | 0.03572 | 16.47 | 21.31 | 16.05 | 20.26
4-IMENDALAN | 4-I | MENDALAN | region4 | 892 | 5-I | SIMPANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0027 | 0.0196 | 0 | 0.02 | 0.01157 | 0.03572 | 16.47 | 21.31 | 16.05 | 20.26
4-IIMENDALAN | 4-II | MENDALAN | region4 | 893 | 5-II | SITUBONDO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0041 | 0.0306 | 0 | 0.03 | 0.01382 | 0.06008 | 10.29 | 13.7 | 9.65 | 12.13
5-IMOJOAGUNG5 | 5-I | MOJOAGUNG5 | region4 | 894 | 5-I | SITUBONDO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0041 | 0.0306 | 0 | 0.03 | 0.01382 | 0.06008 | 10.29 | 13.7 | 9.65 | 12.13
5-IIMOJOAGUNG5 | 5-II | MOJOAGUNG5 | region4 | 895 | 5-II | SUKOLILO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0023 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.00885 | 0.0308 | 18.6 | 23.29 | 18.06 | 22.04
4-IMRANGGEN4 | 4-I | MRANGGEN4 | region4 | 896 | 5-I | SUKOLILO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0023 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.00885 | 0.0308 | 18.6 | 23.29 | 18.06 | 22.04
4-IIMRANGGEN4 | 4-II | MRANGGEN4 | region4 | 897 | 5-I | SUMENEP5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0513 | 0.1635 | 0.05 | 0.16 | 0.11537 | 0.47017 | 1.54 | 2.47 | 1.53 | 2.46
5-INGAGEL5 | 5-I | NGAGEL5 | region4 | 898 | 5-II | SURABAYA BARAT5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0004 | 0.0177 | 0 | 0.02 | 1e-05 | 0.0069 | 29.98 | 23.85 | 29.22 | 23.12
4-IINGANJUK4 | 4-II | NGANJUK4 | region4 | 899 | 5-I | SURABAYA BARAT5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0005 | 0.0105 | 0 | 0.01 | 0.00024 | 0.00538 | 48.18 | 40.35 | 45.05 | 37.09
BNGIMBANG7 | B | NGIMBANG7 | region4 | 900 | 5-II | SURABAYA SELATAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0024 | 0.0209 | 0 | 0.02 | 0.00982 | 0.03945 | 15.36 | 20.11 | 14.99 | 19.17
5-INGORO5 | 5-I | NGORO5 | region4 | 901 | 5-I | SURABAYA SELATAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0024 | 0.0209 | 0 | 0.02 | 0.00982 | 0.03945 | 15.36 | 20.11 | 14.99 | 19.17
5-IIPACIRAN | 5-II | PACIRAN | region4 | 902 | 5-I | SURYA PAMENANG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.005 | 0.0339 | 0.01 | 0.03 | 0.01107 | 0.05273 | 10.35 | 12.32 | 10.29 | 12.18
4-IPACITAN4 | 4-I | PACITAN4 | region4 | 903 | 5-I | SURYA ZAGZAG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0049 | 0.0338 | 0 | 0.03 | 0.0109 | 0.05237 | 10.41 | 12.36 | 10.34 | 12.23
5-IIPACITAN5 | 5-II | PACITAN5 | region4 | 904 | 5-I | SUTAMI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0065 | 0.0487 | 0.01 | 0.05 | 0.00335 | 0.04818 | 8.66 | 8.6 | 8.57 | 8.47
APAITON5 | A | PAITON5 | region4 | 905 | 5-II | TANDES5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0007 | 0.0113 | 0 | 0.01 | 0.00221 | 0.01085 | 37.64 | 37.33 | 35.82 | 34.68
BPAITON7 | B | PAITON7 | region4 | 906 | 5-I | TANDES5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0007 | 0.0113 | 0 | 0.01 | 0.00221 | 0.01085 | 37.64 | 37.33 | 35.82 | 34.68
5-IPAKIS5 | 5-I | PAKIS5 | region4 | 907 | 5-II | TANGGUL5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0378 | 0.1842 | 0.04 | 0.18 | 0.09845 | 0.47384 | 1.48 | 2.25 | 1.47 | 2.24
5-IPAMEKASAN5 | 5-I | PAMEKASAN5 | region4 | 908 | 5-I | TANGGUL5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0378 | 0.1842 | 0.04 | 0.18 | 0.09845 | 0.47384 | 1.48 | 2.25 | 1.47 | 2.24
4-IPANDAAN4 | 4-I | PANDAAN4 | region4 | 909 | 2 | TANJUNG AWAR - AWAR | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0007 | 0.0154 | 0 | 0.01 | 0.00017 | 0.00859 | 32.51 | 27.36 | 32.4 | 27.24
4-IIPANDAAN4 | 4-II | PANDAAN4 | region4 | 910 | 1 | TANJUNG AWAR - AWAR | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0007 | 0.0154 | 0 | 0.01 | 0.00017 | 0.00859 | 32.51 | 27.36 | 32.4 | 27.24
4-IPARE4 | 4-I | PARE4 | region4 | 911 | 5-I | TUBAN3 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.004 | 0.0276 | 0 | 0.03 | 0.01137 | 0.04171 | 12.85 | 15.15 | 12.82 | 15.09
5-IPERAK5 | 5-I | PERAK5 | region4 | 912 | 5-II | TUBAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.00387 | 0.02455 | 19.63 | 21.05 | 19.58 | 20.97
5-IIPERAK5 | 5-II | PERAK5 | region4 | 913 | 5-I | TUBAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.00387 | 0.02455 | 19.63 | 21.05 | 19.58 | 20.97
5-IPETRO KIMIA5 | 5-I | PETRO KIMIA5 | region4 | 914 | 5-II | TULUNGAGUNG II 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0033 | 0.0312 | 0 | 0.03 | 0.01355 | 0.03429 | 12.85 | 13.5 | 12.73 | 13.3
5-IIPETRO KIMIA5 | 5-II | PETRO KIMIA5 | region4 | 915 | 5-I | TULUNGAGUNG II 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0033 | 0.0312 | 0 | 0.03 | 0.01355 | 0.03429 | 12.85 | 13.5 | 12.73 | 13.3
5-IPIER5 | 5-I | PIER5 | region4 | 916 | 5-II | UJUNG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00906 | 0.04353 | 14.27 | 19.01 | 14 | 18.31
5-IIPIER5 | 5-II | PIER5 | region4 | 917 | 5-I | UJUNG5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0.00906 | 0.04353 | 14.27 | 19.01 | 14 | 18.31
4-IPLOSO4 | 4-I | PLOSO4 | region4 | 918 | 5-II | UNDAAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.00394 | 0.01398 | 32.26 | 33.96 | 30.86 | 31.66
5-IPLTU PACITAN | 5-I | PLTU PACITAN | region4 | 919 | 5-I | UNDAAN5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.001 | 0.0124 | 0 | 0.01 | 0.00394 | 0.01398 | 32.26 | 33.96 | 30.86 | 31.66
4-IIPOLEHAN4 | 4-II | POLEHAN4 | region4 | 920 | 5-II | WARU5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0011 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.00387 | 0.01596 | 29.8 | 32.27 | 28.44 | 29.91
4-IPONOROGO4 | 4-I | PONOROGO4 | region4 | 921 | 5-I | WARU5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0011 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.00387 | 0.01596 | 29.8 | 32.27 | 28.44 | 29.91
4-IIPONOROGO4 | 4-II | PONOROGO4 | region4 | 922 | 5-II | WILMAR 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0137 | 0 | 0.01 | 0.00304 | 0.01449 | 29.87 | 30.56 | 27.81 | 27.42
5-IPONOROGO5 | 5-I | PONOROGO5 | region4 | 923 | 5-I | WILMAR 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0014 | 0.0137 | 0 | 0.01 | 0.00304 | 0.01449 | 29.87 | 30.56 | 27.81 | 27.42
4-IPORONG4 | 4-I | PORONG4 | region4 | 924 | 5-II | WLINGI II 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0068 | 0.0465 | 0.01 | 0.05 | 0.02836 | 0.08034 | 7.11 | 9 | 7.08 | 8.91
5-IPROBOLINGGO5 | 5-I | PROBOLINGGO5 | region4 | 925 | 5-I | WLINGI II 5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0068 | 0.0465 | 0.01 | 0.05 | 0.02836 | 0.08034 | 7.11 | 9 | 7.08 | 8.91
5-IIPURWOSARI5 | 5-II | PURWOSARI5 | region4 | 926 | 5-I | WLINGI5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0195 | 0.0858 | 0.02 | 0.09 | 0.00911 | 0.09773 | 4.64 | 4.81 | 4.67 | 4.87
5-IREJOSO5 | 5-I | REJOSO5 | region4 | 927 | 5-II | WONOKROMO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0026 | 0.0192 | 0 | 0.02 | 0.01094 | 0.03458 | 16.92 | 21.74 | 16.48 | 20.65
5-IRUNGKUT5 | 5-I | RUNGKUT5 | region4 | 928 | 5-I | WONOKROMO5 | UP2B Jawa Timur | 150 | 0.0026 | 0.0192 | 0 | 0.02 | 0.01094 | 0.03458 | 16.92 | 21.74 | 16.48 | 20.65
5-IIRUNGKUT5 | 5-II | RUNGKUT5 | region4 | 929 | 5-II | AMLAPURA5 | UP2B Bali | 150 | 0.0154 | 0.0664 | 0.01 | 0.07 | 0.02925 | 0.13759 | 4.57 | 6.2 | 4.25 | 5.4
5-ISAMBIKEREP5 | 5-I | SAMBIKEREP5 | region4 | 930 | 5-I | AMLAPURA5 | UP2B Bali | 150 | 0.0154 | 0.0664 | 0.01 | 0.07 | 0.02925 | 0.13759 | 4.57 | 6.2 | 4.25 | 5.4
5-IISAMBIKEREP5 | 5-II | SAMBIKEREP5 | region4 | 931 | 5-II | ANTOSARI5 | UP2B Bali | 150 | 0.0074 | 0.0398 | 0.01 | 0.04 | 0.01638 | 0.07126 | 8.22 | 10.45 | 7.28 | 8.45
5-ISAMPANG5 | 5-I | SAMPANG5 | region4 | 932 | 5-I | ANTOSARI5 | UP2B Bali | 150 | 0.0074 | 0.0398 | 0.01 | 0.04 | 0.01638 | 0.07126 | 8.22 | 10.45 | 7.28 | 8.45
5-IISAMPANG5 | 5-II | SAMPANG5 | region4 | 933 | 5-II | BATURITI | UP2B Bali | 150 | 0.0099 | 0.039 | 0.01 | 0.04 | 0.01163 | 0.04644 | 9.85 | 10.5 | 8.24 | 8.07
5-ISAWAHAN5 | 5-I | SAWAHAN5 | region4 | 934 | 5-I | BATURITI | UP2B Bali | 150 | 0.0099 | 0.039 | 0.01 | 0.04 | 0.01163 | 0.04644 | 9.85 | 10.5 | 8.24 | 8.07
5-IISAWAHAN5 | 5-II | SAWAHAN5 | region4 | 935 | 5-II | GIANYAR5 | UP2B Bali | 150 | 0.0052 | 0.0366 | 0 | 0.04 | 0.00771 | 0.04824 | 10.29 | 11.42 | 8.79 | 8.97
4-ISEGOROMADU4 | 4-I | SEGOROMADU4 | region4 | 936 | 5-I | GIANYAR5 | UP2B Bali | 150 | 0.0052 | 0.0366 | 0 | 0.04 | 0.00771 | 0.04824 | 10.29 | 11.42 | 8.79 | 8.97
5-ISEGOROMADU5 | 5-I | SEGOROMADU5 | region4 | 937 | 5-II | GILIMANUK5 | UP2B Bali | 150 | 0.0043 | 0.029 | 0 | 0.03 | 0.00348 | 0.03092 | 14.1 | 14.43 | 11.29 | 10.59
5-IISEGOROMADU5 | 5-II | SEGOROMADU5 | region4 | 938 | 5-I | GILIMANUK5 | UP2B Bali | 150 | 0.0043 | 0.029 | 0 | 0.03 | 0.00348 | 0.03092 | 14.1 | 14.43 | 11.29 | 10.59
4-ISEKARPUTIH4 | 4-I | SEKARPUTIH4 | region4 | 939 | 5-II | GIS BANDARA | UP2B Bali | 150 | 0.0052 | 0.0355 | 0 | 0.04 | 0.00694 | 0.02987 | 12.34 | 11.78 | 10.18 | 9.11
4-IISEKARPUTIH4 | 4-II | SEKARPUTIH4 | region4 | 940 | 5-I | GIS BANDARA | UP2B Bali | 150 | 0.0052 | 0.0355 | 0 | 0.04 | 0.00694 | 0.02987 | 12.34 | 11.78 | 10.18 | 9.11
5-ISEKARPUTIH5 | 5-I | SEKARPUTIH5 | region4 | 941 | 5-II | KAPAL5 | UP2B Bali | 150 | 0.0036 | 0.0284 | 0 | 0.03 | 0.00489 | 0.02761 | 14.77 | 14.74 | 11.91 | 10.96
5-IISEKARPUTIH5 | 5-II | SEKARPUTIH5 | region4 | 942 | 5-I | KAPAL5 | UP2B Bali | 150 | 0.0036 | 0.0284 | 0 | 0.03 | 0.00489 | 0.02761 | 14.77 | 14.74 | 11.91 | 10.96
4-ISELOREJO4 | 4-I | SELOREJO4 | region4 | 943 | 5-II | NEGARA5 | UP2B Bali | 150 | 0.0079 | 0.0446 | 0.01 | 0.04 | 0.027 | 0.10162 | 6.48 | 9.34 | 5.87 | 7.69
4-ISEMEN GRESIK4 | 4-I | SEMEN GRESIK4 | region4 | 944 | 5-I | NEGARA5 | UP2B Bali | 150 | 0.0079 | 0.0446 | 0.01 | 0.04 | 0.027 | 0.10162 | 6.48 | 9.34 | 5.87 | 7.69
4-ISENGGURUH4 | 4-I | SENGGURUH4 | region4 | 945 | 5-II | NUSA DUA | UP2B Bali | 150 | 0.0053 | 0.0361 | 0 | 0.04 | 0.00729 | 0.0302 | 12.15 | 11.58 | 10.04 | 8.99
4-ISENGKALING4 | 4-I | SENGKALING4 | region4 | 946 | 5-I | NUSA DUA | UP2B Bali | 150 | 0.0053 | 0.0361 | 0 | 0.04 | 0.00729 | 0.0302 | 12.15 | 11.58 | 10.04 | 8.99
5-ISENGKALING5 | 5-I | SENGKALING5 | region4 | 947 | 5-II | PADANGSAMBIAN5 | UP2B Bali | 150 | 0.0037 | 0.0301 | 0 | 0.03 | 0.00366 | 0.02713 | 14.34 | 13.94 | 11.56 | 10.43
5-IISENGKALING5 | 5-II | SENGKALING5 | region4 | 948 | 5-I | PADANGSAMBIAN5 | UP2B Bali | 150 | 0.0037 | 0.0301 | 0 | 0.03 | 0.00366 | 0.02713 | 14.34 | 13.94 | 11.56 | 10.43
5-ISIDOARJO5 | 5-I | SIDOARJO5 | region4 | 949 | 5-II | PAYANGAN | UP2B Bali | 150 | 0.0144 | 0.0474 | 0.01 | 0.05 | 0.02238 | 0.08287 | 6.84 | 8.52 | 6.11 | 7.01
5-ISIMPANG5 | 5-I | SIMPANG5 | region4 | 950 | 5-I | PAYANGAN | UP2B Bali | 150 | 0.0144 | 0.0474 | 0.01 | 0.05 | 0.02238 | 0.08287 | 6.84 | 8.52 | 6.11 | 7.01
5-IISIMPANG5 | 5-II | SIMPANG5 | region4 | 951 | 5-II | PECATU | UP2B Bali | 150 | 0.0053 | 0.0361 | 0 | 0.04 | 0.00725 | 0.03005 | 12.17 | 11.58 | 10.06 | 8.99
5-ISITUBONDO5 | 5-I | SITUBONDO5 | region4 | 952 | 5-I | PECATU | UP2B Bali | 150 | 0.0053 | 0.0361 | 0 | 0.04 | 0.00725 | 0.03005 | 12.17 | 11.58 | 10.06 | 8.99
5-IISITUBONDO5 | 5-II | SITUBONDO5 | region4 | 953 | 5-II | PEMARON | UP2B Bali | 150 | 0.0064 | 0.0343 | 0.01 | 0.03 | 0.00046 | 0.01193 | 15.47 | 12.11 | 11.43 | 8.66
5-ISUKOLILO5 | 5-I | SUKOLILO5 | region4 | 954 | 5-I | PEMARON | UP2B Bali | 150 | 0.0064 | 0.0343 | 0.01 | 0.03 | 0.00046 | 0.01193 | 15.47 | 12.11 | 11.43 | 8.66
5-IISUKOLILO5 | 5-II | SUKOLILO5 | region4 | 955 | 5-II | PEMECUTANKELOD5 | UP2B Bali | 150 | 0.0038 | 0.0301 | 0 | 0.03 | 0.00362 | 0.02604 | 14.5 | 13.91 | 11.66 | 10.4
4-ISUKOREJO4 | 4-I | SUKOREJO4 | region4 | 956 | 5-I | PEMECUTANKELOD5 | UP2B Bali | 150 | 0.0038 | 0.0301 | 0 | 0.03 | 0.00362 | 0.02604 | 14.5 | 13.91 | 11.66 | 10.4
5-ISUMENEP5 | 5-I | SUMENEP5 | region4 | 957 | II-5 | PESANGGARAN GIS | UP2B Bali | 150 | 0.0033 | 0.0293 | 0 | 0.03 | 0.00087 | 0.01818 | 16.36 | 14.34 | 12.74 | 10.55
5-ISURABAYA BARAT5 | 5-I | SURABAYA BARAT5 | region4 | 958 | I-5 | PESANGGARAN GIS | UP2B Bali | 150 | 0.0033 | 0.0293 | 0 | 0.03 | 0.00087 | 0.01818 | 16.36 | 14.34 | 12.74 | 10.55
5-IISURABAYA BARAT5 | 5-II | SURABAYA BARAT5 | region4 | 959 | 5-II | PESANGGARAN5 | UP2B Bali | 150 | 0.0033 | 0.0293 | 0 | 0.03 | 0.00086 | 0.01817 | 16.35 | 14.33 | 12.74 | 10.54
ASURABAYA BARAT7 | A | SURABAYA BARAT7 | region4 | 960 | 1-I | PESANGGARAN5 | UP2B Bali | 150 | 0.0033 | 0.0293 | 0 | 0.03 | 0.00086 | 0.01817 | 16.35 | 14.33 | 12.74 | 10.54
BSURABAYA BARAT7 | B | SURABAYA BARAT7 | region4 | 961 | B | PLTU CELUKAN BAWANG | UP2B Bali | 150 | 0 | 0.0278 | 0 | 0.03 | 0.00185 | 0.02114 | 16.19 | 15.12 | 13.49 | 11.96
5-ISURABAYA SELATAN5 | 5-I | SURABAYA SELATAN5 | region4 | 962 | A | PLTU CELUKAN BAWANG | UP2B Bali | 150 | 0 | 0.0278 | 0 | 0.03 | 0.00185 | 0.02114 | 16.19 | 15.12 | 13.49 | 11.96
5-IISURABAYA SELATAN5 | 5-II | SURABAYA SELATAN5 | region4 | 963 | 5-II | SANUR5 | UP2B Bali | 150 | 0.0044 | 0.0338 | 0 | 0.03 | 0.00432 | 0.03459 | 12.27 | 12.41 | 10.14 | 9.5
5-ISURYA PAMENANG5 | 5-I | SURYA PAMENANG5 | region4 | 964 | 5-I | SANUR5 | UP2B Bali | 150 | 0.0044 | 0.0338 | 0 | 0.03 | 0.00432 | 0.03459 | 12.27 | 12.41 | 10.14 | 9.5
5-ISURYA ZAGZAG5 | 5-I | SURYA ZAGZAG5 | region4 | 965 | 5-II | TANAHLOT5 | UP2B Bali | 150 | 0.0056 | 0.0342 | 0.01 | 0.03 | 0.01051 | 0.04938 | 10.54 | 12.18 | 9.03 | 9.52
5-ISUTAMI5 | 5-I | SUTAMI5 | region4 | 966 | 5-I | TANAHLOT5 | UP2B Bali | 150 | 0.0056 | 0.0342 | 0.01 | 0.03 | 0.01051 | 0.04938 | 10.54 | 12.18 | 9.03 | 9.52
5-ITANDES5 | 5-I | TANDES5 | region4 | 967 | I-5 | ASPEC | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0145 | 0.0955 | 0.01 | 0.1 | 1.86 | 0.14257 | 1.41 | 9.36 | 1.41 | 9.31
5-IITANDES5 | 5-II | TANDES5 | region4 | 968 | II-4 | BOGORBARU4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0137 | 0.1403 | 0.01 | 0.14 | 1.2679 | 0.2222 | 1.95 | 6.43 | 1.95 | 6.39
5-ITANGGUL5 | 5-I | TANGGUL5 | region4 | 969 | I-4 | BOGORBARU4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0137 | 0.1403 | 0.01 | 0.14 | 1.2679 | 0.2222 | 1.95 | 6.43 | 1.95 | 6.39
2TANJUNG AWAR - AWAR | 2 | TANJUNG AWAR - AWAR | region4 | 970 | II-4 | BUNAR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0898 | 0.2589 | 0.09 | 0.26 | 1.3322 | 0.40195 | 1.53 | 3.3 | 1.53 | 3.29
4-ITARIK4 | 4-I | TARIK4 | region4 | 971 | I-4 | BUNAR | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.1538 | 0.374 | 0.15 | 0.37 | 1.193 | 0.97129 | 1.19 | 2.24 | 1.19 | 2.24
4-IITARIK4 | 4-II | TARIK4 | region4 | 972 | II-4 | CIBADAK4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0041 | 0.1821 | 0 | 0.18 | 1.4875 | 0.18555 | 1.7 | 4.98 | 1.7 | 4.94
4-ITRENGGALEK4 | 4-I | TRENGGALEK4 | region4 | 973 | I-4 | CIBADAK4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0041 | 0.1821 | 0 | 0.18 | 1.4875 | 0.18555 | 1.7 | 4.98 | 1.7 | 4.94
4-IITRENGGALEK4 | 4-II | TRENGGALEK4 | region4 | 974 | II-4 | CIBINONG4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0011 | 0.0689 | 0 | 0.07 | 1.8368 | 0.06288 | 1.47 | 13.15 | 1.47 | 13.04
5-IITUBAN5 | 5-II | TUBAN5 | region4 | 975 | I-4 | CIBINONG4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0011 | 0.0689 | 0 | 0.07 | 1.8368 | 0.06288 | 1.47 | 13.15 | 1.47 | 13.04
4-ITULUNGAGUNG4 | 4-I | TULUNGAGUNG4 | region4 | 976 | II-4 | CILEUNGSI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0135 | 0.0927 | 0.01 | 0.09 | 1.858 | 0.13408 | 1.42 | 9.66 | 1.42 | 9.6
4-IITULUNGAGUNG4 | 4-II | TULUNGAGUNG4 | region4 | 977 | I-4 | CILEUNGSI | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0 | 0.0927 | 0.01 | 0.09 | 1.858 | 0.13408 | 1.42 | 9.66 | 1.42 | 9.6
4-ITUREN4 | 4-I | TUREN4 | region4 | 978 | II-4 | KEDUNGBADAK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0035 | 0.1222 | 0 | 0.12 | 1.2506 | 0.16786 | 2.05 | 7.42 | 2.05 | 7.37
5-IUJUNG5 | 5-I | UJUNG5 | region4 | 979 | I-4 | KEDUNGBADAK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0035 | 0.1222 | 0 | 0.12 | 1.2506 | 0.16786 | 2.05 | 7.42 | 2.05 | 7.37
5-IIUJUNG5 | 5-II | UJUNG5 | region4 | 980 | II-4 | KRACAK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0335 | 0.1818 | 0.03 | 0.18 | 1.2437 | 0.17058 | 1.92 | 4.9 | 1.92 | 4.88
5-IUNDAAN5 | 5-I | UNDAAN5 | region4 | 981 | I-4 | KRACAK | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0335 | 0.1818 | 0.03 | 0.18 | 1.2437 | 0.17058 | 1.92 | 4.9 | 1.92 | 4.88
5-IIUNDAAN5 | 5-II | UNDAAN5 | region4 | 982 | I-4 | PELABUHAN RATU | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0 | 0.4027 | 0.11 | 0.4 | 1.653 | 0.74745 | 1.11 | 2.16 | 1.11 | 2.16
4-IWARU4 | 4-I | WARU4 | region4 | 983 | II-4 | PRIOK TIMUR4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0008 | 0.0651 | 0 | 0.07 | 22391402 | 0.6403 | 0 | 13.92 | 0 | 13.77
4-IIWARU4 | 4-II | WARU4 | region4 | 984 | I-4 | PRIOK TIMUR4 | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0008 | 0.0651 | 0 | 0.07 | 22391402 | 0.6403 | 0 | 13.92 | 0 | 13.77
5-IWARU5 | 5-I | WARU5 | region4 | 985 | B1 | PT.SEMEN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0122 | 0.1513 | 0.01 | 0.15 | 3.6953 | 0.18968 | 0.72 | 5.97 | 0.72 | 5.95
5-IIWARU5 | 5-II | WARU5 | region4 | 986 | II-4 | RANGKAS BITUNG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0582 | 0.2429 | 0.06 | 0.24 | 1.0425 | 0.57797 | 1.73 | 3.63 | 1.72 | 3.62
4-IWLINGI4 | 4-I | WLINGI4 | region4 | 987 | I-4 | RANGKAS BITUNG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0582 | 0.2429 | 0.06 | 0.24 | 1.0425 | 0.57797 | 1.73 | 3.63 | 1.72 | 3.62
5-IWLINGI5 | 5-I | WLINGI5 | region4 | 988 | II-4 | SEMEN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0019 | 0.1313 | 0 | 0.13 | 3.6752 | 0.1298 | 0.73 | 6.9 | 0.73 | 6.87
5-IWONOKROMO5 | 5-I | WONOKROMO5 | region4 | 989 | I-4 | SEMEN | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0 | 0.1313 | 0 | 0.13 | 3.6752 | 0.1298 | 0.73 | 6.9 | 0.73 | 6.87
5-IIWONOKROMO5 | 5-II | WONOKROMO5 | region4 | 990 | II-4 | SERANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0029 | 0.083 | 0 | 0.08 | 0.92677 | 0.09816 | 2.79 | 10.92 | 2.79 | 10.84
5-IAMPRA5 | 5-I | AMPRA5 | Bali | 991 | I-4 | SERANG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0029 | 0.083 | 0 | 0.08 | 0.92677 | 0.09816 | 2.79 | 10.92 | 2.79 | 10.84
5-IIAMPRA5 | 5-II | AMPRA5 | Bali | 992 | II-4 | UBRUG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0175 | 0.2083 | 0.02 | 0.21 | 1.477 | 0.16429 | 1.68 | 4.34 | 1.68 | 4.31
5-IASARI5 | 5-I | ASARI5 | Bali | 993 | I-4 | UBRUG | UP2B DKI Jakarta & Banten | 70 | 0.0175 | 0.2083 | 0.02 | 0.21 | 1.477 | 0.16429 | 1.68 | 4.34 | 1.68 | 4.31
5-IIASARI5 | 5-II | ASARI5 | Bali | 994 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0317 | 0.1627 | 0.03 | 0.16 | 1.1013 | 0.30356 | 2.05 | 5.46 | 2.05 | 5.46
5-IBATURITI | 5-I | BATURITI | Bali | 995 | 4-I | ARJAWINANGUN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.049 | 0.2391 | 0.05 | 0.24 | 0.82929 | 0.45289 | 2.06 | 3.71 | 2.06 | 3.71
5-IIBATURITI | 5-II | BATURITI | Bali | 996 | 4-II | BABAKAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0556 | 0.1824 | 0.06 | 0.18 | 1.1351 | 0.36275 | 1.88 | 4.74 | 1.88 | 4.74
5-IGIANYAR5 | 5-I | GIANYAR5 | Bali | 997 | 4-I | BABAKAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0556 | 0.1824 | 0.06 | 0.18 | 1.1351 | 0.36275 | 1.88 | 4.74 | 1.88 | 4.74
5-IIGIANYAR5 | 5-II | GIANYAR5 | Bali | 998 | 4-II | BANJAR4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0155 | 0.1211 | 0.02 | 0.12 | 1.9268 | 0.19131 | 1.35 | 7.41 | 1.35 | 7.41
5-IGILIMANUK5 | 5-I | GILIMANUK5 | Bali | 999 | 4-I | BANJAR4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0155 | 0.1211 | 0.02 | 0.12 | 1.9268 | 0.19131 | 1.35 | 7.41 | 1.35 | 7.41
5-IIGILIMANUK5 | 5-II | GILIMANUK5 | Bali | 1000 | 4-I | CIGANEA | UP2B Jawa Barat | 70 | 0 | 0.1719 | 0.03 | 0.17 | 109529045 | -0.08326 | 0 | 5.19 | 0 | 5.18
5-IGIS BANDARA | 5-I | GIS BANDARA | Bali | 1001 | 4-II | CIGERELENG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0 | 0.096 | 0.01 | 0.1 | 0.42411 | 0.31679 | 4 | 9.36 | 4 | 9.33
5-IIGIS BANDARA | 5-II | GIS BANDARA | Bali | 1002 | 4-I | CIGERELENG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.004 | 0.2257 | 0 | 0.23 | 3.8025 | 0.2404 | 0.7 | 4.02 | 0.7 | 4.01
5-IKAPAL5 | 5-I | KAPAL5 | Bali | 1003 | 4-II | CIKALONG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0265 | 0.1083 | 0.03 | 0.11 | 0.29591 | 0.12056 | 5.57 | 8.1 | 5.56 | 8.09
5-IIKAPAL5 | 5-II | KAPAL5 | Bali | 1004 | 4-I | CIRATA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0014 | 0.1343 | 0 | 0.13 | 2.6327 | 0.12264 | 1.02 | 6.76 | 1.02 | 6.72
|  |  |  | 1005 | 4-I | CURUG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.056 | 0.2191 | 0.06 | 0.22 | 109529045 | 0.05509 | 0 | 4 | 0 | 4
|  |  |  | 1006 | 4-I | INDOBHARAT4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0915 | 0.3013 | 0.09 | 0.3 | 2.7885 | 0.6239 | 0.85 | 2.88 | 0.84 | 2.87
|  |  |  | 1007 | 4-II | INDORAMA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0174 | 0.1145 | 0.02 | 0.11 | 1.5316 | 0.18522 | 1.67 | 7.81 | 1.67 | 7.77
|  |  |  | 1008 | 4-I | INDORAMA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0174 | 0.1145 | 0.02 | 0.11 | 1.5316 | 0.18522 | 1.67 | 7.81 | 1.67 | 7.77
|  |  |  | 1009 | 4-II | INDRAMAYU4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0335 | 0.2085 | 0.03 | 0.21 | 0.80156 | 0.36106 | 2.32 | 4.29 | 2.32 | 4.29
|  |  |  | 1010 | 4-I | INDRAMAYU4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0335 | 0.2085 | 0.03 | 0.21 | 0.80156 | 0.36106 | 2.32 | 4.29 | 2.32 | 4.29
|  |  |  | 1011 | 4-II | JATIBARANG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0045 | 0.1511 | 0 | 0.15 | 0.74958 | 0.18886 | 2.99 | 6 | 2.99 | 5.99
|  |  |  | 1012 | 4-I | JATIBARANG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0045 | 0.1511 | 0 | 0.15 | 0.74958 | 0.18886 | 2.99 | 6 | 2.99 | 5.99
|  |  |  | 1013 | 4-I | JATILUHUR4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0115 | 0.1404 | 0.01 | 0.14 | 109529045 | -0.17549 | 0 | 6.43 | 0 | 6.42
|  |  |  | 1014 | 4-II | KADIPATEN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0971 | 0.2781 | 0.1 | 0.28 | 1.2117 | 0.64995 | 1.46 | 3.07 | 1.46 | 3.07
|  |  |  | 1015 | 4-I | KADIPATEN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.1048 | 0.2789 | 0.1 | 0.28 | 0.65907 | 0.23435 | 2.31 | 3.04 | 2.31 | 3.04
|  |  |  | 1016 | 4-IIB | KOSAMBI BARU4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0029 | 0.074 | 0 | 0.07 | 1.2307 | 0.08372 | 2.15 | 12.24 | 2.15 | 12.18
|  |  |  | 1017 | 4-II | KOSAMBI BARU4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0029 | 0.074 | 0 | 0.07 | 1.2307 | 0.08372 | 2.15 | 12.24 | 2.15 | 12.18
|  |  |  | 1018 | 4-I | KOSAMBI BARU4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0974 | 0.3117 | 0.1 | 0.31 | 2.7985 | 0.65513 | 0.83 | 2.77 | 0.83 | 2.77
|  |  |  | 1019 | 2-I | KUNINGAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0561 | 0.2418 | 0.06 | 0.24 | 2.5729 | 0.45405 | 0.95 | 3.65 | 0.95 | 3.65
|  |  |  | 1020 | 4-II | LAMAJAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0258 | 0.1081 | 0.02 | 0.11 | 0.29205 | 0.12102 | 5.61 | 8.13 | 5.61 | 8.11
|  |  |  | 1021 | 4-I | LAMAJAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0258 | 0.1081 | 0.02 | 0.11 | 0.29205 | 0.12102 | 5.61 | 8.13 | 5.61 | 8.11
|  |  |  | 1022 | 4-II | MAJALAYA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0373 | 0.2884 | 0.04 | 0.29 | 3.8603 | 0.42848 | 0.67 | 3.12 | 0.67 | 3.11
|  |  |  | 1023 | 4-I | MAJALAYA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0373 | 0.2884 | 0.04 | 0.29 | 3.8603 | 0.42848 | 0.67 | 3.12 | 0.67 | 3.11
|  |  |  | 1024 | 4-II | MALANGBONG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0 | 0.2791 | 0.07 | 0.28 | 89126560 | -8.865 | 0 | 3.14 | 0 | 3.14
|  |  |  | 1025 | 4-I | MALANGBONG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0 | 0.2791 | 0.07 | 0.28 | 89126560 | -8.865 | 0 | 3.14 | 0 | 3.14
|  |  |  | 1026 | 2-I | PAMEUNGPEUK4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.1306 | 0.316 | 0.13 | 0.32 | 0.53052 | 0.86137 | 1.61 | 2.65 | 1.61 | 2.65
|  |  |  | 1027 | B1 | PANGANDARAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.101 | 0.2901 | 0.1 | 0.29 | 2.0798 | 0.69814 | 1.04 | 2.95 | 1.04 | 2.95
|  |  |  | 1028 | 4-II | PARAKAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0825 | 0.2396 | 0.08 | 0.24 | 0.62152 | 0.1165 | 2.75 | 3.57 | 2.75 | 3.57
|  |  |  | 1029 | 4-I | PARAKAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0825 | 0.2396 | 0.08 | 0.24 | 0.62152 | 0.1165 | 2.75 | 3.57 | 2.75 | 3.57
|  |  |  | 1030 | 4-I | PINDODELI4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0296 | 0.1212 | 0.03 | 0.12 | 1.2757 | 0.22548 | 1.92 | 7.24 | 1.92 | 7.22
|  |  |  | 1031 | 4-II | PURWAKARTA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.038 | 0.2066 | 0.04 | 0.21 | 2.6982 | 0.3396 | 0.94 | 4.31 | 0.94 | 4.3
|  |  |  | 1032 | 4-I | PURWAKARTA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.003 | 0.0889 | 0 | 0.09 | 1.5072 | 0.10843 | 1.76 | 10.18 | 1.76 | 10.11
|  |  |  | 1033 | 4-II | RENGASDENGKLOK4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0519 | 0.1708 | 0.05 | 0.17 | 1.3183 | 0.37416 | 1.7 | 5.07 | 1.7 | 5.06
|  |  |  | 1034 | 4-I | RENGASDENGKLOK4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0519 | 0.1708 | 0.05 | 0.17 | 1.3183 | 0.37416 | 1.7 | 5.07 | 1.7 | 5.06
|  |  |  | 1035 | B1 | SANTOSA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0273 | 0.1157 | 0.03 | 0.12 | 0.38813 | 0.34023 | 3.75 | 7.6 | 3.75 | 7.59
|  |  |  | 1036 | 4-II | SEMEN PALIMANAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0577 | 0.2564 | 0.06 | 0.26 | 0.84488 | 0.50455 | 1.94 | 3.45 | 1.94 | 3.44
|  |  |  | 1037 | 4-I | SEMEN PALIMANAN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0577 | 0.2564 | 0.06 | 0.26 | 0.84488 | 0.50455 | 1.94 | 3.45 | 1.94 | 3.44
|  |  |  | 1038 | 4-I | SOUTH PASIFIC4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0797 | 0.2804 | 0.08 | 0.28 | 2.7686 | 0.56119 | 0.87 | 3.11 | 0.87 | 3.1
|  |  |  | 1039 | 4-II | SUBANG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0629 | 0.2074 | 0.06 | 0.21 | 1.6145 | 0.46384 | 1.39 | 4.17 | 1.39 | 4.16
|  |  |  | 1040 | 4-I | SUBANG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0629 | 0.2074 | 0.06 | 0.21 | 1.6145 | 0.46384 | 1.39 | 4.17 | 1.39 | 4.16
|  |  |  | 1041 | B1 | SUMADRA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0709 | 0.198 | 0.07 | 0.2 | 0.42362 | 0.50722 | 2.55 | 4.3 | 2.55 | 4.3
|  |  |  | 1042 | 4-II | SUMEDANG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0508 | 0.1693 | 0.05 | 0.17 | 0.63046 | 0.19325 | 2.99 | 5.11 | 2.99 | 5.11
|  |  |  | 1043 | 4-I | SUMEDANG4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0508 | 0.1693 | 0.05 | 0.17 | 0.63046 | 0.19325 | 2.99 | 5.11 | 2.99 | 5.11
|  |  |  | 1044 | 4-II | SUNYARAGI4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0015 | 0.0753 | 0 | 0.08 | 1.038 | 0.04132 | 2.56 | 12.04 | 2.56 | 12.02
|  |  |  | 1045 | 4-I | SUNYARAGI4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.002 | 0.1347 | 0 | 0.14 | 2.4758 | 0.13262 | 1.08 | 6.73 | 1.08 | 6.73
|  |  |  | 1046 | II-4 | TAMBUN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0016 | 0.1399 | 0 | 0.14 | 0.737 | 0.13915 | 3.18 | 6.48 | 3.18 | 6.45
|  |  |  | 1047 | I-4 | TAMBUN4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0016 | 0.1399 | 0 | 0.14 | 0.737 | 0.13915 | 3.18 | 6.48 | 3.18 | 6.45
|  |  |  | 1048 | 4-II | TASIKMALAYA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0023 | 0.1413 | 0 | 0.14 | 89126560 | -9.2702 | 0 | 6.42 | 0 | 6.41
|  |  |  | 1049 | 4-I | TASIKMALAYA4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0023 | 0.1413 | 0 | 0.14 | 89126560 | -9.2702 | 0 | 6.42 | 0 | 6.41
|  |  |  | 1050 | I-4 | TOYOGIRI | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0126 | 0.1607 | 0.01 | 0.16 | 0.75557 | 0.2016 | 2.88 | 5.62 | 2.88 | 5.6
|  |  |  | 1051 | 4-II | UJUNG BERUNG 4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0039 | 0.0819 | 0 | 0.08 | 0.68513 | 0.22288 | 3.41 | 11.05 | 3.41 | 11.01
|  |  |  | 1052 | 4-I | UJUNG BERUNG 4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0039 | 0.0819 | 0 | 0.08 | 0.68513 | 0.22288 | 3.41 | 11.05 | 3.41 | 11.01
|  |  |  | 1053 | B1 | WAYANGWINDU 4 | UP2B Jawa Barat | 70 | 0.0117 | 0.102 | 0.01 | 0.1 | 0.46613 | 0.4648 | 3.27 | 8.82 | 3.27 | 8.8
|  |  |  | 1054 | 4-I | AJINOMOTO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0161 | 0.1024 | 0.02 | 0.1 | 20.4417 | 0.17116 | 0.13 | 8.73 | 0.13 | 8.68
|  |  |  | 1055 | 4-II | BANARAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0019 | 0.1394 | 0 | 0.14 | 36.7349 | 0.12413 | 0.07 | 6.51 | 0.07 | 6.49
|  |  |  | 1056 | 4-I | BANARAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0016 | 0.0926 | 0 | 0.09 | 12.2451 | 0.07991 | 0.22 | 9.79 | 0.22 | 9.74
|  |  |  | 1057 | 4-II | BANGIL4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0028 | 0.0969 | 0 | 0.1 | 12.2516 | 0.11482 | 0.22 | 9.35 | 0.22 | 9.12
|  |  |  | 1058 | 4-I | BANGIL4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0028 | 0.0969 | 0 | 0.1 | 12.2516 | 0.11482 | 0.22 | 9.35 | 0.22 | 9.12
|  |  |  | 1059 | 4-I | BANGUN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0565 | 0.2293 | 0.06 | 0.23 | 12.3438 | 0.44347 | 0.22 | 3.83 | 0.22 | 3.83
|  |  |  | 1060 | 4-I | BARATA4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0201 | 0.2678 | 0.02 | 0.27 | 12.2905 | 0.32368 | 0.22 | 3.38 | 0.22 | 3.37
|  |  |  | 1061 | 4-II | BLIMBING4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0256 | 0.1226 | 0.03 | 0.12 | 6.2126 | 0.39005 | 0.43 | 7.22 | 0.43 | 7.14
|  |  |  | 1062 | 4-I | BLIMBING4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0752 | 0.1616 | 0.07 | 0.16 | 6.2655 | 0.45113 | 0.42 | 5.07 | 0.42 | 5.03
|  |  |  | 1063 | 4-II | BLITAR4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0431 | 0.2504 | 0.04 | 0.25 | 12.2904 | 0.42317 | 0.22 | 3.57 | 0.22 | 3.73
|  |  |  | 1064 | 4-I | BLITAR4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0431 | 0.2504 | 0.04 | 0.25 | 12.2904 | 0.42317 | 0.22 | 3.57 | 0.22 | 3.73
|  |  |  | 1065 | 4-II | BUDURAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0064 | 0.2239 | 0.01 | 0.22 | 12.26 | 0.25521 | 0.22 | 4.05 | 0.22 | 4.03
|  |  |  | 1066 | 4-I | BUDURAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0239 | 0.1383 | 0.02 | 0.14 | 12.2863 | 0.24001 | 0.22 | 6.45 | 0.22 | 6.4
|  |  |  | 1067 | 4-I | CARUBAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0643 | 0.2446 | 0.06 | 0.25 | 18.4884 | 0.53628 | 0.15 | 3.58 | 0.15 | 3.58
|  |  |  | 1068 | 4-I | CIWI KIMIA4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0145 | 0.0983 | 0.01 | 0.1 | 20.4377 | 0.15907 | 0.13 | 9.1 | 0.13 | 9.05
|  |  |  | 1069 | 4-I | DOLOPO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0392 | 0.1999 | 0.04 | 0.2 | 4.1439 | 0.30621 | 0.63 | 4.44 | 0.63 | 4.44
|  |  |  | 1070 | 4-I | DRIYOREJO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0032 | 0.125 | 0 | 0.12 | 12.2497 | 0.13059 | 0.22 | 7.25 | 0.22 | 7.22
|  |  |  | 1071 | 4-I | GAMPINGAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0533 | 0.1807 | 0.05 | 0.18 | 6.1636 | 0.20909 | 0.43 | 4.8 | 0.43 | 4.78
|  |  |  | 1072 | 4-I | GUDANG GARAM5 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0115 | 0.1583 | 0.01 | 0.16 | 36.752 | 0.18095 | 0.07 | 5.71 | 0.07 | 5.69
|  |  |  | 1073 | 4-II | KARANGKATES4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.1007 | 0.2223 | 0.1 | 0.22 | 6.2273 | 0.32682 | 0.42 | 3.7 | 0.42 | 3.69
|  |  |  | 1074 | 4-I | KARANGKATES4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.1007 | 0.2223 | 0.1 | 0.22 | 6.2273 | 0.32682 | 0.42 | 3.7 | 0.42 | 3.69
|  |  |  | 1075 | 4-II | KEBONAGUNG4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.005 | 0.0736 | 0 | 0.07 | 6.1592 | 0.18707 | 0.44 | 12.27 | 0.44 | 12.04
|  |  |  | 1076 | 4-I | KEBONAGUNG4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.005 | 0.0736 | 0 | 0.07 | 6.1592 | 0.18707 | 0.44 | 12.27 | 0.44 | 12.04
|  |  |  | 1077 | 4-II | KERTOSONO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0037 | 0.0967 | 0 | 0.1 | 6.1349 | 0.11655 | 0.44 | 9.37 | 0.44 | 9.32
|  |  |  | 1078 | 4-I | KERTOSONO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0037 | 0.0967 | 0 | 0.1 | 6.1349 | 0.11655 | 0.44 | 9.37 | 0.44 | 9.32
|  |  |  | 1079 | 4-II | MAGETAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0855 | 0.3157 | 0.09 | 0.32 | 36.8896 | 0.65991 | 0.07 | 2.77 | 0.07 | 2.77
|  |  |  | 1080 | 4-I | MAGETAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0855 | 0.3157 | 0.09 | 0.32 | 36.8896 | 0.65991 | 0.07 | 2.77 | 0.07 | 2.77
|  |  |  | 1081 | 4-II | MANISREJO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0089 | 0.1349 | 0.01 | 0.14 | 18.3891 | 0.20718 | 0.15 | 6.7 | 0.15 | 6.69
|  |  |  | 1082 | 4-I | MANISREJO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0091 | 0.1713 | 0.01 | 0.17 | 36.7561 | 0.22668 | 0.07 | 5.29 | 0.07 | 5.28
|  |  |  | 1083 | 4-I | MANYAR4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0056 | 0.2298 | 0.01 | 0.23 | 12.259 | 0.24696 | 0.22 | 3.95 | 0.22 | 3.94
|  |  |  | 1084 | 4-I | MASPION STEEL BAR4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0088 | 0.2354 | 0.01 | 0.24 | 12.2643 | 0.26361 | 0.22 | 3.85 | 0.22 | 3.84
|  |  |  | 1085 | 4-I | MASPION4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0175 | 0.1261 | 0.02 | 0.13 | 12.2754 | 0.20334 | 0.22 | 7.11 | 0.22 | 7.05
|  |  |  | 1086 | 4-I | MENDALAN | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0495 | 0.2177 | 0.05 | 0.22 | 5.1156 | 0.17025 | 0.52 | 4.06 | 0.52 | 4.05
|  |  |  | 1087 | 4-I | MIWON4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0087 | 0.1358 | 0.01 | 0.14 | 12.2594 | 0.16286 | 0.22 | 6.66 | 0.22 | 6.64
|  |  |  | 1088 | 4-II | MRANGGEN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0534 | 0.259 | 0.05 | 0.26 | 36.8356 | 0.4898 | 0.07 | 3.43 | 0.07 | 3.42
|  |  |  | 1089 | 4-I | MRANGGEN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0534 | 0.259 | 0.05 | 0.26 | 36.8356 | 0.4898 | 0.07 | 3.43 | 0.07 | 3.42
|  |  |  | 1090 | 4-II | NGANJUK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0361 | 0.1608 | 0.04 | 0.16 | 6.193 | 0.309 | 0.43 | 5.49 | 0.43 | 5.47
|  |  |  | 1091 | 4-I | NGANJUK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.1178 | 0.3503 | 0.12 | 0.35 | 18.5842 | 0.85348 | 0.14 | 2.45 | 0.14 | 2.45
|  |  |  | 1092 | 4-II | PANDAAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0216 | 0.1341 | 0.02 | 0.13 | 12.2853 | 0.22617 | 0.22 | 6.67 | 0.22 | 6.55
|  |  |  | 1093 | 4-I | PANDAAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0216 | 0.1341 | 0.02 | 0.13 | 12.2853 | 0.22617 | 0.22 | 6.67 | 0.22 | 6.55
|  |  |  | 1094 | 4-I | PARE4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0644 | 0.197 | 0.06 | 0.2 | 36.8216 | 0.29695 | 0.07 | 4.36 | 0.07 | 4.36
|  |  |  | 1095 | 4-II | PLOSO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0588 | 0.1943 | 0.06 | 0.19 | 6.228 | 0.40952 | 0.43 | 4.46 | 0.43 | 4.45
|  |  |  | 1096 | 4-I | PLOSO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0588 | 0.1943 | 0.06 | 0.19 | 6.228 | 0.40952 | 0.43 | 4.46 | 0.43 | 4.45
|  |  |  | 1097 | 4-I | PLTA TULUNGAGUNG4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0562 | 0.2685 | 0.05 | 0.27 | 4.2383 | 0.52538 | 0.61 | 3.3 | 0.61 | 3.3
|  |  |  | 1098 | 4-II | POLEHAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0271 | 0.1173 | 0.03 | 0.12 | 6.1988 | 0.31822 | 0.43 | 7.51 | 0.43 | 7.42
|  |  |  | 1099 | 4-I | POLEHAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.02711 | 0.11731 | 0.02652 | 0.11731 | 6.1988 | 0.31822 | 0.43 | 7.51 | 0.43 | 7.42
|  |  |  | 1100 | 4-II | PONOROGO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.01044 | 0.14122 | 0.01014 | 0.14185 | 4.1239 | 0.24112 | 0.65 | 6.4 | 0.65 | 6.39
|  |  |  | 1101 | 4-I | PONOROGO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.01044 | 0.14122 | 0.01014 | 0.14185 | 4.1239 | 0.24112 | 0.65 | 6.4 | 0.65 | 6.39
|  |  |  | 1102 | 4-I | PORONG4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0355 | 0.28149 | 0.03538 | 0.28147 | 12.3122 | 0.42798 | 0.22 | 3.19 | 0.22 | 3.18
|  |  |  | 1103 | 4-II | SEGOROMADU4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.01914 | 0.26593 | 0.01948 | 0.26572 | 12.2887 | 0.31794 | 0.22 | 3.4 | 0.22 | 3.4
|  |  |  | 1104 | 4-I | SEGOROMADU4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.01914 | 0.26593 | 0.01948 | 0.26572 | 12.2887 | 0.31794 | 0.22 | 3.4 | 0.22 | 3.4
|  |  |  | 1105 | 4-II | SEKARPUTIH4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.00523 | 0.11016 | 0.00462 | 0.11001 | 5.2301 | 0.51635 | 0.51 | 8.22 | 0.51 | 8.19
|  |  |  | 1106 | 4-I | SEKARPUTIH4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.00316 | 0.07672 | 0.00309 | 0.07667 | 20.4184 | 0.09425 | 0.13 | 11.8 | 0.13 | 11.72
|  |  |  | 1107 | 4-I | SELOREJO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.11486 | 0.22444 | 0.11488 | 0.22581 | 6.1718 | 0.39087 | 0.42 | 3.59 | 0.42 | 3.57
|  |  |  | 1108 | 4-I | SEMEN GRESIK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.0232 | 0.27396 | 0.02354 | 0.27376 | 12.296 | 0.34205 | 0.22 | 3.3 | 0.22 | 3.3
|  |  |  | 1109 | 2021-04-01 | SENGGURUH4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.05032 | 0.17587 | 0.04819 | 0.17684 | 6.1574 | 0.18748 | 0.43 | 4.94 | 0.43 | 4.92
|  |  |  | 1110 | 4-I | SENGKALING4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.00942 | 0.12074 | 0.00885 | 0.12099 | 6.1832 | 0.38452 | 0.44 | 7.48 | 0.44 | 7.39
|  |  |  | 1111 | 4-I | SIMAN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.05219 | 0.22124 | 0.04855 | 0.22254 | 5.1147 | 0.17031 | 0.52 | 3.98 | 0.52 | 3.98
|  |  |  | 1112 | 4-I | SUKOREJO4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.05786 | 0.16377 | 0.05765 | 0.16373 | 12.3311 | 0.31534 | 0.22 | 5.2 | 0.22 | 5.14
|  |  |  | 1113 | 4-II | TARIK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.01104 | 0.09229 | 0.01096 | 0.09224 | 20.4325 | 0.14097 | 0.13 | 9.73 | 0.13 | 9.68
|  |  |  | 1114 | 4-I | TARIK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.03863 | 0.19402 | 0.03857 | 0.19397 | 12.3118 | 0.33765 | 0.22 | 4.58 | 0.22 | 4.56
|  |  |  | 1115 | 4-II | TRENGGALEK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.05093 | 0.22306 | 0.04845 | 0.22414 | 4.1712 | 0.38903 | 0.62 | 3.96 | 0.62 | 3.96
|  |  |  | 1116 | 4-I | TRENGGALEK4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.05093 | 0.22306 | 0.04845 | 0.22414 | 4.1712 | 0.38903 | 0.62 | 3.96 | 0.62 | 3.96
|  |  |  | 1117 | 4-II | TULUNGAGUNG4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.05814 | 0.20438 | 0.05812 | 0.20434 | 12.3462 | 0.41511 | 0.22 | 4.26 | 0.22 | 4.25
|  |  |  | 1118 | 4-I | TULUNGAGUNG4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.1065 | 0.34526 | 0.10258 | 0.34686 | 4.2873 | 0.74315 | 0.58 | 2.51 | 0.58 | 2.51
|  |  |  | 1119 | 4-I | TUREN4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.06383 | 0.18792 | 0.06275 | 0.18817 | 6.2161 | 0.38783 | 0.43 | 4.56 | 0.43 | 4.53
|  |  |  | 1120 | 4-II | WARU4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.00187 | 0.09637 | 0.00175 | 0.09635 | 12.2489 | 0.11413 | 0.22 | 9.41 | 0.22 | 9.31
|  |  |  | 1121 | 4-I | WARU4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.00187 | 0.09637 | 0.00175 | 0.09635 | 12.2489 | 0.11413 | 0.22 | 9.41 | 0.22 | 9.31
|  |  |  | 1122 | 4-I | WLINGI4 | UP2B Jawa Timur | 70 | 0.02045 | 0.2055 | 0.01935 | 0.20578 | 12.2498 | 0.28852 | 0.22 | 4.39 | 0.22 | 4.63

## DB
| panjang L4 | Seleksi L4 lagi | Seleksi L4 | Panjang | ALL Kandidat L4 | Kandidat L4 | Kandidat L4 | Panjang L2 L3 | Seleksi L2 L3 lagi | Seleksi L2 L3 | ALL Kandidat L2,L3 | Kandidat L2,L3 | Kandidat L2,L3 | ALL Kandidat L1 | Kandidat L1 | Kandidat L1 |  | CARA UPDATE : Digsilent 14.1 - Object (Kaca Mata) - Line (*.ElmLne) - Basic Data - Select All - Right Click -Spread Sheet Format - Copy (with Column Header) - Paste pada SEL T2 | In Folder | Grid | [30 empty] | Line Couplings
[18 empty] | Name | In Folder | Grid | Type | Terminal i | Terminal i | Terminal j | Terminal j | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Thermal Rating | Length | Derating F. | Laying | Line Model | Type of Phase Conductors | Type of Earth Conductors | Max.Sag, Phase Conductors | Max.Sag, Ground Wires | Earth Resistivity | Transposition | Irated | Z1 | phiz1 | R1 | X1 | R0 | X0 | Ice | k0 | phik0 | Line Couplings
[21 empty] | TypLne,TypTow,TypGeo | Substation |  | Substation | [5 empty] | IntThrating | km |  |  |  | TypCon | TypCon | m | m | Ohmm |  | kA | Ohm | deg | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | A |  | deg
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 1MENES-1LBUAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | MENES5 | I-5 | PLTU Banten 2 | I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6476 | 76.22 | 0.39246 | 1.6002 | 1.3225 | 4.8007 | 0 | 0.67426 | -2.4231
6 | 1.6476 | 1MENES-1LBUAN-2 | 1MENES-1LBUAN-2 | 1.6476 | 1MENES-1LBUAN-2 |  | 1MENES-1LBUAN-2 | [6 empty] | 1MENES-1LBUAN-2 |  | 1MENES-1LBUAN-2 | MENES5PLTU Banten 2 | 1MENES-1LBUAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | MENES5 | II-5 | PLTU Banten 2 | I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6476 | 76.22 | 0.39246 | 1.6002 | 1.3225 | 4.8007 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLTU Banten 2SAKETI5 | 1SAKETI-1LBUAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU Banten 2 | I | SAKETI5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 20.299 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 5.3944 | 76.22 | 1.2849 | 5.2392 | 4.3298 | 15.7175 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SAKETI5PLTU Banten 2 | 1SAKETI-1LBUAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SAKETI5 | II-5 | PLTU Banten 2 | I |  |  | 0 | 1 |  | 20.299 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 5.3944 | 76.22 | 1.2849 | 5.2392 | 4.3298 | 15.7175 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SPINMILLSPINMILL CONSUMER | 1SPINML-CNSMR | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-BRUG 1000mm (897 A) | SPINMILL | 2021-01-05 | SPINMILL CONSUMER | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.897 | 0.88971 | 67.4021 | 0.34188 | 0.8214 | 13.6763 | 0.30118 | 0 | 4.9996 | -69.6363
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7ADIPALA7 | ADPLA - KSGHN 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | KESUGIHAN7 | B | ADIPALA7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 13.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.179 | 85.0335 | 0.27522 | 3.1671 | 2.3497 | 9.5012 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7ADIPALA7 | ADPLA - KSGHN 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | KESUGIHAN7 | B | ADIPALA7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 13.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 3.179 | 85.0335 | 0.27522 | 3.1671 | 2.3497 | 9.5012 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | DANAYASAABADI GUNA PAPAN | AGP-DNYSA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (464 A) | DANAYASA | II | ABADI GUNA PAPAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.464 | 0.96279 | 54.0085 | 0.5658 | 0.779 | 1.1808 | 2.337 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | ALTA PRIMA5SURABAYA BARAT5 | ALTAP-SBBRT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | ALTA PRIMA5 | 5-I | SURABAYA BARAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.849 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 3.7144 | 75.6323 | 0.92172 | 3.5983 | 3.1629 | 11.5818 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | ALTA PRIMA5SURABAYA BARAT5 | ALTAP-SBBRT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | ALTA PRIMA5 | 5-II | SURABAYA BARAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.849 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 3.7144 | 75.6323 | 0.92172 | 3.5983 | 3.1629 | 11.5818 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | ANCOLKEMAYORAN | ANCOL-KMYRN -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | ANCOL | II-5 | KEMAYORAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ANCOLKEMAYORAN | ANCOL-KMYRN -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | ANCOL | II-5 | KEMAYORAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ANGKEANCOL | ANGKE-ANCOL -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-WARSAW 510mm (1714 A) | ANGKE | I-5 | ANCOL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 1.2325 | 70.0657 | 0.42021 | 1.1586 | 1.1086 | 3.4748 | 0 | 0.65351 | 3.382
0 | [16 empty] | ANGKEANCOL | ANGKE-ANCOL -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-WARSAW 510mm (1714 A) | ANGKE | I-5 | ANCOL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 1.2325 | 70.0657 | 0.42021 | 1.1586 | 1.1086 | 3.4748 | 0 | 0.65351 | 3.382
0 | [16 empty] | ANGKEKARET | ANGKE-KRLMA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACFR 2x315mm2 (2500A) | ANGKE | I-5 | KARET | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.4283 | 78.3062 | 0.49217 | 2.3779 | 1.7064 | 6.5017 | 0 | 0.5901 | -4.713
0 | [16 empty] | ANGKEKARET | ANGKE-KRLMA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACFR 2x315mm2 (2500A) | ANGKE | I-5 | KARET | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.4283 | 78.3062 | 0.49217 | 2.3779 | 1.7064 | 6.5017 | 0 | 0.5901 | -4.713
0 | [16 empty] | ANGKEKETAPANG | ANGKE-KTPNG-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | ANGKE | II-5 | KETAPANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.8695 | 56.6115 | 0.4785 | 0.726 | 1.3035 | 2.178 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | ANGKEKETAPANG | ANGKE-KTPNG-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | ANGKE | II-5 | KETAPANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.8695 | 56.6115 | 0.4785 | 0.726 | 1.3035 | 2.178 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | ANGKE-MKLMA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.88424 | 71.481 | 0.28085 | 0.83845 | 0.89585 | 2.5154 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | ANGKE-MKLMA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.88424 | 71.481 | 0.28085 | 0.83845 | 0.89585 | 2.5154 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | ANTASARIKEMANG | ANTASARI-KEMANG | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE PHELPS 1000mm (1124 A) | ANTASARI | I-5 | KEMANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.43465 | 83.2563 | 0.05104 | 0.43164 | 0.31724 | 0.23408 | 0 | 0.25423 | -119.8372
0 | [16 empty] | ANTASARIKEMANG | ANTASARI-KEMANG 2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x1000mm (769) | ANTASARI | I-5 | KEMANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.769 | 0.34116 | 83.7806 | 0.03696 | 0.33915 | 0.3528 | 1.0185 | 0 | 0.732 | -18.715
0 | [16 empty] | ANTASARI | ANTRI-DRTGA 2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x1000mm (769) | ANTASARI | I-5 |  | Terminal(99) |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.769 | 0.34116 | 83.7806 | 0.03696 | 0.33915 | 0.3528 | 1.0185 | 0 | 0.732 | -18.715
0 | [16 empty] | KADIPATEN4ARJAWINANGUN4 | ARJWN-KDPTN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | KADIPATEN4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 13.0032 | 60.48 | 6.407 | 11.3151 | 10.8155 | 33.9455 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4KADIPATEN4 | ARJWN-KDPTN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | ARJAWINANGUN4 | 4-I | KADIPATEN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 13.0032 | 60.48 | 6.407 | 11.3151 | 10.8155 | 33.9455 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4SEMEN PALIMANAN4 | ARJWN-SEMEN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-II | SEMEN PALIMANAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.9981 | 60.6697 | 0.97875 | 1.742 | 1.6538 | 5.2259 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4SEMEN PALIMANAN4 | ARJWN-SEMEN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-II | SEMEN PALIMANAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.9981 | 60.6697 | 0.97875 | 1.742 | 1.6538 | 5.2259 | 0 | 0.59201 | 18.3652
5 | [7 empty] | 4.818 | ASAHI-ASAHI2 | ASAHI-ASAHI2 | ASAHI-ASAHI2 | ASAHI-ASAHI2 |  |  |  |  | ASAHIMASASAHIMAS 2 | ASAHI-ASAHI2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS | B1.0 | ASAHIMAS 2 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 18.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 4.818 | 76.22 | 1.1476 | 4.6794 | 3.8671 | 14.0381 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | ASAHIMASCANDRA ASRI 5 | ASAHI-CSRI-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS | B1.1 | CANDRA ASRI 5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.026575 | 76.22 | 0.00633 | 0.02581 | 0.02133 | 0.07743 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | POLYPRIMAASAHIMAS | ASAHI-POLYPRIMA | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | POLYPRIMA | I-5 | ASAHIMAS | B1.1 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.56685 | 78.0676 | 0.1172 | 0.5546 | 0.4172 | 1.6638 | 0 | 0.6757 | -3.202
5 | [7 empty] | 4.7915 | ASAHI2-CSRI | ASAHI2-CSRI | ASAHI2-CSRI |  | ASAHI2-CSRI |  |  |  | ASAHIMAS 2CANDRA ASRI 5 | ASAHI2-CSRI | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS 2 | I-5 | CANDRA ASRI 5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 18.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 4.7915 | 76.22 | 1.1413 | 4.6535 | 3.8458 | 13.9606 | 0 | 0.67426 | -2.4231
8 | 0.35876 | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 | 0.35876 | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 |  |  |  |  | ASAHI2-MNES5-1 |  | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHI2-MNES5-1 |  | ASAHIMAS 2MENES5 | ASAHI2-MNES5-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | ASAHIMAS 2 | II-5 | MENES5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.35876 | 76.22 | 0.085455 | 0.34843 | 0.28796 | 1.0453 | 0 | 0.67426 | -2.4231
9 |  |  |  | 7.3121 | ASAHI2-MNES5-2 |  | ASAHI2-MNES5-2 | 7.3121 | ASAHI2-MNES5-2 | ASAHI2-MNES5-2 | ASAHI2-MNES5-2 | ASAHI2-MNES5-2 |  | ASAHI2-MNES5-2 |  | ASAHI2-MNES5-2 | MENES5ASAHIMAS 2 | ASAHI2-MNES5-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | MENES5 | II-5 | ASAHIMAS 2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 27.515 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 7.3121 | 76.22 | 1.7417 | 7.1016 | 5.8689 | 21.3049 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | ASARI5KAPAL5 | ASARI-KAPAL 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | ASARI5 | 5-I | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 9.7896 | 70.9611 | 3.1935 | 9.2541 | 6.69 | 27.7622 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | ASARI5KAPAL5 | ASARI-KAPAL 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | ASARI5 | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 9.7896 | 70.9611 | 3.1935 | 9.2541 | 6.69 | 27.7622 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | ASAHIMAS MRSASAHIMAS | ASHI-ASMRS1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS MRS | I-5 | ASAHIMAS | B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.206 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.052391 | 87.0926 | 0.0026574 | 0.052324 | 0.033557 | 0.15697 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | ASAHIMAS MRSASAHIMAS | ASHI-ASMRS2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS MRS | II-5 | ASAHIMAS | B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.206 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.052391 | 87.0926 | 0.0026574 | 0.052324 | 0.033557 | 0.15697 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | ASAHIMAS PWR PLANTASAHIMAS MRS | ASHPP-ASMRS1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS PWR PLANT | II-5 | ASAHIMAS MRS | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.30519 | 87.0926 | 0.01548 | 0.3048 | 0.19548 | 0.9144 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | ASAHIMAS PWR PLANTASAHIMAS MRS | ASHPP-ASMRS2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) | ASAHIMAS PWR PLANT | II-5 | ASAHIMAS MRS | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.30519 | 87.0926 | 0.01548 | 0.3048 | 0.19548 | 0.9144 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARBABAT5 | BABAT - T AWAR 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 2 | BABAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 42.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 11.9304 | 82.244 | 1.6101 | 11.8212 | 7.1182 | 34.2985 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARBABAT5 | BABAT - T AWAR 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 1 | BABAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 42.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 11.9304 | 82.244 | 1.6101 | 11.8212 | 7.1182 | 34.2985 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | BABAT5BOJONEGORO5 | BABAT-BJGRO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | BABAT5 | 5-II | BOJONEGORO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 35.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 14.8251 | 70.9611 | 4.8361 | 14.0141 | 10.1311 | 42.0423 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BABAT5BOJONEGORO5 | BABAT-BJGRO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | BABAT5 | 5-II | BOJONEGORO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 35.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 14.8251 | 70.9611 | 4.8361 | 14.0141 | 10.1311 | 42.0423 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BANGKALAN5SAMPANG5 | BANGKALAN - SAMPANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | BANGKALAN5 | 5-I | SAMPANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 55.369 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 23.2535 | 70.9611 | 7.5856 | 21.9815 | 15.8909 | 65.9445 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BANGKALAN5SAMPANG5 | BANGKALAN - SAMPANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | BANGKALAN5 | 5-II | SAMPANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 55.369 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 23.2535 | 70.9611 | 7.5856 | 21.9815 | 15.8909 | 65.9445 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | BANJAR5MAJENANG | BANJAR-MAJENANG1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANJAR5 | 5-I | MAJENANG | -1 |  |  | 0 | 1 |  | 22.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.6003 | 70.9432 | 3.1346 | 9.0742 | 6.5666 | 27.2226 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANJAR5MAJENANG | BANJAR-MAJENANG2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANJAR5 | 5-II | MAJENANG | -2 |  |  | 0 | 1 |  | 22.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.6003 | 70.9432 | 3.1346 | 9.0742 | 6.5666 | 27.2226 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULKLATEN | BANTUL-KLATEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 2 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 34.765 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 14.5872 | 70.9432 | 4.7628 | 13.7878 | 9.9776 | 41.3634 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULKLATEN | BANTUL-KLATEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 1 | KLATEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 34.765 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 14.5872 | 70.9432 | 4.7628 | 13.7878 | 9.9776 | 41.3634 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULSEMANU | BANTUL-SEMANU1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 2 | SEMANU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 39.043 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 16.3823 | 70.9432 | 5.3489 | 15.4845 | 11.2053 | 46.4534 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANTULSEMANU | BANTUL-SEMANU2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANTUL | 1 | SEMANU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 39.043 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 16.3823 | 70.9432 | 5.3489 | 15.4845 | 11.2053 | 46.4534 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WATESBANTUL | BANTUL-WATES 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WATES | 1 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 31.644 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.2777 | 70.9432 | 4.3352 | 12.55 | 9.0818 | 37.65 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WATESBANTUL | BANTUL-WATES 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WATES | 2 | BANTUL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 31.644 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.2777 | 70.9432 | 4.3352 | 12.55 | 9.0818 | 37.65 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANYUDONOJAJAR | BANYUDONO-JAJAR | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANYUDONO | - 3-I | JAJAR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.6295 | 70.9432 | 1.185 | 3.4306 | 2.4825 | 10.2918 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BATANG NEW | BATANG NEW - BATANG 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | BATANG NEW | 1 |  | Terminal(11) |  |  | 0 | 1 |  | 1.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.27372 | 76.22 | 0.065199 | 0.26584 | 0.2197 | 0.79753 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | BATANG | BATANG NEW - BATANG 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | Terminal(11) | BATANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 3.82 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.6029 | 70.9432 | 0.52334 | 1.515 | 1.0963 | 4.545 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BATANG NEW | BATANG NEW - BATANG 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | BATANG NEW | 2 |  | Terminal(13) |  |  | 0 | 1 |  | 1.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.27372 | 76.22 | 0.065199 | 0.26584 | 0.2197 | 0.79753 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | BATANG | BATANG NEW - BATANG 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BATANG | 1 |  | Terminal(13) |  |  | 0 | 1 |  | 3.82 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.6029 | 70.9432 | 0.52334 | 1.515 | 1.0963 | 4.545 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BATANG NEW | BATANG NEW - WELERI 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(18) | BATANG NEW | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.27372 | 76.22 | 0.065199 | 0.26584 | 0.2197 | 0.79753 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | WLERI | BATANG NEW - WELERI 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | Terminal(18) | WLERI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 12.869 | 70.9432 | 4.2018 | 12.1637 | 8.8023 | 36.4912 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BATANG NEW | BATANG NEW - WELERI 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(17) | BATANG NEW | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 1.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.27372 | 76.22 | 0.065199 | 0.26584 | 0.2197 | 0.79753 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | WLERI | BATANG NEW - WELERI 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | Terminal(17) | WLERI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 30.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 12.869 | 70.9432 | 4.2018 | 12.1637 | 8.8023 | 36.4912 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEKALONGANBATANG | BATANG-PEKALONGAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEKALONGAN | 1 | BATANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 5.4056 | 76.9113 | 1.2242 | 5.2652 | 3.8278 | 13.0077 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | PEKALONGANBATANG | BATANG-PEKALONGAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEKALONGAN | 2 | BATANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 13.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 5.4056 | 76.9113 | 1.2242 | 5.2652 | 3.8278 | 13.0077 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | BAWENKLATEN | BAWEN-KLATEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 64.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 18.3492 | 82.1501 | 2.5061 | 18.1773 | 12.2196 | 54.5319 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWENKLATEN | BAWEN-KLATEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | KLATEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 64.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 18.3492 | 82.1501 | 2.5061 | 18.1773 | 12.2196 | 54.5319 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWENSANGGRAHAN | BAWEN-SANGGRAHAN | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | SANGGRAHAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 38.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 10.8213 | 82.1501 | 1.478 | 10.7199 | 7.2065 | 32.1598 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWENSECANG DOUBLE | BAWEN-SECANG | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BAWEN | 1 | SECANG DOUBLE | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 32.348 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 9.166 | 82.1501 | 1.2519 | 9.0801 | 6.1041 | 27.2402 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAYAH5KTT BAYAH CEMINDO | BAYAH - CEMDO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X240mm (600A) | BAYAH5 | II-5 | KTT BAYAH CEMINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.62939 | 70.9432 | 0.2055 | 0.5949 | 0.4305 | 1.785 | 0 | 0.64145 | 8.3508
0 | [16 empty] | BUDI KEMULIAANKEBONSIRIH | BDKMY-KBSRH-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BUDI KEMULIAAN | I-5 | KEBONSIRIH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.725 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.3128 | 72.8752 | 0.092105 | 0.29893 | 0.50086 | 0.8968 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BUDI KEMULIAANKEBONSIRIH | BDKMY-KBSRH-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BUDI KEMULIAAN | II-5 | KEBONSIRIH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.725 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.3128 | 72.8752 | 0.092105 | 0.29893 | 0.50086 | 0.8968 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BUDURAN5BANGIL5 | BDRAN-BNGIL | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BUDURAN5 | - 5-I | BANGIL5 | - 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 26.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 11.1575 | 73.681 | 3.1351 | 10.708 | 7.1476 | 32.1241 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BUDURAN4PORONG4 | BDRAN-PRONG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | BUDURAN4 | 4-I | PORONG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.05 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 6.6704 | 60.5373 | 3.2809 | 5.8078 | 5.5384 | 17.4234 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PORONG4BUDURAN4 | BDRAN-PRONG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PORONG4 | 4-I | BUDURAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.05 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 6.6704 | 60.5373 | 3.2809 | 5.8078 | 5.5384 | 17.4234 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN5KAMOJANG5 | BDSLN-KMJNG | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | BANDUNG SELATAN5 | - 5-IIB | KAMOJANG5 | - 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 11.1929 | 78.5491 | 2.2221 | 10.9701 | 6.2721 | 32.9103 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-KRCDG1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | KIARACONDONG5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | 5-IIB |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 7.369 | 78.0676 | 1.5236 | 7.2098 | 5.4236 | 21.6294 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-KRCDG2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | KIARACONDONG5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | 5-IA |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 7.369 | 78.0676 | 1.5236 | 7.2098 | 5.4236 | 21.6294 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | PANASIA5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-PNSIA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANASIA5 | 5-I | BANDUNG SELATAN5 | 5-IIB |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.7764 | 70.9432 | 1.233 | 3.5694 | 2.583 | 10.7082 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PANASIA5BANDUNG SELATAN5 | BDSLN-PNSIA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANASIA5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | 5-IA |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.7764 | 70.9432 | 1.233 | 3.5694 | 2.583 | 10.7082 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | NEW UJUNG BERUNG7BANDUNG SELATAN7 | BDSLN-UBRUNG 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | NEW UJUNG BERUNG7 | B | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 32.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 9.3086 | 84.0577 | 0.96368 | 9.2585 | 5.8972 | 27.7756 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN5WAYANG WINDU5 | BDSLN-WYNDU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | BANDUNG SELATAN5 | 5-IIB | WAYANG WINDU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 13.8336 | 78.5491 | 2.7464 | 13.5582 | 7.7519 | 40.6747 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN5WAYANG WINDU5 | BDSLN-WYNDU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | BANDUNG SELATAN5 | 5-IA | WAYANG WINDU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 13.8336 | 78.5491 | 2.7464 | 13.5582 | 7.7519 | 40.6747 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | GIS BANDUNG TIMUR5UJUNG BERUNG5 | BDTMR-UBRNG1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | GIS BANDUNG TIMUR5 | 5-I | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.4779 | 82.244 | 0.3344 | 2.4552 | 1.4784 | 7.1236 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | GIS BANDUNG TIMUR5UJUNG BERUNG5 | BDTMR-UBRNG2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | GIS BANDUNG TIMUR5 | 5-I | UJUNG BERUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.4779 | 82.244 | 0.3344 | 2.4552 | 1.4784 | 7.1236 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | CIBADAK BARU5BOGORBARU5 | BGBRU-CBBRU | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBADAK BARU5 | II-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 46.057 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 13.0505 | 82.1501 | 1.7824 | 12.9282 | 8.691 | 38.7846 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIAWI4BOGORBARU4 | BGBRU-CIAWI -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIAWI4 | I-4 | BOGORBARU4 | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 3.0139 | 60.5373 | 1.4824 | 2.6241 | 2.5024 | 7.8724 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BOGORBARU4CIAWI4 | BGBRU-CIAWI -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | BOGORBARU4 | II-4 | CIAWI4 | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 3.0139 | 60.5373 | 1.4824 | 2.6241 | 2.5024 | 7.8724 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BOGORBARU5CIAWI BARU | BGBRU-CIWBR 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | BOGORBARU5 | I-5 | CIAWI BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 1.707 | 81.0912 | 0.26435 | 1.6864 | 1.5385 | 5.0575 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | BOGORBARU5CIAWI BARU | BGBRU-CIWBR 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | BOGORBARU5 | II-5 | CIAWI BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 1.707 | 81.0912 | 0.26435 | 1.6864 | 1.5385 | 5.0575 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | BOGORBARU5CIANJUR5 | BGBRU-CNJUR-2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BOGORBARU5 | I-5 | CIANJUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 45.135 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 18.826 | 73.681 | 5.2898 | 18.0675 | 12.0601 | 54.2026 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BOGORBARU5KEDUNGBADAK5 | BGBRU-KDBDK 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | BOGORBARU5 | I-5 | KEDUNGBADAK5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3646 | 82.725 | 0.1728 | 1.3536 | 0.7632 | 3.936 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | BOGORBARU5KEDUNGBADAK5 | BGBRU-KDBDK 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | BOGORBARU5 | II-5 | KEDUNGBADAK5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3646 | 82.725 | 0.1728 | 1.3536 | 0.7632 | 3.936 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KEDUNGBADAKBOGORBARU4 | BGBRU-KDBDK1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KEDUNGBADAK | I-4 | BOGORBARU4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.0388 | 60.5373 | 1.0028 | 1.7751 | 1.6928 | 5.3254 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KEDUNGBADAKBOGORBARU4 | BGBRU-KDBDK2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KEDUNGBADAK | II-4 | BOGORBARU4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.0388 | 60.5373 | 1.0028 | 1.7751 | 1.6928 | 5.3254 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SALAK BARUBOGORBARU5 | BGBRU-SLBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | I-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 53.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 15.2729 | 82.1501 | 2.0859 | 15.1297 | 10.1709 | 45.3892 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BOGORBARU5GIS BOGOR BARU/TAJUR II | BGBRU-TAJUR2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BOGORBARU5 | II-5 | GIS BOGOR BARU/TAJUR II | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 1.9354 | 73.681 | 0.54381 | 1.8574 | 1.2398 | 5.5722 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KEDUNGBADAK5BOGORKOTA5 | BGKTA-KDBDK1 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | KEDUNGBADAK5 | I-5 | BOGORKOTA5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.058 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.9304 | 81.8743 | 0.13151 | 0.92106 | 0.89021 | 2.7617 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | BOGORKOTA5KEDUNGBADAK5 | BGKTA-KDBDK2 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | BOGORKOTA5 | I-5 | KEDUNGBADAK5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.18395 | 81.8743 | 0.026 | 0.1821 | 0.176 | 0.546 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | BOJONEGORO5CEPU | BJGRO-CEPU 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BOJONEGORO5 | 5-I | CEPU | -2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.9809 | 70.9432 | 4.5648 | 13.2147 | 9.5628 | 39.6441 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BOJONEGORO5CEPU | BJGRO-CEPU 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BOJONEGORO5 | 5-II | CEPU | -2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.9809 | 70.9432 | 4.5648 | 13.2147 | 9.5628 | 39.6441 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CAWANG7BEKASI7 | BKASI-CWANG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CAWANG7 | A-7 | BEKASI7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 16.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 4.7661 | 84.0577 | 0.49341 | 4.7405 | 3.0194 | 14.2214 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | BEKASI | BKASI-HINDA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | I-5 |  | Terminal(18) |  |  | 0 | 1 |  | 5.338 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.517 | 81.6846 | 0.21939 | 1.501 | 1.0201 | 4.5031 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | BKASI-HINDA 1A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(18) | HARAPAN INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.272 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.072284 | 76.22 | 0.017218 | 0.070203 | 0.058018 | 0.21061 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | BEKASI | BKASI-HINDA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | I-5 |  | Terminal(19) |  |  | 0 | 1 |  | 5.338 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.517 | 81.6846 | 0.21939 | 1.501 | 1.0201 | 4.5031 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | BKASI-HINDA 2A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(19) | HARAPAN INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.272 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.072284 | 76.22 | 0.017218 | 0.070203 | 0.058018 | 0.21061 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | MARUNDABEKASI | BKASI-MRNDA1 | region1 | region1 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | MARUNDA | I-5 | BEKASI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 3.0362 | 75.8466 | 0.7424 | 2.944 | 2.6624 | 8.832 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | MARUNDABEKASI | BKASI-MRNDA2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | MARUNDA | II-5 | BEKASI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 3.0362 | 75.8466 | 0.7424 | 2.944 | 2.6624 | 8.832 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | BEKASI | BKASI-NPGRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(12) | BEKASI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.4724 | 81.6846 | 0.35757 | 2.4464 | 1.6626 | 7.3393 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | BEKASISUKATANI GOBEL5 | BKASI-SKTNI 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | BEKASI | III | SUKATANI GOBEL5 | - 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.5259 | 71.5984 | 3.6385 | 10.9366 | 7.6135 | 32.8096 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | BEKASISUKATANI GOBEL5 | BKASI-SKTNI 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | BEKASI | III | SUKATANI GOBEL5 | - 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.5259 | 71.5984 | 3.6385 | 10.9366 | 7.6135 | 32.8096 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | TAMBUN7BEKASI7 | BKASI-TMBUN | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | TAMBUN7 | 7-B | BEKASI7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 5.3774 | 84.0577 | 0.5567 | 5.3485 | 3.4067 | 16.0455 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | BANGKALAN5 | BKLAN-SRMDU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANGKALAN5 | 5-II |  | Terminal(94) |  |  | 0 | 1 |  | 14.891 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 6.2482 | 70.9432 | 2.0401 | 5.9058 | 4.2737 | 17.7173 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JABABEKABEKASI POWER | BKSPW - JBBKA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | JABABEKA | II-5 | BEKASI POWER | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 2.1689 | 73.681 | 0.60944 | 2.0816 | 1.3894 | 6.2447 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | JABABEKABEKASI POWER | BKSPW - JBBKA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | JABABEKA | II-5 | BEKASI POWER | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 2.1689 | 73.681 | 0.60944 | 2.0816 | 1.3894 | 6.2447 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | LAWANG5BULUKANDANG5 | BLKDN-LWANG | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LAWANG5 | 5-II | BULUKANDANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 20.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 8.2821 | 77.0444 | 1.8568 | 8.0713 | 4.9975 | 24.2138 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BLORACEPU | BLORA-CEPU1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BLORA | 1 | CEPU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.027 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 12.5992 | 70.9432 | 4.1137 | 11.9087 | 8.6177 | 35.7261 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BLORACEPU | BLORA-CEPU2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BLORA | 2 | CEPU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 30.027 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 12.5992 | 70.9432 | 4.1137 | 11.9087 | 8.6177 | 35.7261 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | BLRJA-JAWA7 1.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(24) |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 17.1363 | 84.2481 | 1.7174 | 17.05 | 10.5307 | 49.7364 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | BLRJA-JAWA7 1.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) |  | Terminal(24) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 1.543 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 0.46139 | 85.2618 | 0.038112 | 0.45981 | 0.26956 | 1.3794 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | BLRJA-JAWA7 2.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(25) |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 17.1363 | 84.2481 | 1.7174 | 17.05 | 10.5307 | 49.7364 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | BLRJA-JAWA7 2.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) |  | Terminal(25) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 1.543 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 0.46139 | 85.2618 | 0.038112 | 0.45981 | 0.26956 | 1.3794 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5BALARAJA | BLRJA-NBLRJA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | NEW BALARAJA5 | 2021-02-05 | BALARAJA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.9306 | 85.7545 | 0.14292 | 1.9253 | 1.2229 | 5.7758 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5BALARAJA | BLRJA-NBLRJA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | NEW BALARAJA5 | 2021-02-05 | BALARAJA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.9306 | 85.7545 | 0.14292 | 1.9253 | 1.2229 | 5.7758 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | GIS BANDARA | BNDAR - TX NSDUA | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) |  | TERM PKLOD(1) | GIS BANDARA | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 2.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.24469 | 77.8451 | 0.05152 | 0.2392 | 0.39652 | 0.7176 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | GIS BANDARA | BNDAR-TERM PKLOD | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | GIS BANDARA | 5-II |  | TERM PKLOD |  |  | 0 | 1 |  | 2.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.24469 | 77.8451 | 0.05152 | 0.2392 | 0.39652 | 0.7176 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | BONDOWOSO5JEMBER5 | BNDWS-JMBER 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BONDOWOSO5 | 5-I | JEMBER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 40.454 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 16.0231 | 77.0444 | 3.5923 | 15.6152 | 9.6685 | 46.8457 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BONDOWOSO5JEMBER5 | BNDWS-JMBER 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BONDOWOSO5 | 5-II | JEMBER5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.454 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 16.0231 | 77.0444 | 3.5923 | 15.6152 | 9.6685 | 46.8457 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANGIL5BUMICOKRO5 | BNGIL-BCKRO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BANGIL5 | 5-II | BUMICOKRO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BANGIL5BUMICOKRO5 | BNGIL-BCKRO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BANGIL5 | 5-II | BUMICOKRO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.7568 | 82.1501 | 0.23994 | 1.7403 | 1.1699 | 5.221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BUDURAN4BANGIL4 | BNGIL-BDRAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | BUDURAN4 | - 4-I | BANGIL4 | - 4-II |  |  | 1 | 1 |  | 15.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 6.6704 | 60.5373 | 3.2809 | 5.8078 | 5.5384 | 17.4234 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BANGIL4BLIMBING4 | BNGIL-BLBNG | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | BANGIL4 | - 4-I | BLIMBING4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 40 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 21.0326 | 42.6724 | 15.464 | 14.256 | 21.464 | 42.768 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BANGIL5BULUKANDANG5 | BNGIL-BLKDN | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | BANGIL5 | 5-II | BULUKANDANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 11.583 | 73.681 | 3.2546 | 11.1163 | 7.4201 | 33.349 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5BANGIL5 | BNGIL-GDTAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.806 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 7.0099 | 73.681 | 1.9697 | 6.7274 | 4.4906 | 20.1823 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5BANGIL5 | BNGIL-GDTAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.806 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 7.0099 | 73.681 | 1.9697 | 6.7274 | 4.4906 | 20.1823 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BANGIL5 | BNGIL-KIS | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) | BANGIL5 | 5-I |  | Terminal(30) |  |  | 0 | 1 |  | 3.3216 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 1.2424 | 74.89 | 0.32386 | 1.1994 | 0.82376 | 3.5973 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | KIS | BNGIL-KIS(1) | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) |  | Terminal(30) | KIS | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.2787 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.883 | 77.0444 | 0.64635 | 2.8096 | 1.7396 | 8.4287 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANGIL5LAWANG5 | BNGIL-LWANG | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BANGIL5 | 5-II | LAWANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.861 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 12.6196 | 77.0444 | 2.8293 | 12.2983 | 7.6148 | 36.895 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANGIL4PANDAAN4 | BNGIL-PDAAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANGIL4 | 4-I | PANDAAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 4.307 | 60.6697 | 2.1098 | 3.7549 | 3.5648 | 11.2646 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANGIL4PANDAAN4 | BNGIL-PDAAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANGIL4 | 4-I | PANDAAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 4.307 | 60.6697 | 2.1098 | 3.7549 | 3.5648 | 11.2646 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PORONG4BANGIL4 | BNGIL-PRONG | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PORONG4 | - 4-I | BANGIL4 | - 4-II |  |  | 1 | 1 |  | 11.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 5.1857 | 60.5373 | 2.5506 | 4.515 | 4.3056 | 13.5451 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | BANGIL4SUKOREJO4 | BNGIL-SKRJO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | BANGIL4 | - 4-I | SUKOREJO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 8.413 | 42.6724 | 6.1856 | 5.7024 | 8.5856 | 17.1072 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BANGIL4SUKOREJO4 | BNGIL-SKRJO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | BANGIL4 | 4-II | SUKOREJO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.6 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 10.306 | 42.6724 | 7.5774 | 6.9854 | 10.5174 | 20.9563 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BANJAR4PANGANDARAN4 | BNJAR-PDRAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANJAR4 | 4-I | PANGANDARAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 44.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 19.6034 | 60.6697 | 9.6026 | 17.0905 | 16.2251 | 51.2714 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANJAR4PANGANDARAN4 | BNJAR-PDRAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANJAR4 | 4-II | PANGANDARAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 44.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 19.6034 | 60.6697 | 9.6026 | 17.0905 | 16.2251 | 51.2714 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANARAN5 | BNRAN - CH | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) |  | Terminal(28) | BANARAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.9726 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 12.3328 | 74.89 | 3.2148 | 11.9064 | 8.1772 | 35.7093 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | GUDANG GARAM5BANARAN4 | BNRAN-GGRAM 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | GUDANG GARAM5 | 4-I | BANARAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.95 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 2.1979 | 60.6697 | 1.0766 | 1.9161 | 1.8191 | 5.7484 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | GUDANG GARAM5BANARAN4 | BNRAN-GGRAM 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | GUDANG GARAM5 | 4-I | BANARAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.95 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 2.1979 | 60.6697 | 1.0766 | 1.9161 | 1.8191 | 5.7484 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO5BANARAN5 | BNRAN-MNRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | MANISREJO5 | 5-I | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 73.302 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 27.4172 | 74.89 | 7.1469 | 26.4693 | 18.1444 | 79.4081 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | PARE4BANARAN4 | BNRAN-PARE 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | PARE4 | 4-I | BANARAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.841 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 8.3294 | 42.6724 | 6.1241 | 5.6457 | 8.5003 | 16.9372 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | PARE4BANARAN4 | BNRAN-PARE 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | PARE4 | 4-I | BANARAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.841 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 8.3294 | 42.6724 | 6.1241 | 5.6457 | 8.5003 | 16.9372 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5BANARAN5 | BNRAN-SYZAG | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 4.5819 | 74.89 | 1.1944 | 4.4235 | 3.0322 | 13.2704 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | BANARAN4TULUNGAGUNG4 | BNRAN-TLGNG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANARAN4 | 4-II | TULUNGAGUNG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 12.9654 | 60.6697 | 6.351 | 11.3033 | 10.731 | 33.91 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BANARAN4TULUNGAGUNG4 | BNRAN-TLGNG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | BANARAN4 | 4-II | TULUNGAGUNG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 12.9654 | 60.6697 | 6.351 | 11.3033 | 10.731 | 33.91 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BINTAROBINTARO2 | BNTRO-BNTRO2 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BINTARO | I-5 | BINTARO2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.50507 | 72.8752 | 0.14872 | 0.48268 | 0.80872 | 1.448 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BINTAROBINTARO2 | BNTRO-BNTRO2 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | BINTARO | I-5 | BINTARO2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.50507 | 72.8752 | 0.14872 | 0.48268 | 0.80872 | 1.448 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SERPONGBINTARO | BNTRO-SPONG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | SERPONG | 2021-02-05 | BINTARO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 7.3293 | 78.5461 | 1.4554 | 7.1833 | 3.803 | 21.55 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | SERPONGBINTARO | BNTRO-SPONG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | SERPONG | 2021-02-05 | BINTARO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 7.3293 | 78.5461 | 1.4554 | 7.1833 | 3.803 | 21.55 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BNYUWNGI-TM1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x330 mm2 (1300A) | BANYUWANGI5 | 5-II |  | Terminal(16) |  |  | 0 | 1 |  | 6.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 2.814 | 76.1682 | 0.67275 | 2.7324 | 1.7078 | 8.1972 | 0 | 0.65884 | 3.1073
0 | [17 empty] | BNYWNGI TM2-TM1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | Terminal(16) |  | Terminal(15) |  |  | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 1.5907 | 71.904 | 0.49409 | 1.512 | 1.209 | 2.7975 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BNYWNGI-TM1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | BANYUWANGI5 | 5-II |  | Terminal(14) |  |  | 0 | 1 |  | 11.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 4.6906 | 71.904 | 1.4569 | 4.4585 | 3.565 | 8.249 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KANCIBREBES | BREBES-KANCI 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KANCI | 5-B | BREBES | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 50.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 14.2196 | 82.244 | 1.919 | 14.0895 | 8.484 | 40.8798 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KANCIBREBES | BREBES-KANCI 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KANCI | 5-B | BREBES | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 50.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 14.2196 | 82.244 | 1.919 | 14.0895 | 8.484 | 40.8798 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | BRINGINJELOK | BRINGIN-JELOK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 1 | JELOK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.378 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.5154 | 70.9432 | 1.1478 | 3.3227 | 2.4045 | 9.9681 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BRINGINJELOK | BRINGIN-JELOK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 2 | JELOK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.378 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.5154 | 70.9432 | 1.1478 | 3.3227 | 2.4045 | 9.9681 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BRINGINMOJOSONGO | BRINGIN-MOJOSONGO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 1 | MOJOSONGO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 12.4578 | 70.9432 | 4.0675 | 11.7751 | 8.521 | 35.3252 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BRINGINMOJOSONGO | BRINGIN-MOJOSONGO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BRINGIN | 2 | MOJOSONGO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 12.4578 | 70.9432 | 4.0675 | 11.7751 | 8.521 | 35.3252 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KRAPYAKBUMI SEMARANG BARU | BSBRU-KPYAK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | KRAPYAK | 1 | BUMI SEMARANG BARU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.6272 | 75.8466 | 0.39788 | 1.5778 | 1.4269 | 4.7334 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | BUMI SEMARANG BARUKRAPYAK | BSBRU-KPYAK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HA222+ZE222 (1200 A) | BUMI SEMARANG BARU | 2 | KRAPYAK | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.6272 | 75.8466 | 0.39788 | 1.5778 | 1.4269 | 4.7334 | 0 | 0.67993 | -3.9071
0 | [16 empty] | LEGOKBSD | BSD-LEGOK-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2021-01-05 | BSD | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2524 | 82.1501 | 0.17105 | 1.2407 | 0.83405 | 3.7221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEGOKBSD | BSD-LEGOK-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2021-02-05 | BSD | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2524 | 82.1501 | 0.17105 | 1.2407 | 0.83405 | 3.7221 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BATANG7PEMALANG7 | BTANG-PMLNG 1 | region3 | region3 | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A) | BATANG7 | 7-A | PEMALANG7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 1.0106 | 86.0704 | 0.069253 | 1.0082 | 0.67753 | 4.5383 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | BATANG7PEMALANG7 | BTANG-PMLNG 2 | region3 | region3 | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3240 A) | BATANG7 | 7-A | PEMALANG7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 1.0106 | 86.0704 | 0.069253 | 1.0082 | 0.67753 | 4.5383 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | BATURITIPAYANGAN | BTRTI-PNGAN | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | BATURITI | 5-I | PAYANGAN | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.92 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 10.0989 | 62.3225 | 4.6909 | 8.9434 | 7.9789 | 26.8301 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | BALAPULANGBUMIAYU | BUMIAYU-BALAPULANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BALAPULANG | 2 | BUMIAYU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 24.476 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 10.27 | 70.9432 | 3.3532 | 9.7072 | 7.0246 | 29.1215 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BALAPULANGBUMIAYU | BUMIAYU-BALAPULANG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BALAPULANG | 1 | BUMIAYU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 24.476 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 10.27 | 70.9432 | 3.3532 | 9.7072 | 7.0246 | 29.1215 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BUMIAYUKALIBAKAL | BUMIAYU-KALIBAKAL1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BUMIAYU | 1 | KALIBAKAL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 33.932 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 14.2377 | 70.9432 | 4.6487 | 13.4574 | 9.7385 | 40.3723 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BUMIAYUKALIBAKAL | BUMIAYU-KALIBAKAL2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BUMIAYU | 2 | KALIBAKAL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.932 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 14.2377 | 70.9432 | 4.6487 | 13.4574 | 9.7385 | 40.3723 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BUNARKRACAK | BUNAR-KRACAK-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | BUNAR | II-4 | KRACAK | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 21.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 9.355 | 53.8921 | 5.513 | 7.558 | 8.678 | 22.6741 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | BUNARKRACAK | BUNAR-KRACAK-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | BUNAR | II-4 | KRACAK | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 21.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 9.355 | 53.8921 | 5.513 | 7.558 | 8.678 | 22.6741 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | RANGKAS BITUNGBUNAR | BUNAR-RKBTG -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | RANGKAS BITUNG | I-4 | BUNAR | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 35.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 15.8282 | 53.8921 | 9.3277 | 12.7877 | 14.6827 | 38.3632 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | RANGKAS BITUNGBUNAR | BUNAR-RKBTG-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-RAVEN 62.38mm (230A) | RANGKAS BITUNG | II-4 | BUNAR | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 35.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.23 | 15.8282 | 53.8921 | 9.3277 | 12.7877 | 14.6827 | 38.3632 | 0 | 0.55029 | 24.2822
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BWNGI-T KTP-1 | BWNGI-GLMNK 1 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANYUWANGI5 | 5-I |  | T KTP-1 |  |  | 0 | 1 |  | 7.99 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.3526 | 70.9432 | 1.0946 | 3.1688 | 2.2931 | 9.5065 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BANYUWANGI5 | BWNGI-T KTP-3 | BWNGI-GLMNK 2 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | BANYUWANGI5 | 5-II |  | T KTP-3 |  |  | 0 | 1 |  | 7.99 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.3526 | 70.9432 | 1.0946 | 3.1688 | 2.2931 | 9.5065 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | BWNGI-T KTP-4 | BWNGI-GLMNK 2 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) |  | T KTP-4 | GILIMANUK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.72 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.7217 | 70.9432 | 0.23564 | 0.68215 | 0.49364 | 2.0465 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIAMIS5BANJAR5 | CAMIS-BNJAR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-I | BANJAR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.3291 | 70.9432 | 3.699 | 10.7082 | 7.749 | 32.1246 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIAMIS5BANJAR5 | CAMIS-BNJAR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-II | BANJAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.3291 | 70.9432 | 3.699 | 10.7082 | 7.749 | 32.1246 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIBATU5CILEUNGSI5 | CBATU-CLGSI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-IV | CILEUNGSI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.6017 | 82.1501 | 0.62849 | 4.5586 | 3.0645 | 13.6757 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU7DELTA MAS7 | CBATU-DTMAS1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-A | DELTA MAS7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 0.70755 | 84.0577 | 0.07325 | 0.70375 | 0.44825 | 2.1113 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBATU7DELTA MAS7 | CBATU-DTMAS2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-A | DELTA MAS7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 0.70755 | 84.0577 | 0.07325 | 0.70375 | 0.44825 | 2.1113 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBATU5HANKOOK5 | CBATU-HKOOK 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-IV | HANKOOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.42503 | 82.1501 | 0.05805 | 0.42105 | 0.28305 | 1.2631 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5HANKOOK5 | CBATU-HKOOK 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-III | HANKOOK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.42503 | 82.1501 | 0.05805 | 0.42105 | 0.28305 | 1.2631 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5JABABEKA | CBATU-JBBKA -2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-II | JABABEKA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.137 | 82.1501 | 0.56502 | 4.0982 | 2.755 | 12.2947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5JUI SHIN | CBATU-JSHIN 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | CIBATU5 | 5-IV | JUI SHIN | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 6.5388 | 79.097 | 1.2368 | 6.4208 | 3.6368 | 19.2624 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | CIBATU5MEKARSARI5 | CBATU-MKSRI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-III | MEKARSARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.5644 | 82.1501 | 0.35024 | 2.5403 | 1.7077 | 7.621 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU5MEKARSARI5 | CBATU-MKSRI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBATU5 | 5-III | MEKARSARI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.5644 | 82.1501 | 0.35024 | 2.5403 | 1.7077 | 7.621 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBATU7SKTNI7 | CBATU-SKTNI1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-B | SKTNI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 16.158 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 4.5731 | 84.0577 | 0.47343 | 4.5485 | 2.8971 | 13.6454 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIBATU7SKTNI7 | CBATU-SKTNI2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBATU7 | 7-B | SKTNI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 16.158 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 4.5731 | 84.0577 | 0.47343 | 4.5485 | 2.8971 | 13.6454 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SUZUKICIBATU5 | CBATU-SUZUKI 1 | region2 | region2 | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | SUZUKI | 5-II | CIBATU5 | 5-IV |  |  | 0 | 1 |  | 2.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.2766 | 77.8451 | 0.05824 | 0.2704 | 0.44824 | 0.8112 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | SUZUKICIBATU5 | CBATU-SUZUKI 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | SUZUKI | 5-I | CIBATU5 | 5-III |  |  | 0 | 1 |  | 2.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.2766 | 77.8451 | 0.05824 | 0.2704 | 0.44824 | 0.8112 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | CIBABAT5CIBABAT BARU5 | CBBT-CBBTN 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBABAT5 | 5-II | CIBABAT BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.1479 | 78.0676 | 0.23733 | 1.1231 | 0.84483 | 3.3692 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBINONG4GANDARIA | CBNG-GDRIA-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBINONG4 | I-4 | GANDARIA | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 11.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 5.2394 | 60.6697 | 2.5665 | 4.5678 | 4.3365 | 13.7033 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG4GANDARIA | CBNG-GDRIA-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBINONG4 | I-4 | GANDARIA | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 11.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 5.2394 | 60.6697 | 2.5665 | 4.5678 | 4.3365 | 13.7033 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG7TAMBUN7 | CBNGN-TMBUN2 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBINONG7 | A-7 | TAMBUN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 5.6604 | 84.0577 | 0.586 | 5.63 | 3.586 | 16.89 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANGKAPAL5 | CBWNG-KAPAL 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU CELUKAN BAWANG | B | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 70.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 18.7087 | 76.22 | 4.4563 | 18.1702 | 15.0163 | 54.5107 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANGKAPAL5 | CBWNG-KAPAL 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU CELUKAN BAWANG | B | KAPAL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 70.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 18.7087 | 76.22 | 4.4563 | 18.1702 | 15.0163 | 54.5107 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CERME5 | CERME-LNGAN CH2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | CERME5 | 5-II |  | Terminal(24) |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.050682 | 71.481 | 0.016098 | 0.048058 | 0.051347 | 0.14417 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | CERME5 | CERME-LNGN CH1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | CERME5 | 5-II |  | Terminal(22) |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.050682 | 71.481 | 0.016098 | 0.048058 | 0.051347 | 0.14417 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MANYAR5CERME5 | CERME-MNYAR 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | MANYAR5 | 5-II | CERME5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 7.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.5056 | 75.6323 | 0.3736 | 1.4585 | 1.282 | 4.6944 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CERME5 | CERME-SGRMD CH1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | CERME5 | 5-II |  | Terminal(26) |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.050682 | 71.481 | 0.016098 | 0.048058 | 0.051347 | 0.14417 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | CERME5 | CERME-SGRMD CH2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | CERME5 | 5-II |  | Terminal(25) |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.050682 | 71.481 | 0.016098 | 0.048058 | 0.051347 | 0.14417 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MANYAR5CERME5 | CERME_MNYAR 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | MANYAR5 | 5-I | CERME5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.5056 | 75.6323 | 0.3736 | 1.4585 | 1.282 | 4.6944 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BANDUNG SELATAN5 | CGRLG-BDSLN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-2x310mm 2662 A | CIGERELENG5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.662 | 6.0709 | 82.9937 | 0.74052 | 6.0255 | 2.7205 | 18.0766 | 0 | 0.67056 | -2.324
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BANDUNG SELATAN5 | CGRLG-BDSLN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-2x310mm 2662 A | CIGERELENG5 | 5-II | BANDUNG SELATAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 13.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.662 | 6.0709 | 82.9937 | 0.74052 | 6.0255 | 2.7205 | 18.0766 | 0 | 0.67056 | -2.324
0 | [16 empty] | CIGERELENG4BANDUNG TIMUR4 | CGRLG-BDTMR1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | CIGERELENG4 | 4-I | BANDUNG TIMUR4 | 4-IA |  |  | 0 | 1 |  | 10.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 4.5222 | 62.0205 | 2.1216 | 3.9936 | 3.6816 | 11.9808 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | BANDUNG TIMUR4CIGERELENG4 | CGRLG-BDTMR2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | BANDUNG TIMUR4 | 4-IA | CIGERELENG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 4.5222 | 62.0205 | 2.1216 | 3.9936 | 3.6816 | 11.9808 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BRAGA5 | CGRLG-BRAGA 1 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) | CIGERELENG5 | 5-I | BRAGA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.936 | 67.3801 | 0.36 | 0.864 | 1.56 | 2.592 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [16 empty] | CIBEUREUM5CIGERELENG5 | CGRLG-CBREM1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBEUREUM5 | 5-I | CIGERELENG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBEUREUM5CIGERELENG5 | CGRLG-CBREM2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIBEUREUM5 | 5-II | CIGERELENG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIGERELENG4CIKALONG4 | CGRLG-CKLNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIGERELENG4 | 4-II | CIKALONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.1636 | 60.5373 | 6.4746 | 11.4612 | 10.9296 | 34.3837 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CIGERELENG4CIKALONG4 | CGRLG-CKLNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIGERELENG4 | 4-II | CIKALONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.1636 | 60.5373 | 6.4746 | 11.4612 | 10.9296 | 34.3837 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CIGERELENG5CIANJUR5 | CGRLG-CNJUR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | CIGERELENG5 | - 5-II | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 28.8219 | 73.681 | 8.0985 | 27.6607 | 18.4635 | 82.9822 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [17 empty] | CGRLG-CNJUR1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 69.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 28.8219 | 73.681 | 8.0985 | 27.6607 | 18.4635 | 82.9822 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | CIGERELENG5CIANJUR5 | CGRLG-CNJUR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | CIGERELENG5 | - 5-II | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 28.8219 | 73.681 | 8.0985 | 27.6607 | 18.4635 | 82.9822 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | LAGADAR5CIGERELENG5 | CGRLG-LGDAR | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | LAGADAR5 | 5-I | CIGERELENG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.1243 | 71.5984 | 2.249 | 6.76 | 4.706 | 20.2801 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | LAGADAR5CIGERELENG5 | CGRLG-LGDAR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | LAGADAR5 | 5-II | CIGERELENG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.1243 | 71.5984 | 2.249 | 6.76 | 4.706 | 20.2801 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | CIGERELENG4MAJALAYA4 | CGRLG-MJLYA1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | CIGERELENG4 | 4-I | MAJALAYA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 6.9572 | 62.0205 | 3.264 | 6.144 | 5.664 | 18.432 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | CIGERELENG4MAJALAYA4 | CGRLG-MJLYA2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-ORIOLE 1x210.26mm(470A) | CIGERELENG4 | 4-I | MAJALAYA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.47 | 6.9572 | 62.0205 | 3.264 | 6.144 | 5.664 | 18.432 | 0 | 0.59987 | 16.928
0 | [16 empty] | CIGERELENG5 | CGRLG-RMDLA1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | CIGERELENG5 | 5-I |  | Terminal(35) |  |  | 0 | 1 |  | 46.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 19.508 | 73.681 | 5.4814 | 18.722 | 12.4969 | 56.1661 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | RAJAMANDALA | CGRLG-RMDLA1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) |  | Terminal(35) | RAJAMANDALA | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBADAK4CIAWI4 | CIAWI-CIBDK -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBADAK4 | - I-4 | CIAWI4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.4113 | 60.6697 | 5.5898 | 9.9485 | 9.4448 | 29.8454 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBADAK4CIAWI4 | CIAWI-CIBDK -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBADAK4 | - II-4 | CIAWI4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.4113 | 60.6697 | 5.5898 | 9.9485 | 9.4448 | 29.8454 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBADAK4UBRUG | CIBDK-UBRUG -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBADAK4 | I-4 | UBRUG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 9.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 4.3958 | 60.6697 | 2.1532 | 3.8323 | 3.6383 | 11.4969 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | UBRUGCIBADAK4 | CIBDK-UBRUG -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | UBRUG | II-4 | CIBADAK4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 9.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 4.3958 | 60.6697 | 2.1532 | 3.8323 | 3.6383 | 11.4969 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG4CILEUNGSI | CIBNG-CLGSI-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | CIBINONG4 | II-4 | CILEUNGSI | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.6261 | 62.3225 | 1.2198 | 2.3256 | 2.0748 | 6.9768 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | CIBINONG4CILEUNGSI | CIBNG-CLGSI-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | CIBINONG4 | II-4 | CILEUNGSI | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.6261 | 62.3225 | 1.2198 | 2.3256 | 2.0748 | 6.9768 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | CIBINONG5CIMANGGIS | CIBNG-CMGIS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBINONG5 | II-5 | CIMANGGIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.8706 | 78.0676 | 0.38676 | 1.8302 | 1.3768 | 5.4905 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBINONG5CIMANGGIS | CIBNG-CMGIS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBINONG5 | II-5 | CIMANGGIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.8706 | 78.0676 | 0.38676 | 1.8302 | 1.3768 | 5.4905 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [17 empty] | CIBNG-JTRGN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 19.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 5.5417 | 81.6846 | 0.80145 | 5.4834 | 3.7264 | 16.4502 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [17 empty] | CIBNG-JTRGN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 19.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 5.5417 | 81.6846 | 0.80145 | 5.4834 | 3.7264 | 16.4502 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SEMEN5CIBINONG5 | CIBNG-SEMEN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | I-5 | CIBINONG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1618 | 82.1501 | 0.15867 | 1.1509 | 0.77367 | 3.4526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN5CIBINONG5 | CIBNG-SEMEN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | II-5 | CIBINONG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1618 | 82.1501 | 0.15867 | 1.1509 | 0.77367 | 3.4526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIBINONG7SAGULING7 | CIBNG-SGLNG-1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CIBINONG7 | A-7 | SAGULING7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 81.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 23.0892 | 84.892 | 2.0557 | 22.9975 | 14.3407 | 68.9926 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIBINONG7SAGULING7 | CIBNG-SGLNG-2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CIBINONG7 | A-7 | SAGULING7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 81.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 23.0892 | 84.892 | 2.0557 | 22.9975 | 14.3407 | 68.9926 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIGERELENG5BRAGA5 | CIGRLG-BRAGA 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) | CIGERELENG5 | 5-II | BRAGA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.936 | 67.3801 | 0.36 | 0.864 | 1.56 | 2.592 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [16 empty] | CIKUPASUVARNA SUTERA | CIKUPA-SUVARNA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | CIKUPA | 2021-01-05 | SUVARNA SUTERA | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6773 | 82.725 | 0.2124 | 1.6638 | 0.9381 | 4.838 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | CIKUPASUVARNA SUTERA | CIKUPA-SUVARNA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | CIKUPA | 2021-02-05 | SUVARNA SUTERA | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6773 | 82.725 | 0.2124 | 1.6638 | 0.9381 | 4.838 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | POLYPRIMACILEGONBARU | CILEGON BARU - POLYPRIMA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | POLYPRIMA | I-5 | CILEGONBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.964 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.6734 | 82.1501 | 0.50171 | 3.639 | 2.4463 | 10.917 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIPINANGPULOMAS | CIPNG-PLMAS -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CIPINANG | I-5 | PULOMAS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CIPINANGPULOMAS | CIPNG-PLMAS -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CIPINANG | I-5 | PULOMAS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CITRA HABITATLEGOK | CITRA-LEGOK -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2021-01-05 | LEGOK | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 15.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.477 | 82.1501 | 0.61146 | 4.4351 | 2.9815 | 13.3052 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATLEGOK | CITRA-LEGOK -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2021-02-05 | LEGOK | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 15.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.477 | 82.1501 | 0.61146 | 4.4351 | 2.9815 | 13.3052 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATMILLENIUM | CITRA-MLNUM 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | CITRA HABITAT | 2021-01-05 | MILLENIUM | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.64481 | 82.244 | 0.08702 | 0.63891 | 0.38472 | 1.8538 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | CITRA HABITATMILLENIUM | CITRA-MLNUM 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | CITRA HABITAT | 2021-01-05 | MILLENIUM | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.64481 | 82.244 | 0.08702 | 0.63891 | 0.38472 | 1.8538 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | SINAR SAHABATCITRA HABITAT | CITRA-SINAR -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SINAR SAHABAT | 2021-01-05 | CITRA HABITAT | 2021-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SINAR SAHABATCITRA HABITAT | CITRA-SINAR -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SINAR SAHABAT | 2021-02-05 | CITRA HABITAT | 2021-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATTIGARAKSA | CITRA-TRKSA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2021-02-05 | TIGARAKSA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.6265 | 82.1501 | 0.22214 | 1.6112 | 1.0831 | 4.8337 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CITRA HABITATTIGARAKSA | CITRA-TRKSA1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CITRA HABITAT | 2021-01-05 | TIGARAKSA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.6265 | 82.1501 | 0.22214 | 1.6112 | 1.0831 | 4.8337 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIAWI BARUCIBADAK BARU5 | CIWBR-CBBRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | CIAWI BARU | I-5 | CIBADAK BARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 5.1611 | 81.0912 | 0.79927 | 5.0989 | 4.6517 | 15.2915 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | CIAWI BARUCIBADAK BARU5 | CIWBR-CBBRU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | CIAWI BARU | II-5 | CIBADAK BARU5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 25.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 5.1611 | 81.0912 | 0.79927 | 5.0989 | 4.6517 | 15.2915 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | CIKEDUNG5HAURGEULIS5 | CKDNG-HRGLS 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKEDUNG5 | 5-I | HAURGEULIS5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.44 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 6.6418 | 82.1501 | 0.90713 | 6.5796 | 4.4231 | 19.7388 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKUMPAY5PABUARAN5 | CKMPY-PBRAN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUMPAY5 | 5-II | PABUARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEBALARAJA | CKNDE-BLRJA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | I-5 | BALARAJA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.2132 | 82.1501 | 0.43886 | 3.1831 | 2.1399 | 9.5494 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEBALARAJA | CKNDE-BRLJA -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | II-5 | BALARAJA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.2132 | 82.1501 | 0.43886 | 3.1831 | 2.1399 | 9.5494 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEINDAH KIAT 5 | CKNDE-INDAH -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | II-5 | INDAH KIAT 5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.8336 | 82.1501 | 0.387 | 2.807 | 1.887 | 8.421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEPUNCAK AM | CKNDE-PAM -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | I-5 | PUNCAK AM | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.90674 | 82.1501 | 0.12384 | 0.89824 | 0.60384 | 2.6947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKANDEPUNCAK AM | CKNDE-PAM-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKANDE | II-5 | PUNCAK AM | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.90674 | 82.1501 | 0.12384 | 0.89824 | 0.60384 | 2.6947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PABUARAN5CIKUMPAY5 | CKPAY-PBRAN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PABUARAN5 | 5-I | CIKUMPAY5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.4794 | 82.1501 | 0.33863 | 2.4561 | 1.6511 | 7.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CENGKARENG BARUBNDRA | CKRG2-BNDRA-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 1000mm (488A) | CENGKARENG BARU | 2021-01-05 | BNDRA | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.0774 | 81.4164 | 0.1608 | 1.0653 | 1.1658 | 3.1959 | 0 | 0.72885 | -16.6695
0 | [16 empty] | CENGKARENG BARUBNDRA | CKRG2-BNDRA-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 1000mm (488A) | CENGKARENG BARU | 2021-01-05 | BNDRA | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.0774 | 81.4164 | 0.1608 | 1.0653 | 1.1658 | 3.1959 | 0 | 0.72885 | -16.6695
0 | [16 empty] | CENGKARENG BARU | CKRG2-TGBRU-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) |  | Terminal(29) | CENGKARENG BARU | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 0.232 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 0.0724 | 88.7973 | 0.0015196 | 0.072384 | 0.03632 | 0.21715 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU | CKRG2-TGBRU-1(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | TANGERANG BARU | II-5 |  | Terminal(29) |  |  | 0 | 1 |  | 6.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 4.0514 | 87.2931 | 0.19133 | 4.0469 | 1.1363 | 12.1406 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | CENGKARENG BARU | CKRG2-TGBRU-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) |  | Terminal(28) | CENGKARENG BARU | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 0.232 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 0.0724 | 88.7973 | 0.0015196 | 0.072384 | 0.03632 | 0.21715 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU | CKRG2-TGBRU-2(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | TANGERANG BARU | II-5 |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 6.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 4.0514 | 87.2931 | 0.19133 | 4.0469 | 1.1363 | 12.1406 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | CIKARANG LIPPOGANDAMEKAR | CKRLP - GDMKR 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKARANG LIPPO | I-5 | GANDAMEKAR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.5219 | 82.1501 | 0.34443 | 2.4982 | 1.6794 | 7.4947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GANDAMEKARCIKARANG LIPPO | CKRLP - GDMKR 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GANDAMEKAR | II-5 | CIKARANG LIPPO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.5219 | 82.1501 | 0.34443 | 2.4982 | 1.6794 | 7.4947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | C.LISTRINDOCIKARANG | CKRNG-CKLND -1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | C.LISTRINDO | I-5 | CIKARANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.028336 | 82.1501 | 0.00387 | 0.02807 | 0.01887 | 0.08421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | C.LISTRINDOCIKARANG | CKRNG-CKLND -2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | C.LISTRINDO | II-5 | CIKARANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.028336 | 82.1501 | 0.00387 | 0.02807 | 0.01887 | 0.08421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CENGKARENG BARUCENGKARENG | CKRNG-CKRG2-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) | CENGKARENG BARU | 2021-02-05 | CENGKARENG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.397 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 0.12389 | 88.7973 | 0.0026003 | 0.12386 | 0.06215 | 0.37159 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | CENGKARENG BARUCENGKARENG | CKRNG-CKRG2-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 2x2000mm (3168A) | CENGKARENG BARU | 2021-02-05 | CENGKARENG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.397 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.168 | 0.12389 | 88.7973 | 0.0026003 | 0.12386 | 0.06215 | 0.37159 | 0 | 0.68551 | -12.3139
0 | [16 empty] | FAJAR SWCIKARANG | CKRNG-FAJAR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | FAJAR SW | I-5 | CIKARANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.029 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 2.6223 | 71.5984 | 0.82778 | 2.4882 | 1.7321 | 7.4645 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | FAJAR SWCIKARANG | CKRNG-FAJAR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | FAJAR SW | II-5 | CIKARANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.029 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 2.6223 | 71.5984 | 0.82778 | 2.4882 | 1.7321 | 7.4645 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | CIKARANGJABABEKA | CKRNG-JBBKA -1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKARANG | II-5 | JABABEKA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.8418 | 82.1501 | 0.25155 | 1.8245 | 1.2266 | 5.4737 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKARANGJABABEKA | CKRNG-JBBKA -2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKARANG | II-5 | JABABEKA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.8418 | 82.1501 | 0.25155 | 1.8245 | 1.2266 | 5.4737 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKARANGRAJAPAKSI | CKRNG-RJPKS 1 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | CIKARANG | I-5 | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | CIKARANGRAJAPAKSI | CKRNG-RJPKS 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | CIKARANG | I-5 | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | RANCAKASUMBA5CIKASUNGKA5 | CKSKA-RCKSB1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAKASUMBA5 | 5-II | CIKASUNGKA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.805 | 82.1501 | 0.24652 | 1.7881 | 1.202 | 5.3642 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANCAKASUMBA5CIKASUNGKA5 | CKSKA-RCKSB2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAKASUMBA5 | 5-I | CIKASUNGKA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.805 | 82.1501 | 0.24652 | 1.7881 | 1.202 | 5.3642 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | JATAKECIKUPA | CKUPA-JTAKE -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATAKE | 2021-02-05 | CIKUPA | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.0462 | 81.6846 | 0.29592 | 2.0246 | 1.3759 | 6.0739 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | JATAKECIKUPA | CKUPA-JTAKE-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATAKE | 2021-02-05 | CIKUPA | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.0462 | 81.6846 | 0.29592 | 2.0246 | 1.3759 | 6.0739 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CIKUPAPASAR KEMIS | CKUPA-PSKMS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUPA | 2021-01-05 | PASAR KEMIS | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.6151 | 82.1501 | 0.22059 | 1.6 | 1.0756 | 4.8 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKUPAPASAR KEMIS | CKUPA-PSKMS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUPA | 2021-01-05 | PASAR KEMIS | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.6151 | 82.1501 | 0.22059 | 1.6 | 1.0756 | 4.8 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUALINDO | CLBRU-ALNDO -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | CILEGONBARU | II-5 | ALINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.37767 | 63.3332 | 0.1695 | 0.3375 | 0.6195 | 1.0125 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | CILEGONBARUALINDO | CLBRU-ALNDO -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | CILEGONBARU | II-5 | ALINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.54763 | 63.3332 | 0.24577 | 0.48938 | 0.89828 | 1.4681 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | CILEGONBARUASAHIMAS | CLBRU-ASAHI3 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | I-5 | ASAHIMAS | B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 15.064 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.2685 | 82.1501 | 0.58298 | 4.2285 | 2.8426 | 12.6854 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGON BARU7CIBINONG7 | CLBRU-CIBNG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CILEGON BARU7 | A-7 | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 130.81 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 36.8779 | 84.892 | 3.2833 | 36.7315 | 22.9048 | 110.1943 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CILEGONBARUCILEGONLAMA | CLBRU-CLLMA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 1X520mm (1610 A) | CILEGONBARU | I-5 | CILEGONLAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 0.57329 | 77.3722 | 0.12533 | 0.55942 | 0.61686 | 3.7076 | 0 | 1.8527 | 3.7538
0 | [16 empty] | CILEGONBARUCILEGONLAMA | CLBRU-CLLMA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 1X520mm (1610 A) | CILEGONBARU | II-5 | CILEGONLAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 0.57329 | 77.3722 | 0.12533 | 0.55942 | 0.61686 | 3.7076 | 0 | 1.8527 | 3.7538
0 | [16 empty] | CILEGONBARUINDOFERRO | CLBRU-INFRO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | CILEGONBARU | II-5 | INDOFERRO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 24.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 9.8706 | 71.904 | 3.0659 | 9.3823 | 7.502 | 17.3587 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | CILEGONBARUINDOFERRO | CLBRU-INFRO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | CILEGONBARU | II-5 | INDOFERRO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 6.0773 | 71.904 | 1.8877 | 5.7767 | 4.619 | 10.6878 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | CILEGONBARUKRAKATAU STEEL | CLBRU-KSTEL-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | I-5 | KRAKATAU STEEL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1334 | 82.1501 | 0.1548 | 1.1228 | 0.7548 | 3.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUKRAKATAU STEEL | CLBRU-KSTEL-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | I-5 | KRAKATAU STEEL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1334 | 82.1501 | 0.1548 | 1.1228 | 0.7548 | 3.3684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KTTMNACILEGONBARU | CLBRU-KTTMNA | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm(3612A) | KTTMNA | II-5 | CILEGONBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.368 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.612 | 2.7773 | 83.4189 | 0.3183 | 2.759 | 2.0235 | 8.2759 | 0 | 0.69304 | -10.5947
0 | [16 empty] | CILEGONBARUPOSCO | CLBRU-POSCO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | II-5 | POSCO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.56671 | 82.1501 | 0.0774 | 0.5614 | 0.3774 | 1.6842 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUPOSCO | CLBRU-POSCO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CILEGONBARU | II-5 | POSCO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.56671 | 82.1501 | 0.0774 | 0.5614 | 0.3774 | 1.6842 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CILEGONBARUSERANG5 | CLBRU-SRANG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG 1x570mm2 (1726A) | CILEGONBARU | I-5 | SERANG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.726 | 8.8814 | 77.7978 | 1.8772 | 8.6808 | 5.147 | 26.0445 | 0 | 0.66314 | 1.5377
0 | [16 empty] | CILACAP EXP7ADIPALA7 | CLCEP - ADPLA 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | CILACAP EXP7 | B | ADIPALA7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 1.101 | 85.0335 | 0.095321 | 1.0969 | 0.81382 | 3.2907 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | CILACAP EXP7ADIPALA7 | CLCEP - ADPLA 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | CILACAP EXP7 | B | ADIPALA7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 4.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 1.101 | 85.0335 | 0.095321 | 1.0969 | 0.81382 | 3.2907 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | ALAM SUTRACILEDUG | CLDUG-ALMSR | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1860A) | ALAM SUTRA | 2021-02-05 | CILEDUG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.86 | 0.20829 | 76.9714 | 0.046956 | 0.20293 | 0.28773 | 0.14232 | 0 | 0.39735 | -91.1006
0 | [16 empty] | CILEGONLAMAKRAKATAU STEEL | CLGMA-KSTEL -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | CILEGONLAMA | - I-5 | KRAKATAU STEEL | - B1.1 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.47428 | 56.6115 | 0.261 | 0.396 | 0.711 | 1.188 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | CILEGONLAMAKRAKATAU STEEL | CLGMA-KSTEL -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | CILEGONLAMA | - I-5 | KRAKATAU STEEL | - B1.0 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.47428 | 56.6115 | 0.261 | 0.396 | 0.711 | 1.188 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | GI CILEGON BARU II(1)CILEGONBARU | CLGN BARU II - CLGN BARU | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm(3612A) | GI CILEGON BARU II(1) | I-5 | CILEGONBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.612 | 2.6117 | 83.4189 | 0.29932 | 2.5945 | 1.9028 | 7.7823 | 0 | 0.69304 | -10.5947
0 | [16 empty] | GI CILEGON BARU II(1)SERANG5 | CLGN BARU II - SERANG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm(3612A) | GI CILEGON BARU II(1) | I-5 | SERANG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.612 | 2.9342 | 83.4189 | 0.33628 | 2.9148 | 2.1378 | 8.7433 | 0 | 0.69304 | -10.5947
0 | [16 empty] | SERANG5CILEGONBARU | CLGNBRU - SERANG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm(3612A) | SERANG5 | I-5 | CILEGONBARU | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 21.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.612 | 5.326 | 83.4189 | 0.6104 | 5.2909 | 3.8804 | 15.8704 | 0 | 0.69304 | -10.5947
0 | [16 empty] | ASPECCILEUNGSI | CLGSI-ASPEC -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | ASPEC | - I-5 | CILEUNGSI | - I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.29372 | 70.9432 | 0.0959 | 0.27762 | 0.2009 | 0.83286 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | ASPECCILEUNGSI | CLGSI-ASPEC -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | ASPEC | I-5 | CILEUNGSI | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.29372 | 70.9432 | 0.0959 | 0.27762 | 0.2009 | 0.83286 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEMARON | CLKBW-PMRON 1A | Bali | Bali | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) |  | Term CLKBW-PMRON | PEMARON | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 27.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 7.7158 | 82.1501 | 1.0538 | 7.6435 | 5.1383 | 22.9304 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANG | CLKBW-PMRON 1B | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLTU CELUKAN BAWANG | B |  | Term CLKBW-PMRON |  |  | 0 | 1 |  | 1.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.32421 | 76.22 | 0.077226 | 0.31488 | 0.26023 | 0.94465 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CIANJUR4LEMBUR SITU | CNJUR-LBSTU -1 | 500kV | 500kV | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIANJUR4 | - 4-II | LEMBUR SITU | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 32.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 14.3862 | 60.6697 | 7.047 | 12.542 | 11.907 | 37.6261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIANJUR4LEMBUR SITU | CNJUR-LBSTU -2 | 500kV | 500kV | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIANJUR4 | - 4-I | LEMBUR SITU | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 32.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 14.3862 | 60.6697 | 7.047 | 12.542 | 11.907 | 37.6261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIANJUR5 | CNJUR-RMDLA1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) |  | Terminal(36) | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 9.4099 | 73.681 | 2.644 | 9.0308 | 6.028 | 27.0923 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | RAJAMANDALA | CNJUR-RMDLA1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) |  | Terminal(36) | RAJAMANDALA | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.2668 | 82.1501 | 0.3096 | 2.2456 | 1.5096 | 6.7368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBICENGKARENG | CNKRG-DKSBI -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 1x520 mm (1610A) | DURIKOSAMBI | I-5 | CENGKARENG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 4.7705 | 84.3387 | 0.47059 | 4.7472 | 2.0227 | 14.2416 | 0 | 0.67222 | -3.6232
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBICENGKARENG | CNKRG-DKSBI -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 1x520 mm (1610A) | DURIKOSAMBI | I-5 | CENGKARENG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.61 | 4.7705 | 84.3387 | 0.47059 | 4.7472 | 2.0227 | 14.2416 | 0 | 0.67222 | -3.6232
0 | [16 empty] | CENGKARENGTANGERANG | CNKRG-TGRNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (CKG-TNG)) | CENGKARENG | II-5 | TANGERANG | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 4.501 | 81.2717 | 0.68302 | 4.4489 | 2.0675 | 13.3466 | 0 | 0.66688 | -0.1161
0 | [16 empty] | CENGKARENGTANGERANG | CNKRG-TGRNG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (CKG-TNG)) | CENGKARENG | II-5 | TANGERANG | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 4.501 | 81.2717 | 0.68302 | 4.4489 | 2.0675 | 13.3466 | 0 | 0.66688 | -0.1161
0 | [16 empty] | PEKALONGANCOMAL | COMAL - PEKALONGAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEKALONGAN | 2 | COMAL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.253 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 5.0319 | 76.9113 | 1.1395 | 4.9012 | 3.5632 | 12.1084 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | PEKALONGANCOMAL | COMAL - PEKALONGAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEKALONGAN | 1 | COMAL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.253 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 5.0319 | 76.9113 | 1.1395 | 4.9012 | 3.5632 | 12.1084 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | CIRATA7DELTA MAS7 | CRATA - DTMAS2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIRATA7 | 7-B | DELTA MAS7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 45.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 13.0048 | 84.0577 | 1.3463 | 12.9349 | 8.2388 | 38.8048 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | CIKUMPAY5CIRATA5(1) | CRATA-CKMPY | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKUMPAY5 | 5-II | CIRATA5(1) | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 7.3871 | 82.1501 | 1.0089 | 7.3178 | 4.9194 | 21.9535 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA7DELTA MAS7 | CRATA-DTMAS1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIRATA7 | 7-B | DELTA MAS7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 40.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 11.5897 | 84.0577 | 1.1998 | 11.5274 | 7.3423 | 34.5823 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | PADALARANG5 | CRATA-PDLRU 1a | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(9) | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.8336 | 82.1501 | 0.387 | 2.807 | 1.887 | 8.421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA5(1) | CRATA-PDLRU 1b | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(9) | CIRATA5(1) | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 27.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 5.8662 | 71.481 | 1.8632 | 5.5624 | 5.9432 | 16.6872 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PADALARANG5 | CRATA-PDLRU 2a | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(8) | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.8336 | 82.1501 | 0.387 | 2.807 | 1.887 | 8.421 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA5(1) | CRATA-PDLRU 2b | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(8) | CIRATA5(1) | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 5.8662 | 71.481 | 1.8632 | 5.5624 | 5.9432 | 16.6872 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | KARET | CSW-KRLMA1(SKTT) | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) |  | Terminal(30) | KARET | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.10701 | 63.3332 | 0.048025 | 0.095625 | 0.17552 | 0.28687 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | CSW | CSW-KRLMA1(SUTT) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) |  | Terminal(30) | CSW | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 2.3497 | 70.9432 | 0.7672 | 2.221 | 1.6072 | 6.6629 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PLTD SENAYAN | CSW-PSNYN2(EKSTENSION CAB) | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-LSVINA 1x1000mm (1080 A) | PLTD SENAYAN | A-5 |  | Terminal(88) |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1080 | 0.057423 | 83.0383 | 0.00696 | 0.057 | 0.04356 | 0.03357 | 0 | 0.25226 | -115.6643
0 | [16 empty] | CSW | CSW-PSNYN2(SUTT) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) |  | Terminal(88) | CSW | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.79723 | 70.9432 | 0.2603 | 0.75354 | 0.5453 | 2.2606 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TAMAN SAMBASCSW | CSW-TSBAS | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 3x500mm (300A) | TAMAN SAMBAS | I-5 | CSW | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.3 | 0.23311 | 66.1004 | 0.09444 | 0.21312 | 0.2748 | 0.6396 | 0 | 0.66214 | 0.97591
0 | [16 empty] | CIKUPACURUG | CURUG-CKUPA-1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1758A) | CIKUPA | 2021-01-05 | CURUG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 18.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.758 | 1.6954 | 80.7314 | 0.27307 | 1.6733 | 1.1801 | 0.82763 | 0 | 0.24381 | -123.7254
0 | [16 empty] | CIKUPACURUG | CURUG-CKUPA-2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1718A) | CIKUPA | 2021-02-05 | CURUG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.718 | 1.6685 | 80.7314 | 0.26873 | 1.6467 | 1.1614 | 0.81449 | 0 | 0.24381 | -123.7254
0 | [16 empty] | JATILUHUR4CURUG4 | CURUG-JTLHR | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | JATILUHUR4 | 4-I | CURUG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 4.4322 | 60.5373 | 2.18 | 3.859 | 3.68 | 11.577 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CURUG4KOSAMBI BARU4 | CURUG-KSBRU | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CURUG4 | - 4-I | KOSAMBI BARU4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 4.4322 | 60.5373 | 2.18 | 3.859 | 3.68 | 11.577 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISCIPINANG | CWANG-CIPNG -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CAWANG5 GIS | III-5 | CIPINANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISCIPINANG | CWANG-CIPNG -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | CAWANG5 GIS | III-5 | CIPINANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.96209 | 81.696 | 0.13895 | 0.952 | 0.66395 | 2.856 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | CAWANG4DEPOK4 | CWANG-DEPOK -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-CU 70mm (330A) | CAWANG4 | I-4 | DEPOK4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 15.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.33 | 7.6624 | 53.9938 | 4.5045 | 6.1985 | 6.8145 | 18.5955 | 0 | 0.54858 | 25.451
0 | [16 empty] | CAWANG4DEPOK4 | CWANG-DEPOK -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-CU 70mm (330A) | CAWANG4 | II-4 | DEPOK4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 15.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.33 | 7.6624 | 53.9938 | 4.5045 | 6.1985 | 6.8145 | 18.5955 | 0 | 0.54858 | 25.451
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISDURENTIGA | CWANG-DTIGA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | CAWANG5 GIS | II-5 | DURENTIGA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.93012 | 76.22 | 0.22155 | 0.90335 | 0.74655 | 2.71 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISDURENTIGA | CWANG-DTIGA -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | CAWANG5 GIS | II-5 | DURENTIGA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.93012 | 76.22 | 0.22155 | 0.90335 | 0.74655 | 2.71 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | CAWANG4GANDARIA | CWANG-GDRIA -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | CAWANG4 | II-4 | GANDARIA | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 3.4554 | 62.3225 | 1.605 | 3.06 | 2.73 | 9.18 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | GANDARIACAWANG4 | CWANG-GDRIA-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | GANDARIA | I-4 | CAWANG4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 3.4554 | 62.3225 | 1.605 | 3.06 | 2.73 | 9.18 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | CAWANGLAMACAWANG5 GIS | CWLMA-CWANG -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANGLAMA | II-5 | CAWANG5 GIS | - IV-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.022958 | 72.8752 | 0.00676 | 0.02194 | 0.03676 | 0.06582 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | CAWANG5 GISCAWANGLAMA | CWLMA-CWANG -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANG5 GIS | - IV-5 | CAWANGLAMA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.022958 | 72.8752 | 0.00676 | 0.02194 | 0.03676 | 0.06582 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | CAWANGLAMASETIABUDI | CWLMA-SBUDI -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANGLAMA | I-5 | SETIABUDI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.607 | 72.8752 | 0.4732 | 1.5358 | 2.5732 | 4.6074 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | CAWANGLAMASETIABUDI | CWLMA-SBUDI -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | CAWANGLAMA | I-5 | SETIABUDI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.607 | 72.8752 | 0.4732 | 1.5358 | 2.5732 | 4.6074 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIDAAN MOGOT GIS | DAAN MOGOT - DURIKOSAMBI 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (2514 A) | DURIKOSAMBI | I-5 | DAAN MOGOT GIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.514 | 2.6213 | 81.3376 | 0.3948 | 2.5914 | 0.7098 | 7.7742 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | DAAN MOGOT GISDURIKOSAMBI | DAAN MOGOT - DURIKOSAMBI 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (2514 A) | DAAN MOGOT GIS | II-5 | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.514 | 2.6213 | 81.3376 | 0.3948 | 2.5914 | 0.7098 | 7.7742 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | PANTAI INDAH KAPUKDAAN MOGOT GIS | DAAN MOGOT - PIK 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (2514 A) | PANTAI INDAH KAPUK | I-5 | DAAN MOGOT GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.514 | 5.7419 | 81.3376 | 0.8648 | 5.6764 | 1.5548 | 17.0292 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | DAAN MOGOT GISPANTAI INDAH KAPUK | DAAN MOGOT - PIK 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (2514 A) | DAAN MOGOT GIS | I-5 | PANTAI INDAH KAPUK | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.514 | 5.7419 | 81.3376 | 0.8648 | 5.6764 | 1.5548 | 17.0292 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | DARMO GRANDE5WARU5 | DARMO-WARU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | DARMO GRANDE5 | 5-I | WARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.668 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 4.2045 | 75.6323 | 1.0433 | 4.073 | 3.5802 | 13.1099 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | DARMO GRANDE5WARU5 | DARMO-WARU 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | DARMO GRANDE5 | 5-II | WARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.668 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 4.2045 | 75.6323 | 1.0433 | 4.073 | 3.5802 | 13.1099 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | DEPOK2DEPOK5 | DEPOK BARU-DEPOK -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X2000mm (1200A) | DEPOK2 | I-5 | DEPOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.68923 | 84.8056 | 0.0624 | 0.6864 | 1.056 | 1.548 | 0 | 0.63604 | -43.8754
0 | [16 empty] | DEPOK2DEPOK5 | DEPOK BARU-DEPOK -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X2000mm (1200A) | DEPOK2 | I-5 | DEPOK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.68923 | 84.8056 | 0.0624 | 0.6864 | 1.056 | 1.548 | 0 | 0.63604 | -43.8754
0 | [17 empty] | DEPOK-BDSLN 2A | TSKBR-DEPOK 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal |  | Cub_0.9(2) |  |  | 0 | 1 |  | 187.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 52.9304 | 84.892 | 4.7125 | 52.7202 | 32.875 | 158.1606 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN7 | DEPOK-BDSLN 2B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X450mm (3200A) |  | Cub_0.9(2) | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 6.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.2 | 1.8311 | 83.443 | 0.2091 | 1.8192 | 1.5473 | 5.1927 | 0 | 0.66065 | -15.081
0 | [16 empty] | DEPOK7CIBINONG7 | DEPOK-CIBNG1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | DEPOK7 | A | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 15.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 4.4066 | 84.0577 | 0.4562 | 4.383 | 2.7917 | 13.1489 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | DEPOK7CIBINONG7 | DEPOK-CIBNG2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | DEPOK7 | A | CIBINONG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 15.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 4.4066 | 84.0577 | 0.4562 | 4.383 | 2.7917 | 13.1489 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GANDUL7DEPOK7 | DEPOK-GNDUL -1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GANDUL7 | B-7 | DEPOK7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 5.923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.6763 | 84.0577 | 0.17354 | 1.6673 | 1.062 | 5.002 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GANDUL7DEPOK7 | DEPOK-GNDUL -2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GANDUL7 | B-7 | DEPOK7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 5.923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.6763 | 84.0577 | 0.17354 | 1.6673 | 1.062 | 5.002 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | DEPOK5KEDUNGBADAK5 | DEPOK-KDBDK 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | DEPOK5 | 5-I | KEDUNGBADAK5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 13.0343 | 82.1501 | 1.7802 | 12.9122 | 8.6802 | 38.7366 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DEPOK5KEDUNGBADAK5 | DEPOK-KDBDK 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | DEPOK5 | 5-II | KEDUNGBADAK5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 13.0343 | 82.1501 | 1.7802 | 12.9122 | 8.6802 | 38.7366 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | DEPOK-TSKBR 1 | TSKBR-DEPOK 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | TASIKMALAYA BARU7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 279.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 78.7965 | 84.892 | 7.0155 | 78.4836 | 48.9404 | 235.4508 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | BANDUNG SELATAN7 | DEPOK-TSKBR 2B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X450mm (3200A) |  | Cub_0.9(3) | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 6.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.2 | 1.8311 | 83.443 | 0.2091 | 1.8192 | 1.5473 | 5.1927 | 0 | 0.66065 | -15.081
0 | [16 empty] | DAGO PAKARBANDUNG UTARA5 | DGOPK-BDUTR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DAGO PAKAR | 5-I | BANDUNG UTARA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.0351 | 70.9432 | 1.644 | 4.7592 | 3.444 | 14.2776 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DAGO PAKARBANDUNG UTARA5 | DGOPK-BDUTR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DAGO PAKAR | 5-II | BANDUNG UTARA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.0351 | 70.9432 | 1.644 | 4.7592 | 3.444 | 14.2776 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DIENGGARUNG | DIENG-GARUNG | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DIENG | 2 | GARUNG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.076 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.3887 | 70.9432 | 1.1064 | 3.2029 | 2.3178 | 9.6088 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DIENGWONOSOBO | DIENG-WONOSOBO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | DIENG | 1 | WONOSOBO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 18.627 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.8158 | 70.9432 | 2.5519 | 7.3875 | 5.3459 | 22.1624 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIGROGOL II | DKSBI-GGLII I | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | DURIKOSAMBI | I-5 | GROGOL II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.468 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.8327 | 82.1501 | 0.25031 | 1.8156 | 1.2205 | 5.4467 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIGROGOL II | DKSBI-GGLII II | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | DURIKOSAMBI | II-5 | GROGOL II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.468 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.8327 | 82.1501 | 0.25031 | 1.8156 | 1.2205 | 5.4467 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIKEBON JERUK | DKSBI-KBJRK-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | DURIKOSAMBI | III | KEBON JERUK | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBIKEBON JERUK | DKSBI-KBJRK-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | DURIKOSAMBI | III | KEBON JERUK | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMBANGAN7DKSBI7 | DKSBI-KMBGN1 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A) | KEMBANGAN7 | A-7 | DKSBI7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 3.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.08 | 1.1008 | 85.2575 | 0.091008 | 1.097 | 0.547 | 2.664 | 0 | 0.4942 | -11.4822
0 | [16 empty] | KEMBANGAN7DKSBI7 | DKSBI-KMBGN2 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A) | KEMBANGAN7 | A-7 | DKSBI7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 3.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.08 | 1.1008 | 85.2575 | 0.091008 | 1.097 | 0.547 | 2.664 | 0 | 0.4942 | -11.4822
0 | [16 empty] | DURIKOSAMBILMK | DKSBI-LMK | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | DURIKOSAMBI | III | LMK | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.12437 | 78.5491 | 0.02469 | 0.12189 | 0.06969 | 0.36567 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | DOLOPO4PONOROGO4 | DLOPO-PNRGO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DOLOPO4 | 4-I | PONOROGO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.308 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 7.6851 | 60.6697 | 3.7645 | 6.6999 | 6.3607 | 20.0998 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DOLOPO4PONOROGO4 | DLOPO-PNRGO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DOLOPO4 | 4-I | PONOROGO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.486 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 7.7641 | 60.6697 | 3.8032 | 6.7688 | 6.4261 | 20.3065 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DELTA MAS5CIKARANG LIPPO | DMAS-CKRLP 1 | region1 | region1 | Comb150kV-ZEBRA+XLPE1200+XLPE2000(1620A) | DELTA MAS5 | I-5 | CIKARANG LIPPO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.743 | 82.6295 | 0.2236 | 1.7286 | 0.86 | 3.4314 | 0 | 0.34764 | -13.1221
0 | [16 empty] | CIKARANG LIPPODELTA MAS5 | DMAS-CKRLP 2 | region1 | region1 | Comb150kV-ZEBRA+XLPE1200+XLPE2000(1620A) | CIKARANG LIPPO | II-5 | DELTA MAS5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.743 | 82.6295 | 0.2236 | 1.7286 | 0.86 | 3.4314 | 0 | 0.34764 | -13.1221
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5KOSAMBI BARU5 | DMYU5 - KSBRU 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 76.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 21.6429 | 82.725 | 2.7407 | 21.4687 | 12.1047 | 62.4266 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5KOSAMBI BARU5 | DMYU5 - KSBRU 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | KOSAMBI BARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 76.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 20.2315 | 76.22 | 4.819 | 19.6491 | 16.2385 | 58.9475 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | DANAYASAMAMPANG DUA | DNYSA-MPDUA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (464 A) | DANAYASA | I | MAMPANG DUA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.464 | 1.2681 | 54.0085 | 0.7452 | 1.026 | 1.5552 | 3.078 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | DEPOK2 | DPBRU-CMGIS 1 (1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | DEPOK2 | II-5 |  | Terminal(95) |  |  | 0 | 1 |  | 2.713 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.76874 | 82.1501 | 0.10499 | 0.76154 | 0.51194 | 2.2846 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIMANGGIS | DPBRU-CMGIS 1 (2) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-GANNET 2X392.4mm (1230A) |  | Terminal(95) | CIMANGGIS | - I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.23 | 0.73351 | 79.9089 | 0.12852 | 0.72216 | 0.38556 | 2.1665 | 0 | 0.66667 | -4.4e-07
0 | [16 empty] | DEPOK2 | DPBRU-CMGIS 2 (1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | DEPOK2 | I-5 |  | Terminal(98) |  |  | 0 | 1 |  | 2.713 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.76874 | 82.1501 | 0.10499 | 0.76154 | 0.51194 | 2.2846 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIMANGGIS | DPBRU-CMGIS 2 (2) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-GANNET 2X392.4mm (1230A) |  | Terminal(98) | CIMANGGIS | - II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.23 | 0.73351 | 79.9089 | 0.12852 | 0.72216 | 0.38556 | 2.1665 | 0 | 0.66667 | -4.4e-07
0 | [16 empty] | DARAJAT SWASTA5DARAJAT5 | DRJAS-DRJAT 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | DARAJAT SWASTA5 | 5-I | DARAJAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 0.30193 | 71.481 | 0.0959 | 0.2863 | 0.3059 | 0.8589 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | DARAJAT SWASTA5(1)DARAJAT5 | DRJAS-DRJAT 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | DARAJAT SWASTA5(1) | 5-I | DARAJAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 0.30193 | 71.481 | 0.0959 | 0.2863 | 0.3059 | 0.8589 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | GARUT5DARAJAT5 | DRJAT-GARUT1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GARUT5 | 5-I | DARAJAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 10.641 | 70.9432 | 3.4743 | 10.0578 | 7.2783 | 30.1733 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GARUT5DARAJAT5 | DRJAT-GARUT2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GARUT5 | 5-II | DARAJAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 10.641 | 70.9432 | 3.4743 | 10.0578 | 7.2783 | 30.1733 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | BABADAN5DRIYOREJO5 | DRYJO-BBDAN | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | BABADAN5 | 5-I | DRIYOREJO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.069 | 0.96 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.152 | 9.4158 | 81.3019 | 1.4239 | 9.3075 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | DRIYOREJO4MIWON4 | DRYJO-MIWON | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DRIYOREJO4 | 4-I | MIWON4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.464 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.65004 | 60.6697 | 0.31842 | 0.56671 | 0.53802 | 1.7001 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DRIYOREJO4TARIK4 | DRYJO-TARIK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | DRIYOREJO4 | 4-I | TARIK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.075 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 7.1376 | 60.6697 | 3.4963 | 6.2226 | 5.9076 | 18.6679 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DELTA MAS7INDRAMAYU7 | DTMAS-IDMYU 1 | INDRAMAYU7 | 500kV | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3016 A) | DELTA MAS7 | 7-B | INDRAMAYU7 | 7-B |  |  | 1 | 1 |  | 105 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.016 | 25.8172 | 86.0704 | 1.7692 | 25.7565 | 17.3092 | 115.941 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | DELTA MAS7INDRAMAYU7 | DTMAS-IDMYU 2 | INDRAMAYU7 | 500kV | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3016 A) | DELTA MAS7 | 7-B | INDRAMAYU7 | 7-B |  |  | 1 | 1 |  | 105 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.016 | 25.8172 | 86.0704 | 1.7692 | 25.7565 | 17.3092 | 115.941 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | DURENTIGAANTASARI | DURENTIGA-ANTASARI | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE PHELPS 1000mm (1124 A) | DURENTIGA | II-5 | ANTASARI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 1.1004 | 83.2563 | 0.12922 | 1.0928 | 0.80319 | 0.59265 | 0 | 0.25423 | -119.8372
0 | [16 empty] | DURENTIGA | DURENTIGA-KEMANG 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE PHELPS 1000mm (1124 A) | DURENTIGA | I-5 |  | Terminal(99) |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.65197 | 83.2563 | 0.07656 | 0.64746 | 0.47586 | 0.35112 | 0 | 0.25423 | -119.8372
0 | [16 empty] | DEPOK5 | Depok - Cawang a (Depok-Gandaria) 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(78) | DEPOK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.90656 | 81.6846 | 0.13111 | 0.89703 | 0.60961 | 2.6911 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | DEPOK5 | Depok - Cawang a (Depok-Gandaria) 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(79) | DEPOK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.90656 | 81.6846 | 0.13111 | 0.89703 | 0.60961 | 2.6911 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [17 empty] | Depok - Cawang b (GNDUL-CMGIS 1) 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-GANNET 2X392.4mm (1230A) |  | Terminal(43) |  | Terminal(78) |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.23 | 1.0188 | 79.9089 | 0.1785 | 1.003 | 0.5355 | 3.009 | 0 | 0.66667 | -4.4e-07
0 | [17 empty] | Depok - Cawang b (GNDUL-CMGIS 2) 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-GANNET 2X392.4mm (1230A) |  | Terminal(44) |  | Terminal(79) |  |  | 0 | 1 |  | 8.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.23 | 1.0188 | 79.9089 | 0.1785 | 1.003 | 0.5355 | 3.009 | 0 | 0.66667 | -4.4e-07
0 | [16 empty] | CAWANGLAMA | Depok - Cawang c (GNDUL-CWANG -1) 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(43) | CAWANGLAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 4.8312 | 81.6846 | 0.6987 | 4.7804 | 3.2487 | 14.3412 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CAWANGLAMA | Depok - Cawang c (GNDUL-CWANG -2) 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | CAWANGLAMA | I-5 |  | Terminal(44) |  |  | 0 | 1 |  | 17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 4.8312 | 81.6846 | 0.6987 | 4.7804 | 3.2487 | 14.3412 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | GARUNGWONOSOBO | GARUNG-WONOSOBO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GARUNG | 5-I | WONOSOBO | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 10.744 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.5081 | 70.9432 | 1.4719 | 4.2611 | 3.0835 | 12.7832 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA5GARUT5 | GARUT-TSMYA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TASIKMALAYA5 | 5-I | GARUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 40.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 16.8887 | 70.9432 | 5.5142 | 15.9632 | 11.5518 | 47.8894 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA5GARUT5 | GARUT-TSMYA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TASIKMALAYA5 | 5-II | GARUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 16.8887 | 70.9432 | 5.5142 | 15.9632 | 11.5518 | 47.8894 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GISGAMBIR | GBRGI-GBRII1a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) |  | Terminal(102) | GISGAMBIR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.004879 | 81.8699 | 0.00069 | 0.00483 | 0.00504 | 0.01659 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | GAMBIR LAMA II | GBRGI-GBRII1b | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (780A) |  | Terminal(102) | GAMBIR LAMA II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.024395 | 81.8699 | 0.00345 | 0.02415 | 0.01755 | 0.0141 | 0 | 0.23659 | -117.3499
0 | [16 empty] | GISGAMBIR | GBRGI-GBRII2a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) |  | Terminal(103) | GISGAMBIR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.004879 | 81.8699 | 0.00069 | 0.00483 | 0.00504 | 0.01659 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | GAMBIR LAMA II | GBRGI-GBRII2b | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (780A) |  | Terminal(103) | GAMBIR LAMA II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.024395 | 81.8699 | 0.00345 | 0.02415 | 0.01755 | 0.0141 | 0 | 0.23659 | -117.3499
0 | [16 empty] | 2GDBGE | GDBGE-UBRNG1a | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(20) | 2GDBGE | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5 | GDBGE-UBRNG1b | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(20) | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.115 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.1663 | 78.0676 | 0.24114 | 1.1411 | 0.85839 | 3.4233 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | 2GDBGE | GDBGE-UBRNG2a | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(21) | 2GDBGE | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | UJUNG BERUNG5 | GDBGE-UBRNG2b | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(21) | UJUNG BERUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.115 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.1663 | 78.0676 | 0.24114 | 1.1411 | 0.85839 | 3.4233 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | GEDUNGPOLAGAMBIRBARU | GDPLA-GBBRU -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | GEDUNGPOLA | I | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.0071 | 63.3332 | 0.452 | 0.9 | 1.652 | 2.7 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | GEDUNGPOLAGAMBIRBARU | GDPLA-GBBRU -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | GEDUNGPOLA | I | GAMBIRBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.0071 | 63.3332 | 0.452 | 0.9 | 1.652 | 2.7 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PIER5 | GDTAN-PIER 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | PIER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.866 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 2.9869 | 81.696 | 0.43138 | 2.9556 | 2.0613 | 8.8667 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PIER5 | GDTAN-PIER 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | PIER5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.866 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 2.9869 | 81.696 | 0.43138 | 2.9556 | 2.0613 | 8.8667 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5REJOSO5 | GDTAN-RJOSO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | REJOSO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.487 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.57 | 4.3742 | 73.681 | 1.2291 | 4.1979 | 2.8021 | 12.5938 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5REJOSO5 | GDTAN-RJOSO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-I | REJOSO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.487 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.57 | 4.3742 | 73.681 | 1.2291 | 4.1979 | 2.8021 | 12.5938 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | GEN NPRIO-NPRIO | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) |  | GEN NPRIO | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.1526 | 87.0926 | 0.00774 | 0.1524 | 0.09774 | 0.4572 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | GEN NPRIO-NPRIO(1) | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) |  | GEN NPRIO(1) | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.1526 | 87.0926 | 0.00774 | 0.1524 | 0.09774 | 0.4572 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | GEN NPRIO-NPRIO(2) | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU 1400mm (1300A) |  | GEN NPRIO(2) | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | 0.1526 | 87.0926 | 0.00774 | 0.1524 | 0.09774 | 0.4572 | 0 | 0.69423 | -13.5432
0 | [16 empty] | GIS GANDARIA5CIBINONG5 | GGRIA-CIBNG1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x429/56mm (1960A) | GIS GANDARIA5 | II-5 | CIBINONG5 | III-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.863 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.96 | 1.5326 | 76.1804 | 0.36608 | 1.4882 | 1.9955 | 4.4647 | 0 | 0.73803 | -14.8787
0 | [16 empty] | GIS GANDARIA5CIBINONG5 | GGRIA-CIBNG2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x429/56mm (1960A) | GIS GANDARIA5 | II-5 | CIBINONG5 | III-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.863 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.96 | 1.5326 | 76.1804 | 0.36608 | 1.4882 | 1.9955 | 4.4647 | 0 | 0.73803 | -14.8787
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | GLMNK-CBWNG 1A | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-2x310mm (2500A) | GILIMANUK5 | 5-I |  | Term GLMNK-CLKBW |  |  | 0 | 1 |  | 48.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 15.8339 | 70.2005 | 5.3634 | 14.8979 | 12.6542 | 44.6791 | 0 | 0.64546 | 6.0434
0 | [16 empty] | PLTU CELUKAN BAWANG | GLMNK-CBWNG 1B | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Term GLMNK-CLKBW | PLTU CELUKAN BAWANG | B |  |  | 0 | 1 |  | 1.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.32421 | 76.22 | 0.077226 | 0.31488 | 0.26023 | 0.94465 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | GILIMANUK5NEGARA5 | GLMNK-NGARA 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | GILIMANUK5 | 5-I | NEGARA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 38.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 25.4585 | 81.3019 | 3.85 | 25.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GILIMANUK5NEGARA5 | GLMNK-NGARA 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | GILIMANUK5 | 5-II | NEGARA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 25.4585 | 81.3019 | 3.85 | 25.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | GLMNK-PMRON 1A | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-2x310mm (2500A) | GILIMANUK5 | 5-II |  | Term GLMNK-PMRON |  |  | 0 | 1 |  | 48.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 15.8339 | 70.2005 | 5.3634 | 14.8979 | 12.6542 | 44.6791 | 0 | 0.64546 | 6.0434
0 | [16 empty] | PEMARON | GLMNK-PMRON 1B | Bali | Bali | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) |  | Term GLMNK-PMRON | PEMARON | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 7.7158 | 82.1501 | 1.0538 | 7.6435 | 5.1383 | 22.9304 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | GLMNK-T KTP-2 | BWNGI-GLMNK 1 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) |  | T KTP-2 | GILIMANUK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.72 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.7217 | 70.9432 | 0.23564 | 0.68215 | 0.49364 | 2.0465 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GILITIMUR5BANGKALAN5 | GLTMR-BKLAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GILITIMUR5 | 5-I | BANGKALAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 6.8624 | 70.9611 | 2.2386 | 6.487 | 4.6896 | 19.4609 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GILITIMUR5 | GLTMR-SRMDU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | Terminal(96) | GILITIMUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.7624 | 70.9432 | 1.555 | 4.5014 | 3.2574 | 13.5042 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GILITIMUR5 | GLTMR-TNGAN 1 | GRLMA-GLTMR 1 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) |  | TNGAN1 | GILITIMUR5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 1.3859 | 70.9611 | 0.4521 | 1.3101 | 0.9471 | 3.9303 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GILITIMUR5 | GLTMR-TNGAN 2 | GRLMA-GLTMR 2 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) |  | TNGAN2 | GILITIMUR5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 1.3847 | 70.9432 | 0.4521 | 1.3088 | 0.9471 | 3.9263 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [17 empty] | GNDUL-BRAJA1 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 12.7359 | 84.0577 | 1.3185 | 12.6675 | 8.0685 | 38.0025 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | KEMANGGANDUL5 | GNDUL-KMANG-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMANG | II-5 | GANDUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.2971 | 72.8752 | 0.38194 | 1.2396 | 2.0769 | 3.7188 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMANGGANDUL5 | GNDUL-KMANG-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMANG | II-5 | GANDUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.2971 | 72.8752 | 0.38194 | 1.2396 | 2.0769 | 3.7188 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMBANGAN7GANDUL7 | GNDUL-KMBGN-1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KEMBANGAN7 | A-7 | GANDUL7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 30.143 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 8.4979 | 84.892 | 0.75659 | 8.4642 | 5.278 | 25.3925 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEMBANGAN7GANDUL7 | GNDUL-KMBGN-2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KEMBANGAN7 | A-7 | GANDUL7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 30.143 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 8.4979 | 84.892 | 0.75659 | 8.4642 | 5.278 | 25.3925 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | LENGKONGGANDUL7 | GNDUL-LKONG1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A) | LENGKONG | 7-A | GANDUL7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 22.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 5.7 | 6.3634 | 74.6751 | 1.6818 | 6.1372 | 4.9946 | 18.4093 | 0 | 0.66586 | 0.21833
0 | [16 empty] | GANDUL7LENGKONG | GNDUL-LKONG2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A) | GANDUL7 | B-7 | LENGKONG | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 22.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 5.7 | 6.3634 | 74.6751 | 1.6818 | 6.1372 | 4.9946 | 18.4093 | 0 | 0.66586 | 0.21833
0 | [16 empty] | NEW PONDOK INDAHGANDUL5 | GNDUL-NPNDH-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | NEW PONDOK INDAH | I-5 | GANDUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.9041 | 81.6846 | 0.27537 | 1.884 | 1.2804 | 5.6521 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | NEW PONDOK INDAHGANDUL5 | GNDUL-NPNDH-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | NEW PONDOK INDAH | II-5 | GANDUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.9041 | 81.6846 | 0.27537 | 1.884 | 1.2804 | 5.6521 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | GANDUL5PONDOK INDAH | GNDUL-PNDAH - 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | GANDUL5 | II-5 | PONDOK INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.0331 | 72.8752 | 0.3042 | 0.9873 | 1.6542 | 2.9619 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | GANDUL5PONDOK INDAH | GNDUL-PNDAH - 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | GANDUL5 | II-5 | PONDOK INDAH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.0331 | 72.8752 | 0.3042 | 0.9873 | 1.6542 | 2.9619 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SERPONGGANDUL5 | GNDUL-SPONG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SERPONG | 2021-01-05 | GANDUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 17.4 | 0.59 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6107 | 4.624 | 76.22 | 1.1014 | 4.4909 | 3.7114 | 13.4728 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | GANDUL5SERPONG | GNDUL-SPONG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | GANDUL5 | I-5 | SERPONG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 17.4 | 0.59 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6107 | 4.624 | 76.22 | 1.1014 | 4.4909 | 3.7114 | 13.4728 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | Gunung Mulia SteelCIKANDE | GNGML-CKNDE | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | Gunung Mulia Steel | II-5 | CIKANDE | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.159 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.8786 | 82.1501 | 0.39315 | 2.8516 | 1.917 | 8.5549 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | Gunung Mulia SteelINDAH KIAT 5 | GNGML-IKPP | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | Gunung Mulia Steel | I-5 | INDAH KIAT 5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.4817 | 82.1501 | 0.06579 | 0.47719 | 0.32079 | 1.4316 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | Gunung Mulia SteelSERANG5 | GNGML-SRANG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | Gunung Mulia Steel | II-5 | SERANG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.8732 | 82.1501 | 0.39242 | 2.8463 | 1.9134 | 8.5389 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | Gunung Mulia SteelSERANG5 | GNGML-SRANG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | Gunung Mulia Steel | I-5 | SERANG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.8732 | 82.1501 | 0.39242 | 2.8463 | 1.9134 | 8.5389 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GIANYAR5AMPRA5 | GNYAR-AMPRA 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GIANYAR5 | 5-I | AMPRA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 14.1783 | 70.9611 | 4.6251 | 13.4027 | 9.6891 | 40.2082 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | AMPRA5GIANYAR5 | GNYAR-AMPRA 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | AMPRA5 | 5-II | GIANYAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 14.1783 | 70.9611 | 4.6251 | 13.4027 | 9.6891 | 40.2082 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GIANYAR5SANUR5 | GNYAR-SANUR 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GIANYAR5 | 5-I | SANUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 6.9296 | 70.9611 | 2.2605 | 6.5505 | 4.7355 | 19.6515 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GIANYAR5SANUR5 | GNYAR-SANUR 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | GIANYAR5 | 5-II | SANUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 6.9296 | 70.9611 | 2.2605 | 6.5505 | 4.7355 | 19.6515 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | GODEANBANTUL | GODEAN-BANTUL 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GODEAN | 2 | BANTUL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.211 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.5433 | 70.9432 | 1.8099 | 5.2395 | 3.7916 | 15.7185 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GODEANBANTUL | GODEAN-BANTUL 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GODEAN | 2 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 13.211 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.5433 | 70.9432 | 1.8099 | 5.2395 | 3.7916 | 15.7185 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GOMBONG5 | GOMBONG - TERM 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | II |  | Terminal(1) |  |  | 0 | 1 |  | 40.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 16.9391 | 70.9432 | 5.5307 | 16.0107 | 11.5862 | 48.0322 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GOMBONG5KEBUMEN | GOMBONG-KEBUMEN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | I | KEBUMEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 27.016 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.3358 | 70.9432 | 3.7012 | 10.7145 | 7.7536 | 32.1436 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GOMBONG5KEBUMEN | GOMBONG-KEBUMEN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | II | KEBUMEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 27.016 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.3358 | 70.9432 | 3.7012 | 10.7145 | 7.7536 | 32.1436 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PIER5 | GRATI - PIER 1 | region4 | region4 | OHL-150 KV ACCC BRUSEL 425.3 mm (1552A) |  | Terminal(21) | PIER5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 34.028 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.552 | 14.3396 | 79.9967 | 2.4909 | 14.1216 | 7.5882 | 42.3649 | 0 | 0.66714 | -0.22746
0 | [16 empty] | PIER5GRATI5 | GRATI - PIER 2 | region4 | region4 | OHL-150 KV ACCC BRUSEL 425.3 mm (1552A) | PIER5 | 5-I | GRATI5 | B |  |  | 1 | 1 |  | 34.028 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.552 | 14.3396 | 79.9967 | 2.4909 | 14.1216 | 7.5882 | 42.3649 | 0 | 0.66714 | -0.22746
0 | [16 empty] | GRATI5GONDANGWETAN5 | GRATI-GDTAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GRATI5 | B | GONDANGWETAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.069 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 5.7915 | 81.696 | 0.83644 | 5.7308 | 3.9968 | 17.1923 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GRATI5GONDANGWETAN5 | GRATI-GDTAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | GRATI5 | B | GONDANGWETAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.069 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 5.7915 | 81.696 | 0.83644 | 5.7308 | 3.9968 | 17.1923 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | GRESIK BARU7SURABAYA BARAT7 | GRBRU-SBBRT 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GRESIK BARU7 | B | SURABAYA BARAT7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 23.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 6.7642 | 84.0577 | 0.70027 | 6.7279 | 4.2853 | 20.1836 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GRESIK BARU7SURABAYA BARAT7 | GRBRU-SBBRT 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | GRESIK BARU7 | B | SURABAYA BARAT7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 23.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 6.7642 | 84.0577 | 0.70027 | 6.7279 | 4.2853 | 20.1836 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GRESIK BARU5TANDES5 | GRBRU-TNDES 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 4X240mm (3920A) | GRESIK BARU5 | B | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.92 | 2.5771 | 80.249 | 0.43647 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GRESIK BARU5TANDES5 | GRBRU-TNDES 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 4X240mm (3920A) | GRESIK BARU5 | B | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.92 | 2.5771 | 80.249 | 0.43647 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GROGOLGROGOL II | GRGOL-GGLII 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | GROGOL | I | GROGOL II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.56671 | 82.1501 | 0.0774 | 0.5614 | 0.3774 | 1.6842 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GROGOLGROGOL II | GRGOL-GGLII II | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | GROGOL | II | GROGOL II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.56671 | 82.1501 | 0.0774 | 0.5614 | 0.3774 | 1.6842 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA - SMKRP 1A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A |  | Term GRLMA-SMKRP |  |  | 0 | 1 |  | 12.1036 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.3852 | 75.6323 | 0.59187 | 2.3106 | 2.031 | 7.4371 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA - SMKRP 2A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A |  | Term GRLMA-SMKRP(1) |  |  | 0 | 1 |  | 12.1036 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.3852 | 75.6323 | 0.59187 | 2.3106 | 2.031 | 7.4371 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | GRLMA - WARU 1B | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Term GRLMA-SMKRP | SAMBIKEREP5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.2727 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.07729 | 78.0676 | 0.01598 | 0.07562 | 0.056885 | 0.22686 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | GRLMA - WARU 2B | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Term GRLMA-SMKRP(1) | SAMBIKEREP5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.2727 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.07729 | 78.0676 | 0.01598 | 0.07562 | 0.056885 | 0.22686 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5ALTA PRIMA5 | GRLMA-ALTAP | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A | ALTA PRIMA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.761 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 0.93822 | 75.6323 | 0.23281 | 0.90887 | 0.7989 | 2.9254 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5SEGOROMADU5 | GRLMA-SGMDU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | GRESIK LAMA5 | A | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.5447 | 77.0444 | 0.34632 | 1.5054 | 0.9321 | 4.5162 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5SEGOROMADU5 | GRLMA-SGMDU 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | GRESIK LAMA5 | A | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.5447 | 77.0444 | 0.34632 | 1.5054 | 0.9321 | 4.5162 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5SEGOROMADU5 | GRLMA-SGMDU 3 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | GRESIK LAMA5 | A | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.704 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.124 | 75.6323 | 0.27893 | 1.0889 | 0.95713 | 3.5048 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA-TNGAN 1 | GRLMA-GLTMR 1 | region4 | CAB-150kV-OFC 3x300mm (462A) | GRESIK LAMA5 | A |  | TNGAN1 |  |  | 1 | 1 |  | 4.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.462 | 0.60791 | 60.1096 | 0.30295 | 0.52705 | 0.92545 | 1.5812 | 0 | 0.67125 | -0.6736
0 | [16 empty] | GRESIK LAMA5 | GRLMA-TNGAN 2 | GRLMA-GLTMR 2 | region4 | CAB-150kV-OFC 3x300mm (462A) | GRESIK LAMA5 | A |  | TNGAN2 |  |  | 1 | 1 |  | 4.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.462 | 0.60791 | 60.1096 | 0.30295 | 0.52705 | 0.92545 | 1.5812 | 0 | 0.67125 | -0.6736
0 | [16 empty] | GROGOLTOMANG | GROGOL-TOMANG-1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x2000mm (1191A) | GROGOL | I | TOMANG | I |  |  | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.191 | 0.62291 | 85.0794 | 0.05343 | 0.62061 | 0.41922 | 0.23016 | 0 | 0.28631 | -131.9471
0 | [16 empty] | GROGOLTOMANG | GROGOL-TOMANG-2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x2000mm (1191A) | GROGOL | II | TOMANG | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.191 | 0.62291 | 85.0794 | 0.05343 | 0.62061 | 0.41922 | 0.23016 | 0 | 0.28631 | -131.9471
0 | [16 empty] | GENTENG5BANYUWANGI5 | GTENG-BWNGI | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | GENTENG5 | 5-II | BANYUWANGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.998 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 13.466 | 77.0444 | 3.019 | 13.1232 | 8.1255 | 39.3697 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAGIS TAMBUN II | GTMBN-PDKLP 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | PONDOK KELAPA | I-5 | GIS TAMBUN II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.44 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.4983 | 87.2931 | 0.16521 | 3.4944 | 0.98121 | 10.4833 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAGIS TAMBUN II | GTMBN-PDKLP 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | PONDOK KELAPA | I-5 | GIS TAMBUN II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.623 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 6.1883 | 87.2931 | 0.29225 | 6.1814 | 1.7357 | 18.5443 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | PLTGU CILEGON BARUCILEGONBARU | GUCLG-CLGBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | PLTGU CILEGON BARU | II-5 | CILEGONBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 16.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 4.5315 | 85.7545 | 0.33547 | 4.5191 | 2.8705 | 13.5572 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | PLTGU CILEGON BARUCILEGONBARU | GUCLG-CLGBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 4X428.9 mm (3000A) | PLTGU CILEGON BARU | II-5 | CILEGONBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 16.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 4.5315 | 85.7545 | 0.33547 | 4.5191 | 2.8705 | 13.5572 | 0 | 0.69049 | -11.4222
0 | [16 empty] | 4GULUKSUMENEP5 | GULUK2 -SUMENEP 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | 4GULUK | 5-I | SUMENEP5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.198 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 7.6427 | 70.9611 | 2.4931 | 7.2246 | 5.2228 | 21.6738 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | 4GULUKSUMENEP5 | GULUK2 -SUMENEP 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | 4GULUK | 5-I | SUMENEP5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.198 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 7.6427 | 70.9611 | 2.4931 | 7.2246 | 5.2228 | 21.6738 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MANGGARAIGEDUNGPOLA | Gdpla-mgrai | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-TAIHAN 1000mm (800A) | MANGGARAI | II-5 | GEDUNGPOLA | I |  |  | 0 | 1 |  | 3.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.59388 | 81.5596 | 0.08717 | 0.58745 | 0.29183 | 0.26151 | 0 | 0.21602 | -139.4346
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | HINDA - MTWAR1a | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | HARAPAN INDAH | I-5 |  | Terminal(41) |  |  | 0 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [17 empty] | HINDA - MTWAR1b | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(41) |  | Terminal(42) |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.34103 | 81.6846 | 0.04932 | 0.33744 | 0.22932 | 1.0123 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | HINDA - MTWAR1c | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | II-5 |  | Terminal(42) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | HINDA - MTWAR2a | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | HARAPAN INDAH | II-5 |  | Terminal(39) |  |  | 0 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [17 empty] | HINDA - MTWAR2b | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(39) |  | Terminal(40) |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.34103 | 81.6846 | 0.04932 | 0.33744 | 0.22932 | 1.0123 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | HINDA - MTWAR2c | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | I-5 |  | Terminal(40) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | HANKOOK5JABABEKA | HKOOK-JBBKA 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HANKOOK5 | 5-II | JABABEKA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.712 | 82.1501 | 0.50697 | 3.6772 | 2.472 | 11.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | HANKOOK5JABABEKA | HKOOK-JBBKA 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HANKOOK5 | 5-II | JABABEKA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 13.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.712 | 82.1501 | 0.50697 | 3.6772 | 2.472 | 11.0315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | HAURGEULIS5SUKAMANDI | HRGLS-SKMDI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HAURGEULIS5 | 5-I | SUKAMANDI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 10.4841 | 82.1501 | 1.4319 | 10.3859 | 6.9819 | 31.1577 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | HAURGEULIS5SUKAMANDI | HRGLS-SKMDI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | HAURGEULIS5 | 5-II | SUKAMANDI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 10.4841 | 82.1501 | 1.4319 | 10.3859 | 6.9819 | 31.1577 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SOUTH PASIFIC4INDOBHARAT4 | IDBRT-SPFIC | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | SOUTH PASIFIC4 | 4-I | INDOBHARAT4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.5707 | 60.5373 | 1.2644 | 2.2382 | 2.1344 | 6.7147 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | INDRAMAYU7MANDIRANCAN7 | IDMYU-MDRCN 1 | INDRAMAYU7 | 500kV | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3016 A) | INDRAMAYU7 | 7-B | MANDIRANCAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 90 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.016 | 22.129 | 86.0704 | 1.5165 | 22.077 | 14.8365 | 99.378 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | INDRAMAYU7MANDIRANCAN7 | IDMYU-MDRCN 2 | INDRAMAYU7 | 500kV | OHL-500kV-ACSR ZEBRA 4x400 mm (3016 A) | INDRAMAYU7 | 7-B | MANDIRANCAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 90 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.016 | 22.129 | 86.0704 | 1.5165 | 22.077 | 14.8365 | 99.378 | 0 | 1.1816 | -5.8473
0 | [16 empty] | CIGANEAINDORAMA4 | IDRMA-CGNEA | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | CIGANEA | 4-II | INDORAMA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 0.92911 | 60.48 | 0.4578 | 0.8085 | 0.7728 | 2.4255 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | INDOLIBERTY5INDOLIBERTY_KTT5 | ILBTY-ILBKT | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 300mm (572A) | INDOLIBERTY5 | 5 | INDOLIBERTY_KTT5 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.572 | 0.10896 | 69.1116 | 0.03885 | 0.1018 | 0.11385 | 0.3055 | 0 | 0.66405 | 0.67526
0 | [16 empty] | PRIOK BARAT | INC_IBT1_PRIOK | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-2x1200sqmm (2722A) |  | Terminal(72) | PRIOK BARAT | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.722 | 0.06285 | 80.3458 | 0.01054 | 0.06196 | 0.046425 | 0.03493 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | INC_IBT2_PRIOK | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-2x1200sqmm (2722A) |  | Terminal(71) | NEW PRIOK | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.722 | 0.03771 | 80.3458 | 0.006324 | 0.037176 | 0.027855 | 0.020958 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | JAJARGONDANGREJO | JAJAR-GONDANGREJO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JAJAR | 2 | GONDANGREJO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 13.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.6226 | 70.9432 | 1.8358 | 5.3144 | 3.8458 | 15.9433 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JAJARGONDANGREJO | JAJAR-GONDANGREJO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JAJAR | 2 | GONDANGREJO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 13.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.6226 | 70.9432 | 1.8358 | 5.3144 | 3.8458 | 15.9433 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JAJARMANGKUNEGARAN | JAJAR-MANGKUNEGARAN1 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JAJAR | 2 | MANGKUNEGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.88531 | 56.6115 | 0.4872 | 0.7392 | 1.3272 | 2.2176 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JAJARMANGKUNEGARAN | JAJAR-MANGKUNEGARAN2 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JAJAR | 2 | MANGKUNEGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.88531 | 56.6115 | 0.4872 | 0.7392 | 1.3272 | 2.2176 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JATAKENEW JATAKE | JATAKE-NJTKE -1 (ex. JTAKE-TGRNG -1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATAKE | 2021-02-05 | NEW JATAKE | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.0002 | 82.1501 | 0.13661 | 0.99087 | 0.66611 | 2.9726 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NEW JATAKEJATAKE | JATAKE-NJTKE -2 (ex. JTAKE-TGRNG -2) | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NEW JATAKE | 2021-02-05 | JATAKE | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.0002 | 82.1501 | 0.13661 | 0.99087 | 0.66611 | 2.9726 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [17 empty] | JAWA-BALI 1 | BWNGI-GLMNK 1 | region4 | CAB-150kV-PIRELLI 300mm (500A) |  | T KTP-1 |  | T KTP-2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 0.70294 | 56.411 | 0.38889 | 0.58557 | 1.0594 | 1.7567 | 3.1701 | 0.63993 | 3.7971
0 | [17 empty] | JAWA-BALI 2 | BWNGI-GLMNK 2 | region4 | CAB-150kV-PIRELLI 300mm (500A) |  | T KTP-3 |  | T KTP-4 |  |  | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 0.70294 | 56.411 | 0.38889 | 0.58557 | 1.0594 | 1.7567 | 3.1701 | 0.63993 | 3.7971
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | JAWA-BALI 3 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) |  | Terminal(14) | GILIMANUK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.81829 | 63.3332 | 0.36725 | 0.73125 | 1.3422 | 2.1938 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | GILIMANUK5 | JAWA-BALI 4 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) |  | Terminal(15) | GILIMANUK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.81829 | 63.3332 | 0.36725 | 0.73125 | 1.3422 | 2.1938 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | JOMBANG5JATIGEDONG5 | JBANG - JDONG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JOMBANG5 | 5-I | JATIGEDONG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 4.0023 | 81.696 | 0.57803 | 3.9603 | 2.762 | 11.881 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JOMBANG5JATIGEDONG5 | JBANG - JDONG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JOMBANG5 | 5-II | JATIGEDONG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 4.0023 | 81.696 | 0.57803 | 3.9603 | 2.762 | 11.881 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JATIGEDONG5 | JDONG-CDANG 1A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) | JATIGEDONG5 | 5-I |  | Terminal(19) |  |  | 0 | 1 |  | 0.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.15945 | 70.9432 | 0.05206 | 0.15071 | 0.10906 | 0.45212 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CHEIL JEDANG5 | JDONG-CDANG 1B | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) |  | Terminal(19) | CHEIL JEDANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.037767 | 63.3332 | 0.01695 | 0.03375 | 0.06195 | 0.10125 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | TIMO 30 kVJELOK 30kV | JELOK-TIMO 1 | region3 | region3 | OHL-30kV-ACSR-95/15 (340A) | TIMO 30 kV | 30kV | JELOK 30kV | 30kV |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.34 | 2.7156 | 51.2156 | 1.701 | 2.1168 | 2.331 | 6.3504 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | TIMO 30 kVJELOK 30kV | JELOK-TIMO 2 | region3 | region3 | OHL-30kV-ACSR-95/15 (340A) | TIMO 30 kV | 30kV | JELOK 30kV | 30kV |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.34 | 2.7156 | 51.2156 | 1.701 | 2.1168 | 2.331 | 6.3504 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | JEPARATANJUNG JATI | JEPARA - TANJUNG JATI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | JEPARA | 1 | TANJUNG JATI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 24.13 | 0.896 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.0394 | 5.2041 | 71.481 | 1.6529 | 4.9346 | 5.2724 | 14.8038 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | JEPARATANJUNG JATI | JEPARA - TANJUNG JATI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | JEPARA | 2 | TANJUNG JATI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 24.13 | 0.896 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.0394 | 5.2041 | 71.481 | 1.6529 | 4.9346 | 5.2724 | 14.8038 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | JAYA KERTAS5JOMBANG5 | JKTAS-JBANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JAYA KERTAS5 | 5-I | JOMBANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.654 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 4.8528 | 81.696 | 0.70086 | 4.8019 | 3.349 | 14.4057 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JAYA KERTAS5JOMBANG5 | JKTAS-JBANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | JAYA KERTAS5 | 5-II | JOMBANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.654 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 4.8528 | 81.696 | 0.70086 | 4.8019 | 3.349 | 14.4057 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | JAYA KERTAS5KERTOSONO5 | JKTAS-KTSNO | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | JAYA KERTAS5 | 5-I | KERTOSONO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 0.2588 | 71.481 | 0.0822 | 0.2454 | 0.2622 | 0.7362 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | JEMBER5BANYUWANGI5 | JMBER-BWNGI | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | JEMBER5 | 5-I | BANYUWANGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 84.249 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 33.3696 | 77.0444 | 7.4813 | 32.5201 | 20.1355 | 97.5603 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | JEMBER5GENTENG5 | JMBER-GTENG | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | JEMBER5 | 5-II | GENTENG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 64.667 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 25.6135 | 77.0444 | 5.7424 | 24.9615 | 15.4554 | 74.8844 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SENAYAN | JP1 - SNYAN | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) |  | Terminal(90) | SENAYAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0888 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.014442 | 81.8699 | 0.0020424 | 0.014297 | 0.014918 | 0.049106 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | DANAYASA | JP2 - DNYSA | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) |  | Terminal(89) | DANAYASA | II |  |  | 0 | 1 |  | 1.7382 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.28269 | 81.8699 | 0.039979 | 0.27985 | 0.29202 | 0.96122 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | JATAKEMAXIMANGANDO | JTAKE-MAXIM-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JATAKE | 2021-02-05 | MAXIMANGANDO | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.1739 | 56.6115 | 0.0957 | 0.1452 | 0.2607 | 0.4356 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JATAKEMAXIMANGANDO | JTAKE-MAXIM-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | JATAKE | 2021-02-05 | MAXIMANGANDO | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.1739 | 56.6115 | 0.0957 | 0.1452 | 0.2607 | 0.4356 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | JATIBARANG5ARJAWINANGUN BARU5 | JTBRG-ARJBU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATIBARANG5 | 5-I | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.522 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 7.5151 | 82.1501 | 1.0264 | 7.4447 | 5.0047 | 22.3342 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN BARU5JATIBARANG5 | JTBRG-ARJBU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-II | JATIBARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 26.522 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 7.5151 | 82.1501 | 1.0264 | 7.4447 | 5.0047 | 22.3342 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4JATIBARANG4 | JTBRG-ARJWN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-II | JATIBARANG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 10.2124 | 60.6697 | 5.0025 | 8.9033 | 8.4525 | 26.7099 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | ARJAWINANGUN4JATIBARANG4 | JTBRG-ARJWN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | ARJAWINANGUN4 | 4-II | JATIBARANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 10.2124 | 60.6697 | 5.0025 | 8.9033 | 8.4525 | 26.7099 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIKEDUNG5JATIBARANG5 | JTBRG-CKDNG 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKEDUNG5 | 5-II | JATIBARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 6.5172 | 82.1501 | 0.8901 | 6.4561 | 4.3401 | 19.3683 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | JATIBARANG4CANGKRING4 | JTBRG-CNKRG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | JATIBARANG4 | - 4-I | CANGKRING4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 17.3167 | 60.6697 | 8.4825 | 15.0969 | 14.3325 | 45.2907 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CANGKRING4JATIBARANG4 | JTBRG-CNKRG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CANGKRING4 | 4-I | JATIBARANG4 | - 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 17.3167 | 60.6697 | 8.4825 | 15.0969 | 14.3325 | 45.2907 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | JATIBARANG5HAURGEULIS5 | JTBRG-HRGLS1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JATIBARANG5 | 5-I | HAURGEULIS5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 46.44 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 13.159 | 82.1501 | 1.7972 | 13.0357 | 8.7632 | 39.1071 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | INDRAMAYU4JATIBARANG4 | JTBRG-IDMYU1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | INDRAMAYU4 | B1 | JATIBARANG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 6.6603 | 60.6697 | 3.2625 | 5.8065 | 5.5125 | 17.4195 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | JATIGEDE5KADIPATEN5 | JTGDE-KDPTN 1 | region2 | region2 | OHL150kV-ASUMSI_UIPJBT_RCKEK-JTGDE-KDPTN | JATIGEDE5 | 5-I | KADIPATEN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 4.3187 | 74.4434 | 1.1582 | 4.1605 | 4.6939 | 16.4744 | 0 | 0.98883 | -0.46371
0 | [16 empty] | JATIGEDE5KADIPATEN5 | JTGDE-KDPTN 2 | region2 | region2 | OHL150kV-ASUMSI_UIPJBT_RCKEK-JTGDE-KDPTN | JATIGEDE5 | 5-II | KADIPATEN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 4.3187 | 74.4434 | 1.1582 | 4.1605 | 4.6939 | 16.4744 | 0 | 0.98883 | -0.46371
0 | [16 empty] | CIGANEAJATILUHUR4 | JTLHR-CGNEA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | CIGANEA | 4-I | JATILUHUR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.7729 | 60.5373 | 0.872 | 1.5436 | 1.472 | 4.6308 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | JATILUHUR5PADALARANG5 | JTLHR-PDLRU 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | JATILUHUR5 | 5-II | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 27.3057 | 81.3019 | 4.1294 | 26.9916 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | JATILUHUR5PADALARANG5 | JTLHR-PDLRU 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | JATILUHUR5 | 5-II | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 27.3057 | 81.3019 | 4.1294 | 26.9916 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | JATILUHUR5TATAJABAR | JTLHUR-TTJBR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JATILUHUR5 | 5-II | TATAJABAR | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.9442 | 70.9432 | 1.2878 | 3.728 | 2.6978 | 11.1841 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | JATILUHUR5TATAJABAR | JTLHUR-TTJBR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | JATILUHUR5 | 5-II | TATAJABAR | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.9442 | 70.9432 | 1.2878 | 3.728 | 2.6978 | 11.1841 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIBINONG5JATIRANGON2 | JTRG2-CIBNG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | CIBINONG5 | III-5 | JATIRANGON2 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 3.1545 | 81.6846 | 0.45621 | 3.1213 | 2.1212 | 9.364 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CIBINONG5JATIRANGON2 | JTRG2-CIBNG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | CIBINONG5 | III-5 | JATIRANGON2 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 11.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 3.1545 | 81.6846 | 0.45621 | 3.1213 | 2.1212 | 9.364 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | JATIRANGON2JATIRANGON5 | JTRG2-JTRGN 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATIRANGON2 | I-5 | JATIRANGON5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.3872 | 81.6846 | 0.34524 | 2.3621 | 1.6052 | 7.0862 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | JATIRANGON2JATIRANGON5 | JTRG2-JTRGN 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATIRANGON2 | II-5 | JATIRANGON5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.3872 | 81.6846 | 0.34524 | 2.3621 | 1.6052 | 7.0862 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAJATIRANGON5 | JTRGN-PDKLP -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PONDOK KELAPA | II-5 | JATIRANGON5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 3.4103 | 81.6846 | 0.4932 | 3.3744 | 2.2932 | 10.1232 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | GIS TAMBUN IIJatiwaringin | JTWGN-GTMBN 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | GIS TAMBUN II | II-5 | Jatiwaringin | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.396 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.47 | 87.2931 | 0.16388 | 3.4662 | 0.97328 | 10.3985 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | GIS TAMBUN IIJatiwaringin | JTWGN-GTMBN 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | GIS TAMBUN II | III | Jatiwaringin | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.396 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 3.47 | 87.2931 | 0.16388 | 3.4662 | 0.97328 | 10.3985 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | JUI SHINCILEUNGSI5 | JUISHIN-CLGSI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | JUI SHIN | 5-II | CILEUNGSI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 5.2591 | 82.1501 | 0.71827 | 5.2098 | 3.5023 | 15.6294 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KALIBAKALPLTU CILACAP | KALIBAKAL - PLTU CILACAP | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | KALIBAKAL | 2 | PLTU CILACAP | B |  |  | 0 | 1 |  | 37.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 10.7278 | 82.1501 | 1.4652 | 10.6273 | 7.1442 | 31.8819 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KALIBAKALRAWALO | KALIBAKAL-RAWALO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | KALIBAKAL | 1 | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 16.254 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 4.6057 | 82.1501 | 0.62903 | 4.5625 | 3.0671 | 13.6875 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KALISARIKRAPYAK | KALISARI-KRAPYAK | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | KALISARI | 2 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 8.674 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.8707 | 71.481 | 0.59417 | 1.7738 | 1.8953 | 5.3215 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | KALIWUNGUWLERI | KALIWUNGU-WLERI1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KALIWUNGU | 1 | WLERI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.2101 | 70.9432 | 3.0072 | 8.7054 | 6.2996 | 26.1161 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KALIWUNGUWLERI | KALIWUNGU-WLERI2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KALIWUNGU | 2 | WLERI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.2101 | 70.9432 | 3.0072 | 8.7054 | 6.2996 | 26.1161 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KAMOJANG5KAMOJANG SWASTA | KAMOJANG - KAMOJANG SWASTA 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KAMOJANG5 | 5-II | KAMOJANG SWASTA | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.25026 | 73.681 | 0.07032 | 0.24018 | 0.16032 | 0.72054 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KAMOJANG SWASTAKAMOJANG5 | KAMOJANG - KAMOJANG SWASTA 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KAMOJANG SWASTA | 5-II | KAMOJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.25026 | 73.681 | 0.07032 | 0.24018 | 0.16032 | 0.72054 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | BATURITIKAPAL5 | KAPAL-BTRTI | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | BATURITI | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 17.5856 | 62.3225 | 8.1684 | 15.5734 | 13.8939 | 46.7201 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KAPAL5GIANYAR5 | KAPAL-GNYAR 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KAPAL5 | 5-I | GIANYAR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 8.0719 | 70.9611 | 2.6331 | 7.6303 | 5.5161 | 22.891 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | KAPAL5GIANYAR5 | KAPAL-GNYAR 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KAPAL5 | 5-II | GIANYAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 19.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 8.0719 | 70.9611 | 2.6331 | 7.6303 | 5.5161 | 22.891 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PADANGSAMBIAN5KAPAL5 | KAPAL-PBIAN | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PADANGSAMBIAN5 | 5-II | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 6.6725 | 81.3019 | 1.0091 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | KARETKARET BARU | KARET-KRBRU | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 1000mm (978A) | KARET | - II-5 | KARET BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.978 | 0.036274 | 57.8741 | 0.01929 | 0.03072 | 0.021078 | 0.022068 | 0 | 0.081185 | -136.1978
0 | [16 empty] | KARET BARUKARET | KARET-KRBRU-1 (TEMP) | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 1000mm (978A) | KARET BARU | II-5 | KARET | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.978 | 0.036274 | 57.8741 | 0.01929 | 0.03072 | 0.021078 | 0.022068 | 0 | 0.081185 | -136.1978
0 | [16 empty] | KARET | KARET-SMBRT-1 | MPDUA-KARET -1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) |  | SMG TIMUR-1 | KARET | - II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 1.2168 | 70.9432 | 0.3973 | 1.1501 | 0.8323 | 3.4504 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KARET | KARET-SMBRT-2 | MPDUA-KARET -2 | region1 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) |  | SMGTIMUR-2 | KARET | - II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.2168 | 70.9432 | 0.3973 | 1.1501 | 0.8323 | 3.4504 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5PAKIS5 | KBAGN-PAKIS 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1880A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | PAKIS5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 3.0362 | 81.8665 | 0.42957 | 3.0057 | 2.3646 | 9.0171 | 0 | 0.69331 | -9.7092
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5PAKIS5 | KBAGN-PAKIS 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1880A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | PAKIS5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 3.0362 | 81.8665 | 0.42957 | 3.0057 | 2.3646 | 9.0171 | 0 | 0.69331 | -9.7092
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG4POLEHAN4 | KBAGN-PLHAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KEBONAGUNG4 | 4-I | POLEHAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.425 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 5.0729 | 60.6697 | 2.4849 | 4.4226 | 4.1987 | 13.2678 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG4POLEHAN4 | KBAGN-PLHAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KEBONAGUNG4 | 4-II | POLEHAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.425 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 5.0729 | 60.6697 | 2.4849 | 4.4226 | 4.1987 | 13.2678 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SENGGURUH4KEBONAGUNG4 | KBAGN-SGRUH | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | SENGGURUH4 | 2021-04-01 | KEBONAGUNG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 11.875 | 62.3225 | 5.5159 | 10.5162 | 9.3821 | 31.5486 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SENGKALING5 | KBAGN-SKLNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KEBONAGUNG5 | 5-I | SENGKALING5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 6.3416 | 70.9611 | 2.0687 | 5.9947 | 4.3337 | 17.9841 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SENGKALING5 | KBAGN-SKLNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | KEBONAGUNG5 | 5-I | SENGKALING5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 6.3416 | 70.9611 | 2.0687 | 5.9947 | 4.3337 | 17.9841 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SUTAMI5 | KBAGN-STAMI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | SUTAMI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 11.0705 | 77.0444 | 2.482 | 10.7887 | 6.68 | 32.3661 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG5SUTAMI5 | KBAGN-STAMI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KEBONAGUNG5 | 5-II | SUTAMI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 11.0705 | 77.0444 | 2.482 | 10.7887 | 6.68 | 32.3661 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KEBONAGUNG4TUREN4 | KBAGN-TUREN | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | KEBONAGUNG4 | 4-II | TUREN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 9.7856 | 62.3225 | 4.5454 | 8.6659 | 7.7314 | 25.9978 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KEBON JERUKKARET BARU | KBJRK-KRBRU-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KEBON JERUK | II-5 | KARET BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.8537 | 56.6115 | 0.4698 | 0.7128 | 1.2798 | 2.1384 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KEBON JERUKKARET BARU | KBJRK-KRBRU-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KEBON JERUK | I-5 | KARET BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.8537 | 56.6115 | 0.4698 | 0.7128 | 1.2798 | 2.1384 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5CILEDUG | KBNGN-CLDUG-1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1702A) | KEMBANGAN5 | 2021-02-05 | CILEDUG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.702 | 0.62434 | 80.7314 | 0.10056 | 0.61619 | 0.43458 | 0.30478 | 0 | 0.24381 | -123.7254
0 | [16 empty] | CILEDUGKEMBANGAN5 | KBNGN-CLDUG-2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1702A) | CILEDUG | 2021-01-05 | KEMBANGAN5 | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.702 | 0.61896 | 80.7314 | 0.099691 | 0.61088 | 0.43083 | 0.30215 | 0 | 0.24381 | -123.7254
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5DURIKOSAMBI | KBNGN-DKSBI-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMBANGAN5 | 2021-02-05 | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.78516 | 72.8752 | 0.23119 | 0.75035 | 1.2572 | 2.251 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5DURIKOSAMBI | KBNGN-DKSBI-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMBANGAN5 | 2021-02-05 | DURIKOSAMBI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.78516 | 72.8752 | 0.23119 | 0.75035 | 1.2572 | 2.251 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KEBONSIRIH | KBSRH-GBRII1a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) |  | Terminal(100) | KEBONSIRIH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.3269 | 81.8699 | 0.04623 | 0.32361 | 0.33768 | 1.1115 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | GAMBIR LAMA II | KBSRH-GBRII1b | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (780A) |  | Terminal(100) | GAMBIR LAMA II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.024395 | 81.8699 | 0.00345 | 0.02415 | 0.01755 | 0.0141 | 0 | 0.23659 | -117.3499
0 | [16 empty] | KEBONSIRIH | KBSRH-GBRII2a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) |  | Terminal(101) | KEBONSIRIH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.3269 | 81.8699 | 0.04623 | 0.32361 | 0.33768 | 1.1115 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | GAMBIR LAMA II | KBSRH-GBRII2b | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (780A) |  | Terminal(101) | GAMBIR LAMA II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.024395 | 81.8699 | 0.00345 | 0.02415 | 0.01755 | 0.0141 | 0 | 0.23659 | -117.3499
0 | [16 empty] | 4KDING | KDING-KJRAN | region4 | region4 | CAB-150 KV XLPE 1200 mm (1200A) |  | Terminal(27) | 4KDING | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 2.16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.029 | 0.27151 | 80.3458 | 0.045533 | 0.26767 | 0.20056 | 0.1509 | 0 | 0.23827 | -117.3344
0 | [16 empty] | UJUNG5 | KDING-UJUNG | region4 | region4 | OHL-150KV ACCC LISBON 1x310 mm (1216 A) |  | Terminal(26) | UJUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.63 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.216 | 2.011 | 76.9953 | 0.45254 | 1.9594 | 2.2769 | 7.4802 | 0 | 0.96377 | -5.2815
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieBANARAN5 | KDIRI-BNRAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | DoubleBusbarWithTie | BB2.1 | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 0.29582 | 87.2931 | 0.01397 | 0.29549 | 0.08297 | 0.88646 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieBANARAN5 | KDIRI-BNRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | DoubleBusbarWithTie | BB2.1 | BANARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 0.29582 | 87.2931 | 0.01397 | 0.29549 | 0.08297 | 0.88646 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieJAYA KERTAS5 | KDIRI-JKTAS | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | DoubleBusbarWithTie | BB1.14KDIRI/5-II | JAYA KERTAS5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.215 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 8.2267 | 82.6754 | 1.0488 | 8.1596 | 5.7436 | 24.4726 | 0 | 0.6878 | -8.7308
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieKERTOSONO5 | KDIRI-KTSNO | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | DoubleBusbarWithTie | BB1.14KDIRI/5-II | KERTOSONO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.315 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 7.9895 | 82.6754 | 1.0186 | 7.9243 | 5.578 | 23.767 | 0 | 0.6878 | -8.7308
0 | [16 empty] | PARAKAN4KADIPATEN4 | KDPTN-PRKAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-I | KADIPATEN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 4.4244 | 60.48 | 2.18 | 3.85 | 3.68 | 11.55 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | PARAKAN4KADIPATEN4 | KDPTN-PRKAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-I | KADIPATEN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 4.4244 | 60.48 | 2.18 | 3.85 | 3.68 | 11.55 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | KADIPATEN5SUNYARAGI5 | KDPTN-SRAGI 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KADIPATEN5 | 5-II | SUNYARAGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 43.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 18.29 | 73.681 | 5.1392 | 17.5531 | 11.7167 | 52.6595 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | KADIPATEN5SUNYARAGI5 | KDPTN-SRAGI 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | KADIPATEN5 | 5-II | SUNYARAGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 43.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 18.29 | 73.681 | 5.1392 | 17.5531 | 11.7167 | 52.6595 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | NEW TULUNGAGUNGDoubleBusbarWithTie | KDRI-NWTLG | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | NEW TULUNGAGUNG | 5-II | DoubleBusbarWithTie | BB2.2 |  |  | 0 | 1 |  | 33.1879 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 9.1228 | 81.696 | 1.3176 | 9.0271 | 6.2957 | 27.0813 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | DoubleBusbarWithTieNEW TULUNGAGUNG | KDRI-NWTLG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | DoubleBusbarWithTie | BB2.2 | NEW TULUNGAGUNG | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.1879 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 9.1228 | 81.696 | 1.3176 | 9.0271 | 6.2957 | 27.0813 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KANDANGSAPI | KDSP - MTWAR1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(67) | KANDANGSAPI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.4712 | 81.6846 | 0.21277 | 1.4558 | 0.98932 | 4.3673 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | KDSP - MTWAR1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | I-5 |  | Terminal(67) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | KANDANGSAPIGARDENCITY5 | KDSPI-GDCTY-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-1x2000sqmm (1000A) | KANDANGSAPI | I-5 | GARDENCITY5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.179 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.59291 | 57.6731 | 0.31706 | 0.50102 | 0.47181 | 0.32338 | 0 | 0.13245 | -106.6128
0 | [16 empty] | KANDANGSAPIGARDENCITY5 | KDSPI-GDCTY-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-1x2000sqmm (1000A) | KANDANGSAPI | II-5 | GARDENCITY5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.179 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.59291 | 57.6731 | 0.31706 | 0.50102 | 0.47181 | 0.32338 | 0 | 0.13245 | -106.6128
0 | [16 empty] | KANDANGSAPI | KDSPI-HINDA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | KANDANGSAPI | I-5 |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 6.377 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.8123 | 81.6846 | 0.26209 | 1.7932 | 1.2186 | 5.3796 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | KDSPI-HINDA 1A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(17) | HARAPAN INDAH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | KEBASENBALAPULANG | KEBASEN-BALAPULANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KEBASEN | 1 | BALAPULANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 19.996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 8.3902 | 70.9432 | 2.7395 | 7.9304 | 5.7389 | 23.7912 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KEBASENBALAPULANG | KEBASEN-BALAPULANG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KEBASEN | 1 | BALAPULANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 19.996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 8.3902 | 70.9432 | 2.7395 | 7.9304 | 5.7389 | 23.7912 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KEBASENBREBES | KEBASEN-BREBES 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KEBASEN | 2 | BREBES | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.25 | 0.213 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58149 | 4.0125 | 82.244 | 0.5415 | 3.9758 | 2.394 | 11.5354 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KEBASENBREBES | KEBASEN-BREBES 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | KEBASEN | 2 | BREBES | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.25 | 0.213 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58149 | 4.0125 | 82.244 | 0.5415 | 3.9758 | 2.394 | 11.5354 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | PURWOREJOKEBUMEN | KEBUMEN-PURWOREJO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | I-5 | KEBUMEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 26.443 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.0954 | 70.9432 | 3.6227 | 10.4873 | 7.5891 | 31.4619 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KEBUMENPURWOREJO | KEBUMEN-PURWOREJO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KEBUMEN | 1 | PURWOREJO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 26.443 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.0954 | 70.9432 | 3.6227 | 10.4873 | 7.5891 | 31.4619 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KENTUNGANGEJAYAN | KENTUNGAN-GEJAYAN1 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KENTUNGAN | 1 | GEJAYAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 5.951 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.9408 | 56.6115 | 0.51774 | 0.78553 | 1.4104 | 2.3566 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KENTUNGANGEJAYAN | KENTUNGAN-GEJAYAN2 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | KENTUNGAN | 1 | GEJAYAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.951 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.9408 | 56.6115 | 0.51774 | 0.78553 | 1.4104 | 2.3566 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KENTUNGANGODEAN | KENTUNGAN-GODEAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KENTUNGAN | 1 | GODEAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 9.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.8506 | 70.9432 | 1.2572 | 3.6396 | 2.6338 | 10.9188 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GODEANKENTUNGAN | KENTUNGAN-GODEAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GODEAN | 2 | KENTUNGAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 9.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.8506 | 70.9432 | 1.2572 | 3.6396 | 2.6338 | 10.9188 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MLIWANG5KEREK5 | KEREK-MLWNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | MLIWANG5 | 5-I | KEREK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 3.6709 | 71.904 | 1.1402 | 3.4893 | 2.79 | 6.4557 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | MLIWANG5KEREK5 | KEREK-MLWNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | MLIWANG5 | 5-I | KEREK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 3.6709 | 71.904 | 1.1402 | 3.4893 | 2.79 | 6.4557 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN3 | KEREK-TBAN3 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-I | TUBAN3 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.82391 | 71.904 | 0.25591 | 0.78315 | 0.6262 | 1.4489 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN3 | KEREK-TBAN3 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-II | TUBAN3 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 0.82391 | 71.904 | 0.25591 | 0.78315 | 0.6262 | 1.4489 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KESUGIHAN5SEMEN NUSANTARA | KESUGIHAN-SEMEN NUSANTARA 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KESUGIHAN5 | 2 | SEMEN NUSANTARA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 17.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.4688 | 70.9432 | 2.4386 | 7.0595 | 5.1086 | 21.1784 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kAKELAPA GADING | KGDNG-PLPNG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLUMPANG 40 kA | 2021-03-05 | KELAPA GADING | 2021-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.83711 | 76.22 | 0.19939 | 0.81302 | 0.6719 | 2.439 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | KIIC5DELTA MAS5 | KIIC-DMAS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KIIC5 | I-5 | DELTA MAS5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.646 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 4.1637 | 82.725 | 0.52726 | 4.1302 | 2.3287 | 12.0097 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KIIC5DELTA MAS5 | KIIC-DMAS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KIIC5 | II-5 | DELTA MAS5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.646 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 4.1637 | 82.725 | 0.52726 | 4.1302 | 2.3287 | 12.0097 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5KIIC5 | KIIC-PNYNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PINAYUNGAN5 | 5-I | KIIC5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3646 | 82.725 | 0.1728 | 1.3536 | 0.7632 | 3.936 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5KIIC5 | KIIC-PNYNG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PINAYUNGAN5 | 5-II | KIIC5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3646 | 82.725 | 0.1728 | 1.3536 | 0.7632 | 3.936 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KENJERAN5 | KJRAN-KDING | region4 | region4 | OHL-150KV ACCC LISBON 1x310 mm (1216 A) | KENJERAN5 | 5-II |  | Terminal(27) |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.216 | 0.43434 | 76.9953 | 0.09774 | 0.4232 | 0.49177 | 1.6156 | 0 | 0.96377 | -5.2815
0 | [16 empty] | KENJERAN5 | KJRAN-SRMDU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) | KENJERAN5 | 5-II |  | Terminal(80) sby-mdr |  |  | 0 | 1 |  | 3.779 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.4968 | 77.0444 | 0.33558 | 1.4587 | 0.90318 | 4.3761 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KASIH JATIM5CERME5 | KJTIM-CERME | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KASIH JATIM5 | 5-I | CERME5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 4.5916 | 75.6323 | 1.1394 | 4.448 | 3.9097 | 14.3167 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5BAMBE5 | KLANG-BAMBE 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | KARANGPILANG5 | 5-I | BAMBE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.65972 | 81.696 | 0.09528 | 0.6528 | 0.45528 | 1.9584 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5BAMBE5 | KLANG-BAMBE 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | KARANGPILANG5 | 5-I | BAMBE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.65972 | 81.696 | 0.09528 | 0.6528 | 0.45528 | 1.9584 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5 | KLANG-RNKUT 1A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARANGPILANG5 | 5-II |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 10.774 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.1232 | 75.6323 | 0.52685 | 2.0568 | 1.8079 | 6.6201 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | RUNGKUT5 | KLANG-RNKUT 1B | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(17) | RUNGKUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.635 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.2741 | 81.696 | 0.18401 | 1.2607 | 0.87926 | 3.7822 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KARANGPILANG5 | KLANG-RNKUT 2A | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARANGPILANG5 | 5-II |  | Terminal(18) |  |  | 0 | 1 |  | 10.774 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.1232 | 75.6323 | 0.52685 | 2.0568 | 1.8079 | 6.6201 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | RUNGKUT5 | KLANG-RNKUT 2B | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(18) | RUNGKUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.635 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 1.2741 | 81.696 | 0.18401 | 1.2607 | 0.87926 | 3.7822 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | KLSRI | KLSRI-SLILO | region4 | region4 | OHL-150 KV ACCC BRUSEL 425.3 mm (1552A) |  | Terminal(20) | KLSRI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1.4336 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.552 | 0.60413 | 79.9967 | 0.10494 | 0.59494 | 0.31969 | 1.7848 | 0 | 0.66714 | -0.22746
0 | [16 empty] | CIKASUNGKA5KAMOJANG5 | KMJNG-CKSKA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKASUNGKA5 | 5-I | KAMOJANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.3098 | 82.1501 | 0.58863 | 4.2694 | 2.8701 | 12.8083 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIKASUNGKA5KAMOJANG5 | KMJNG-CKSKA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIKASUNGKA5 | 5-II | KAMOJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 15.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.3098 | 82.1501 | 0.58863 | 4.2694 | 2.8701 | 12.8083 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KAMOJANG5DARAJAT5 | KMJNG-DRJAT1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KAMOJANG5 | 5-I | DARAJAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 6.0883 | 70.9432 | 1.9879 | 5.7547 | 4.1644 | 17.264 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KAMOJANG5DARAJAT5 | KMJNG-DRJAT2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KAMOJANG5 | 5-II | DARAJAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 6.0883 | 70.9432 | 1.9879 | 5.7547 | 4.1644 | 17.264 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | WAYANG WINDU5KAMOJANG5 | KMJNG-WYNDU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | WAYANG WINDU5 | 5-II | KAMOJANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.68 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 13.133 | 78.5491 | 2.6073 | 12.8716 | 7.3593 | 38.6148 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | WAYANG WINDU5KAMOJANG5 | KMJNG-WYNDU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | WAYANG WINDU5 | 5-II | KAMOJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.68 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 13.133 | 78.5491 | 2.6073 | 12.8716 | 7.3593 | 38.6148 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KEMAYORANGUNUNG SAHARI | KMYRN-GNSRI 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | I-5 | GUNUNG SAHARI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.7056 | 64.677 | 0.3018 | 0.6378 | 1.2018 | 1.9134 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | KEMAYORANGUNUNG SAHARI | KMYRN-GNSRI 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | II-5 | GUNUNG SAHARI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.7056 | 64.677 | 0.3018 | 0.6378 | 1.2018 | 1.9134 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | KOPOPUNCAK AM II | KOPO-PAMRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KOPO | II-5 | PUNCAK AM II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.947 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4018 | 82.1501 | 0.19145 | 1.3886 | 0.9335 | 4.1659 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KOPOPUNCAK AM II | KOPO-PAMRU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KOPO | I-5 | PUNCAK AM II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.947 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4018 | 82.1501 | 0.19145 | 1.3886 | 0.9335 | 4.1659 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KRACAKKEDUNGBADAK | KRACAK-KDBDK -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | KRACAK | I-4 | KEDUNGBADAK | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 8.5693 | 62.3225 | 3.9804 | 7.5888 | 6.7704 | 22.7664 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KRACAKKEDUNGBADAK | KRACAK-KDBDK -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | KRACAK | II-4 | KEDUNGBADAK | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 8.5693 | 62.3225 | 3.9804 | 7.5888 | 6.7704 | 22.7664 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KARAHA BODAS5GARUT5 | KRAHA-GARUT 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARAHA BODAS5 | 5-I | GARUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 4.9266 | 75.6323 | 1.2225 | 4.7725 | 4.195 | 15.3613 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | KARAHA BODAS5GARUT5 | KRAHA-GARUT 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | KARAHA BODAS5 | 5-II | GARUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 4.9266 | 75.6323 | 1.2225 | 4.7725 | 4.195 | 15.3613 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | KRAPYAKRANDUGARUT | KRAPYAK-RANDUGARUT1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KRAPYAK | 1 | RANDUGARUT | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2.773 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 1.131 | 71.904 | 0.35131 | 1.0751 | 0.85963 | 1.9891 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KRAPYAKRANDUGARUT | KRAPYAK-RANDUGARUT2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KRAPYAK | 1 | RANDUGARUT | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 2.773 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 1.131 | 71.904 | 0.35131 | 1.0751 | 0.85963 | 1.9891 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5 | KRCDG-GDBGE1a | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(18) | KIARACONDONG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.079 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 2.5732 | 78.0676 | 0.53203 | 2.5176 | 1.8939 | 7.5528 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | 2GDBGE | KRCDG-GDBGE1b | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(18) | 2GDBGE | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | KIARACONDONG5 | KRCDG-GDBGE2a | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) |  | Terminal(19) | KIARACONDONG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.079 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 2.5732 | 78.0676 | 0.53203 | 2.5176 | 1.8939 | 7.5528 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | 2GDBGE | KRCDG-GDBGE2b | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(19) | 2GDBGE | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.016816 | 81.3572 | 0.002527 | 0.016625 | 0.01302 | 0.04984 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | PLTD SENAYAN | KRLAM-PSNYAN2(EKSTENSION CAB) | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-LSVINA 1x1000mm (1080 A) | PLTD SENAYAN | B-5 |  | Terminal(85) |  |  | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1080 | 0.057423 | 83.0383 | 0.00696 | 0.057 | 0.04356 | 0.03357 | 0 | 0.25226 | -115.6643
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5GENDING5 | KRSAN-GDING 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KRAKSAAN5 | 5-I | GENDING5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 7.5798 | 77.0444 | 1.6994 | 7.3869 | 4.5737 | 22.1606 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5GENDING5 | KRSAN-GDING 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KRAKSAAN5 | 5-II | GENDING5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 7.5798 | 77.0444 | 1.6994 | 7.3869 | 4.5737 | 22.1606 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5PROBOLINGGO5 | KRSAN-PBLGO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | KRAKSAAN5 | 5-I | PROBOLINGGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.239 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 11.3103 | 74.89 | 2.9483 | 10.9193 | 7.4851 | 32.7579 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | KRAKSAAN5PROBOLINGGO5 | KRSAN-PBLGO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | KRAKSAAN5 | 5-II | PROBOLINGGO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.239 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 11.3103 | 74.89 | 2.9483 | 10.9193 | 7.4851 | 32.7579 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | DAWUAN5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-DWUAN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | DAWUAN5 | 5-I | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 3.731 | 78.5491 | 0.7407 | 3.6567 | 2.0907 | 10.9701 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | DAWUAN5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-DWUAN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | DAWUAN5 | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 3.731 | 78.5491 | 0.7407 | 3.6567 | 2.0907 | 10.9701 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU4INDOBHARAT4 | KSBRU-IDBRT | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KOSAMBI BARU4 | 4-II | INDOBHARAT4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 6.3114 | 60.5373 | 3.1043 | 5.4952 | 5.2403 | 16.4856 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KUTAMEKAR5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-KTMKR | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KUTAMEKAR5 | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.0968 | 82.1501 | 0.28638 | 2.0772 | 1.3964 | 6.2315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MALIGI5KOSAMBI BARU5 | KSBRU-MLIGI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MALIGI5 | 5-I | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.9835 | 82.1501 | 0.2709 | 1.9649 | 1.3209 | 5.8947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU4PINDODELI4 | KSBRU-PNDLI1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KOSAMBI BARU4 | 4-IIB | PINDODELI4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 5.3186 | 60.5373 | 2.616 | 4.6308 | 4.416 | 13.8924 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU4PINDODELI4 | KSBRU-PNDLI2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KOSAMBI BARU4 | 4-IIB | PINDODELI4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 5.3186 | 60.5373 | 2.616 | 4.6308 | 4.416 | 13.8924 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | RENGASDENGKLOK4KOSAMBI BARU4 | KSBRU-RDLOK1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | RENGASDENGKLOK4 | 4-I | KOSAMBI BARU4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.2337 | 60.6697 | 5.5027 | 9.7936 | 9.2978 | 29.3809 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | RENGASDENGKLOK4KOSAMBI BARU4 | KSBRU-RDLOK2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | RENGASDENGKLOK4 | 4-II | KOSAMBI BARU4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.2337 | 60.6697 | 5.5027 | 9.7936 | 9.2978 | 29.3809 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU5SUKATANI GOBEL5 | KSBRU-SKTANI 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | KOSAMBI BARU5 | 5-I | SUKATANI GOBEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.1787 | 71.5984 | 4.1602 | 12.5048 | 8.7052 | 37.5144 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | KOSAMBI BARU5SUKATANI GOBEL5 | KSBRU-SKTANI 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | KOSAMBI BARU5 | - 5-II | SUKATANI GOBEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.1787 | 71.5984 | 4.1602 | 12.5048 | 8.7052 | 37.5144 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | TATAJABARKOSAMBI BARU5 | KSBRU-TTJBR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | TATAJABAR | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 15.326 | 81.3019 | 2.3177 | 15.1497 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | TATAJABARKOSAMBI BARU5 | KSBRU-TTJBR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | TATAJABAR | 5-II | KOSAMBI BARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 22.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 15.326 | 81.3019 | 2.3177 | 15.1497 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7 | KSGHN-TSKBR1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KESUGIHAN7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 108.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 30.5883 | 84.892 | 2.7233 | 30.4668 | 18.9983 | 91.4004 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7 | KSGHN-TSKBR2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KESUGIHAN7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 108.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 30.5883 | 84.892 | 2.7233 | 30.4668 | 18.9983 | 91.4004 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KERTOSONO4NGANJUK4 | KTSNO-NGJUK 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-I | NGANJUK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.765 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 7.444 | 60.6697 | 3.6464 | 6.4897 | 6.1611 | 19.4692 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KERTOSONO4NGANJUK4 | KTSNO-NGJUK 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-I | NGANJUK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.765 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 7.444 | 60.6697 | 3.6464 | 6.4897 | 6.1611 | 19.4692 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KERTOSONO4PLOSO4 | KTSNO-PLOSO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-I | PLOSO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 24.8 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 10.9918 | 60.5373 | 5.4064 | 9.5703 | 9.1264 | 28.711 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KERTOSONO4PLOSO4 | KTSNO-PLOSO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | KERTOSONO4 | 4-I | PLOSO4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 24.8 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 10.9918 | 60.5373 | 5.4064 | 9.5703 | 9.1264 | 28.711 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | KUDUSJEKULO5 | KUDUS-JEKULO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KUDUS | 2 | JEKULO5 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.191 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.1815 | 82.725 | 0.40288 | 3.1559 | 1.7794 | 9.1766 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KUDUSJEKULO5 | KUDUS-JEKULO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | KUDUS | 1 | JEKULO5 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.191 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.1815 | 82.725 | 0.40288 | 3.1559 | 1.7794 | 9.1766 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KUDUSJEPARA | KUDUS-JEPARA1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | KUDUS | 1 | JEPARA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 26.724 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 5.7635 | 71.481 | 1.8306 | 5.4651 | 5.8392 | 16.3952 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | KUDUSJEPARA | KUDUS-JEPARA2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | KUDUS | 2 | JEPARA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 26.724 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 5.7635 | 71.481 | 1.8306 | 5.4651 | 5.8392 | 16.3952 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - BLRJA 1A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | LBE - BLRJA 1B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(17) |  |  | 0 | 1 |  | 64.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 17.8079 | 84.2481 | 1.7847 | 17.7183 | 10.9434 | 51.6857 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - BLRJA 2A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  | Terminal(16) |  |  | 1 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7 | LBE - BLRJA 2B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) | NEW BALARAJA7 | 7-A |  | Terminal(16) |  |  | 1 | 1 |  | 64.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 17.8079 | 84.2481 | 1.7847 | 17.7183 | 10.9434 | 51.6857 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | SURALAYA BARU | LBE - SLBRU 1A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A) | SURALAYA BARU | B7 |  | Terminal(12) |  |  | 0 | 1 |  | 0.871 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 0.35401 | 76.1347 | 0.084835 | 0.3437 | 0.21514 | 1.0313 | 0 | 0.65893 | 3.1344
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - SLBRU 1B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(12) | LESTARI BANTEN ENERGI | A7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.112 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.025745 | 85.0335 | 0.0022288 | 0.025648 | 0.019029 | 0.076944 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | SURALAYA BARU | LBE - SLBRU 2A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A) | SURALAYA BARU | B7 |  | Terminal(15) |  |  | 0 | 1 |  | 0.871 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 0.35401 | 76.1347 | 0.084835 | 0.3437 | 0.21514 | 1.0313 | 0 | 0.65893 | 3.1344
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE - SLBRU 2B | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(15) | LESTARI BANTEN ENERGI | A7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.112 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.025745 | 85.0335 | 0.0022288 | 0.025648 | 0.019029 | 0.076944 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE-JAWA7 1.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(23) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [17 empty] | LBE-JAWA7 1.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) |  | Terminal(27) |  | Terminal(23) |  |  | 0 | 1 |  | 15.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 4.1542 | 84.2481 | 0.41633 | 4.1333 | 2.5528 | 12.0571 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | LBE-JAWA7 1.3 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) |  | Terminal(27) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 1.586 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 0.47425 | 85.2618 | 0.039174 | 0.47263 | 0.27707 | 1.4179 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | LESTARI BANTEN ENERGI | LBE-JAWA7 2.1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X484.5mm (3240A) |  | Terminal(22) | LESTARI BANTEN ENERGI | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.971 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.2232 | 85.0335 | 0.019323 | 0.22236 | 0.16497 | 0.66708 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [17 empty] | LBE-JAWA7 2.2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2808A) |  | Terminal(26) |  | Terminal(22) |  |  | 0 | 1 |  | 15.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 4.1542 | 84.2481 | 0.41633 | 4.1333 | 2.5528 | 12.0571 | 0 | 0.65852 | -9.3381
0 | [16 empty] | PLTGU JAWA7 | LBE-JAWA7 2.3 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACCC-DOVE 4X282mm (4320A) | PLTGU JAWA7 | 7-A |  | Terminal(26) |  |  | 0 | 1 |  | 1.586 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.32 | 0.47425 | 85.2618 | 0.039174 | 0.47263 | 0.27707 | 1.4179 | 0 | 0.68511 | -9.3885
0 | [16 empty] | LEMBURSITU BARUCIANJUR5 | LBSRU-CNJUR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEMBURSITU BARU | I-5 | CIANJUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 9.0674 | 82.1501 | 1.2384 | 8.9824 | 6.0384 | 26.9472 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEMBURSITU BARUCIANJUR5 | LBSRU-CNJUR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEMBURSITU BARU | II-5 | CIANJUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 9.0674 | 82.1501 | 1.2384 | 8.9824 | 6.0384 | 26.9472 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN JAWALEMBURSITU BARU | LBSRU-SMJWA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN JAWA | II-5 | LEMBURSITU BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.485 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2708 | 82.1501 | 0.17357 | 1.2589 | 0.84632 | 3.7768 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEMBURSITU BARUSEMEN JAWA | LBSRU-SMJWA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEMBURSITU BARU | II-5 | SEMEN JAWA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.485 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2708 | 82.1501 | 0.17357 | 1.2589 | 0.84632 | 3.7768 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LUMAJANG5JEMBER5 | LJANG-JMBER | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LUMAJANG5 | 5-I | JEMBER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 63.148 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 25.0118 | 77.0444 | 5.6075 | 24.3751 | 15.0924 | 73.1254 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | LUMAJANG5TANGGUL5 | LJANG-TNGUL | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LUMAJANG5 | 5-II | TANGGUL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.208 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 13.1531 | 77.0444 | 2.9489 | 12.8183 | 7.9367 | 38.4549 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7LENGKONG | LKONG-BLRJA1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A) | NEW BALARAJA7 | 7-B | LENGKONG | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 5.7 | 8.4942 | 74.6751 | 2.2449 | 8.1921 | 6.667 | 24.5735 | 0 | 0.66586 | 0.21833
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA7LENGKONG | LKONG-BLRJA2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A) | NEW BALARAJA7 | 7-B | LENGKONG | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 5.7 | 8.4942 | 74.6751 | 2.2449 | 8.1921 | 6.667 | 24.5735 | 0 | 0.66586 | 0.21833
0 | [16 empty] | LENGKONGBSD | LKONG-BSD-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LENGKONG | 2021-02-05 | BSD | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.0031 | 82.1501 | 0.137 | 0.99368 | 0.668 | 2.981 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BSDLENGKONG | LKONG-BSD-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | BSD | 2021-02-05 | LENGKONG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.0031 | 82.1501 | 0.137 | 0.99368 | 0.668 | 2.981 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LAMAJAN4CIKALONG4 | LMJAN-CKLNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | LAMAJAN4 | 4-I | CIKALONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 1.9455 | 42.6724 | 1.4304 | 1.3187 | 1.9854 | 3.956 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | CIKALONG4LAMAJAN4 | LMJAN-CKLNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | CIKALONG4 | 4-II | LAMAJAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 1.9455 | 42.6724 | 1.4304 | 1.3187 | 1.9854 | 3.956 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | LAMAJAN4SUMADRA4 | LMJAN-SMDRA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | LAMAJAN4 | 4-II | SUMADRA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 37.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 16.5619 | 60.6697 | 8.1128 | 14.4388 | 13.7078 | 43.3165 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SANTOSA4LAMAJAN4 | LMJAN-SNTSA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SANTOSA4 | B1 | LAMAJAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 15.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 6.8201 | 60.6697 | 3.3408 | 5.9459 | 5.6448 | 17.8376 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | BABAT5LAMONGAN5 | LNGAN-BABAT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | BABAT5 | 5-I | LAMONGAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 12.8888 | 71.904 | 4.0034 | 12.2513 | 9.796 | 22.6667 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | BABAT5LAMONGAN5 | LNGAN-BABAT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | BABAT5 | 5-II | LAMONGAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 12.8888 | 71.904 | 4.0034 | 12.2513 | 9.796 | 22.6667 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | LAMONGAN5(1) | LNGAN-CH1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | Terminal(22) | LAMONGAN5(1) | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 8.0637 | 71.904 | 2.5047 | 7.6648 | 6.1287 | 14.181 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5 | LNGAN-CH1(1) | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | SEGOROMADU5 | 5-I |  | Terminal(26) |  |  | 0 | 1 |  | 8.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 3.4302 | 71.904 | 1.0655 | 3.2606 | 2.6071 | 6.0325 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | LAMONGAN5(1) | LNGAN-CH2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | Terminal(24) | LAMONGAN5(1) | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 8.0637 | 71.904 | 2.5047 | 7.6648 | 6.1287 | 14.181 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5 | LNGAN-CH2(1) | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | Terminal(25) | SEGOROMADU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 3.4302 | 71.904 | 1.0655 | 3.2606 | 2.6071 | 6.0325 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KESUGIHAN5LOMANIS | LOMANIS-KESUGIHAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | KESUGIHAN5 | 2 | LOMANIS | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 8.8661 | 70.9432 | 2.8948 | 8.3802 | 6.0643 | 25.1405 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | LOMANISKTT PERTAMINA | LOMANIS-KTT PERTAMINA 1 | region3 | region3 | CAB-150 KV N2XCK2Y 300mm (533A) | LOMANIS | 1 | KTT PERTAMINA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0.356 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 533 | 7.6035 | 89.8388 | 0.021396 | 7.6034 | 0.074796 | 22.8103 | 0 | 0.66667 | -0.039971
0 | [16 empty] | LOMANISKTT PERTAMINA | LOMANIS-KTT PERTAMINA 2 | region3 | region3 | CAB-150 KV N2XCK2Y 300mm (533A) | LOMANIS | 1 | KTT PERTAMINA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0.383 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 533 | 8.1801 | 89.8388 | 0.023018 | 8.1801 | 0.080468 | 24.5403 | 0 | 0.66667 | -0.039971
0 | [16 empty] | LAUTAN STEELSPINMILL | LSTEL-SPINM 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | LAUTAN STEEL | 2021-02-05 | SPINMILL | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.90104 | 82.244 | 0.1216 | 0.8928 | 0.5376 | 2.5904 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | LAUTAN STEELSPINMILL | LSTEL-SPINM 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | LAUTAN STEEL | 2021-02-05 | SPINMILL | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.90104 | 82.244 | 0.1216 | 0.8928 | 0.5376 | 2.5904 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | LAWANG5KEBONAGUNG5 | LWANG-KBAGN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LAWANG5 | 5-I | KEBONAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.5592 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 12.5 | 77.0444 | 2.8025 | 12.1819 | 7.5426 | 36.5456 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | LAWANG5KEBONAGUNG5 | LWANG-KBAGN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | LAWANG5 | 5-II | KEBONAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.5592 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 12.5 | 77.0444 | 2.8025 | 12.1819 | 7.5426 | 36.5456 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | LENGKONGLENGKONG BARU | Lengkong Baru-Lengkong1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm (1858A) | LENGKONG | 2021-02-05 | LENGKONG BARU | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.858 | 0.66412 | 76.1454 | 0.15903 | 0.6448 | 0.6231 | 1.9344 | 0 | 0.68791 | -5.9369
0 | [16 empty] | LENGKONGLENGKONG BARU | Lengkong Baru-Lengkong2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm (1858A) | LENGKONG | 2021-01-05 | LENGKONG BARU | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.858 | 0.66412 | 76.1454 | 0.15903 | 0.6448 | 0.6231 | 1.9344 | 0 | 0.68791 | -5.9369
0 | [16 empty] | SERPONGLENGKONG BARU | Lengkong Baru-Serpong1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm (1858A) | SERPONG | 2021-01-05 | LENGKONG BARU | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.858 | 0.6427 | 76.1454 | 0.1539 | 0.624 | 0.603 | 1.872 | 0 | 0.68791 | -5.9369
0 | [16 empty] | LENGKONG BARUSERPONG | Lengkong Baru-Serpong2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm (1858A) | LENGKONG BARU | 2021-02-05 | SERPONG | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.858 | 0.6427 | 76.1454 | 0.1539 | 0.624 | 0.603 | 1.872 | 0 | 0.68791 | -5.9369
0 | [16 empty] | PEDAN7 | Line Route | BNRAN-PEDAN 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PEDAN7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PEDAN7 | Line Route | BNRAN-PEDAN 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PEDAN7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-GRATI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-GRATI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-KDIRI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 213.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 60.1053 | 84.892 | 5.3513 | 59.8666 | 37.3313 | 179.5997 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PAITON7 | Line Route | PITON-KDIRI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PAITON7 | B |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 213.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 60.1053 | 84.892 | 5.3513 | 59.8666 | 37.3313 | 179.5997 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PT.SEMEN | Line Route | CIBNG-PTSMN-1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PT.SEMEN | - B1 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG4 | Line Route | CIBNG-PTSMN-2 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | CIBINONG4 | - II-4 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | UNGARAN7 | Line Route(1) | MDRCN-UNGRN | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Terminal | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 0.14151 | 84.0577 | 0.01465 | 0.14075 | 0.08965 | 0.42225 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | Line Route(1) | PEDAN-TSKBR 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | TASIKMALAYA BARU7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | Line Route(1) | PEDAN-TSKBR 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | TASIKMALAYA BARU7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GRATI7 | Line Route(1) | PITON-GRATI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 87.863 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 24.7703 | 84.892 | 2.2054 | 24.6719 | 15.3848 | 74.0158 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GRATI7 | Line Route(1) | PITON-GRATI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 87.863 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 24.7703 | 84.892 | 2.2054 | 24.6719 | 15.3848 | 74.0158 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | Line Route(1) | PITON-KDIRI 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | Line Route(1) | PITON-KDIRI 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | DEPOK7 | Line Route(1) | TSKBR-DEPOK 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | DEPOK7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | DEPOK7 | Line Route(1) | TSKBR-DEPOK 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | DEPOK7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 0.14096 | 84.892 | 0.01255 | 0.1404 | 0.08755 | 0.4212 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIBINONG4 | Line Route(1) | CIBNG-PTSMN-1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) |  | Terminal | CIBINONG4 | - II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PT.SEMEN | Line Route(1) | CIBNG-PTSMN-2 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) |  | Terminal | PT.SEMEN | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 1.11 | 60.6697 | 0.54375 | 0.96775 | 0.91875 | 2.9032 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT7 | Line SBBRT-REAC | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SURABAYA BARAT7 | B |  | Terminal ShReactor |  |  | 0 | 1 |  | 0.005 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 0.0014151 | 84.0577 | 0.0001465 | 0.0014075 | 0.0008965 | 0.0042225 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | KTTMNAConsumer MNA | Line(2) | region1 | region1 |  | KTTMNA | II-5 | Consumer MNA | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [16 empty] | MALIGI5KIARAPAYUNG5 | MALIGI - KIARAPAYUNG 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MALIGI5 | 5-II | KIARAPAYUNG5 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4309 | 82.1501 | 0.19543 | 1.4175 | 0.95293 | 4.2526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KIARAPAYUNG5MALIGI5 | MALIGI - KIARAPAYUNG 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KIARAPAYUNG5 | 5 | MALIGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4309 | 82.1501 | 0.19543 | 1.4175 | 0.95293 | 4.2526 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAYAH5MALINGPING | MALINGPING - BAYAH 1 | region1 | region1 |  | BAYAH5 | II-5 | MALINGPING | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [16 empty] | BAYAH5MALINGPING | MALINGPING - BAYAH 2 | region1 | region1 |  | BAYAH5 | I-5 | MALINGPING | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [16 empty] | PALURMASARAN | MASARAN - PALUR2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PALUR | 2 | MASARAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.203 | 70.9432 | 1.6988 | 4.9178 | 3.5588 | 14.7535 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MASARANSRAGEN | MASARAN - SRAGEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MASARAN | 1 | SRAGEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 10.84 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.5484 | 70.9432 | 1.4851 | 4.2991 | 3.1111 | 12.8974 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MENDALAN | MDLAN-ASLRJO1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | MENDALAN | - 4-I |  | T 42-1 |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 9.4647 | 42.6724 | 6.9588 | 6.4152 | 9.6588 | 19.2456 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | MENDALAN | MDLAN-ASLRJO2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) |  | T 42-2(1) | MENDALAN | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 9.4647 | 42.6724 | 6.9588 | 6.4152 | 9.6588 | 19.2456 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5ARJAWINANGUN BARU5 | MDRCN-ARJBU1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-I | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 8.7152 | 82.1501 | 1.1903 | 8.6335 | 5.8038 | 25.9005 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5ARJAWINANGUN BARU5 | MDRCN-ARJBU2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-II | ARJAWINANGUN BARU5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.757 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 8.7152 | 82.1501 | 1.1903 | 8.6335 | 5.8038 | 25.9005 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7BANDUNG SELATAN7 | MDRCN-BDSLN 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | BANDUNG SELATAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 119.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 33.7644 | 84.0577 | 3.4955 | 33.5829 | 21.3905 | 100.7489 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7PEMALANG7 | MDRCN-PMLNG 1 | region3 | region3 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | PEMALANG7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 149.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 42.422 | 84.0577 | 4.3918 | 42.194 | 26.8753 | 126.5821 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7PEMALANG7 | MDRCN-PMLNG 2 | region3 | region3 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | PEMALANG7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 149.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 42.422 | 84.0577 | 4.3918 | 42.194 | 26.8753 | 126.5821 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5SUNYARAGI5 | MDRCN-SRAGI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-I | SUNYARAGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.2643 | 82.1501 | 0.44582 | 3.2337 | 2.1738 | 9.701 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN5SUNYARAGI5 | MDRCN-SRAGI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MANDIRANCAN5 | 5-II | SUNYARAGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 3.2643 | 82.1501 | 0.44582 | 3.2337 | 2.1738 | 9.701 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MANDIRANCAN7NEW UJUNG BERUNG7 | MDRCN-UBRUNG 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MANDIRANCAN7 | 7-B | NEW UJUNG BERUNG7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 86.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 24.4615 | 84.0577 | 2.5324 | 24.33 | 15.4969 | 72.9901 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MEDARIKENTUNGAN | MEDARI-KENTUNGAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MEDARI | 5-I | KENTUNGAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.638 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.4637 | 70.9432 | 1.4574 | 4.219 | 3.0531 | 12.6571 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MENESRANGKAS BITUNG | MENES-RKBTG-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MENES | I-4 | RANGKAS BITUNG | I-4 |  |  | 1 | 1 |  | 51.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 22.8181 | 60.6697 | 11.1773 | 19.8931 | 18.8858 | 59.6792 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KEMAYORANMANGGA BESAR | MGBSR-KMYRN -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | I-5 | MANGGA BESAR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.49392 | 64.677 | 0.21126 | 0.44646 | 0.84126 | 1.3394 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | KEMAYORANMANGGA BESAR | MGBSR-KMYRN -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | KEMAYORAN | II-5 | MANGGA BESAR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.49392 | 64.677 | 0.21126 | 0.44646 | 0.84126 | 1.3394 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | MANGGA BESARKETAPANG | MGBSR-KTPNG | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-TAIHAN 1000mm (800A) | MANGGA BESAR | I-5 | KETAPANG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.47009 | 81.5596 | 0.069 | 0.465 | 0.231 | 0.207 | 0 | 0.21602 | -139.4346
0 | [16 empty] | MANGGARAI | MGRAI-JTNGA-1 | PLMAS-MGRAI -1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) |  | Terminal | MANGGARAI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.465 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.62732 | 72.8752 | 0.18472 | 0.59951 | 1.0045 | 1.7985 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | MANGGARAI | MGRAI-JTNGA-2 | PLMAS-MGRAI -2 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) |  | Terminal | MANGGARAI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.465 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.62732 | 72.8752 | 0.18472 | 0.59951 | 1.0045 | 1.7985 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | TARIK4MIWON4 | MIWON-TARIK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TARIK4 | 4-I | MIWON4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.538 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 8.0801 | 62.3225 | 3.7531 | 7.1555 | 6.3838 | 21.4665 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | BANARAN5MOJOAGUNG5 | MJAGN-BNRAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BANARAN5 | 5-I | MOJOAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 48.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 19.0793 | 77.0444 | 4.2775 | 18.5936 | 11.5126 | 55.7809 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | BANARAN5MOJOAGUNG5 | MJAGN-BNRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | BANARAN5 | 5-I | MOJOAGUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 48.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 19.0793 | 77.0444 | 4.2775 | 18.5936 | 11.5126 | 55.7809 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAM. KARANG BARU | MKBRU-MKLMA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | A-5 | M. KARANG BARU | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.19893 | 81.6846 | 0.02877 | 0.19684 | 0.13377 | 0.59052 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAM. KARANG BARU | MKBRU-MKLMA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | B-5 | M. KARANG BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.19893 | 81.6846 | 0.02877 | 0.19684 | 0.13377 | 0.59052 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | MKLMA-ANGKE UGC 1 | region1 | region1 | CAB-150 KV 2XSK2Y 2x1200 mm (1752 A) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.752 | 1.7064 | 80.8715 | 0.27072 | 1.6848 | 0.7992 | 5.0544 | 0 | 0.66627 | 0.21495
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMAANGKE | MKLMA-ANGKE UGC 2 | region1 | region1 | CAB-150 KV 2XSK2Y 2x1200 mm (1752 A) | M. KARANG LAMA | B-5 | ANGKE | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.752 | 1.7064 | 80.8715 | 0.27072 | 1.6848 | 0.7992 | 5.0544 | 0 | 0.66627 | 0.21495
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMABUDI KEMULIAAN | MKLMA-BDKMY-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | M. KARANG LAMA | B-5 | BUDI KEMULIAAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMABUDI KEMULIAAN | MKLMA-BDKMY-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | M. KARANG LAMA | B-5 | BUDI KEMULIAAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.1708 | 72.8752 | 0.34476 | 1.1189 | 1.8748 | 3.3568 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMADURIKOSAMBI | MKLMA-DKSBI-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | B-5 | DURIKOSAMBI | III |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 3.666 | 81.6846 | 0.53019 | 3.6275 | 2.4652 | 10.8824 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | M. KARANG LAMADURIKOSAMBI | MKLMA-DKSBI-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | M. KARANG LAMA | B-5 | DURIKOSAMBI | III |  |  | 0 | 1 |  | 12.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 3.666 | 81.6846 | 0.53019 | 3.6275 | 2.4652 | 10.8824 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PANTAI INDAH KAPUKM. KARANG BARU | MKRBU-PIK | region1 | region1 | OHL-150kV-GTACSR 2X410mm (2514 A) | PANTAI INDAH KAPUK | I-5 | M. KARANG BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.514 | 5.8667 | 81.3376 | 0.8836 | 5.7998 | 1.5886 | 17.3994 | 0 | 0.66028 | 5.1844
0 | [16 empty] | MEKARSARI5PINAYUNGAN5 | MKSRI-PNYNG1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MEKARSARI5 | 5-I | PINAYUNGAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2949 | 82.1501 | 0.17686 | 1.2828 | 0.86236 | 3.8484 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MEKARSARI5PINAYUNGAN5 | MKSRI-PNYNG2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | MEKARSARI5 | 5-II | PINAYUNGAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2949 | 82.1501 | 0.17686 | 1.2828 | 0.86236 | 3.8484 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MALIGI5INDOLIBERTY5 | MLIGI-ILBTY | region2 | region2 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) | MALIGI5 | 5-I | INDOLIBERTY5 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 1.1329 | 70.9432 | 0.3699 | 1.0708 | 0.7749 | 3.2125 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MLIWANG5HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | MLWNG-HOLCM 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | MLIWANG5 | 5-I | HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.13596 | 56.6115 | 0.07482 | 0.11352 | 0.20382 | 0.34056 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | MLIWANG5HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | MLWNG-HOLCM 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | MLIWANG5 | 5-I | HOLCIM SEMEN DWIMA AGUNG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.13596 | 56.6115 | 0.07482 | 0.11352 | 0.20382 | 0.34056 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | MAJENANG | MNANG - START 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MAJENANG | 1 |  | Terminal(4) |  |  | 0 | 1 |  | 32.407 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.5978 | 70.9432 | 4.4398 | 12.8526 | 9.3008 | 38.5579 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | MNANG - START 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(4) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | MAJENANG | MNANG - START 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MAJENANG | 2 |  | Terminal(6) |  |  | 0 | 1 |  | 32.407 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.5978 | 70.9432 | 4.4398 | 12.8526 | 9.3008 | 38.5579 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | MNANG - START 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(6) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | MANISREJO5 | MNRJO 1 - CH | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) | MANISREJO5 | 5-I |  | Terminal(29) |  |  | 0 | 1 |  | 38.2303 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 14.2994 | 74.89 | 3.7275 | 13.805 | 9.4811 | 41.4034 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | MANISREJO5 | MNRJO 2 - CH | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) |  | Terminal(27) | MANISREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 38.2303 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 14.2994 | 74.89 | 3.7275 | 13.805 | 9.4811 | 41.4034 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | MANISREJO4CARUBAN4 | MNRJO-CRBAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-I | CARUBAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.858 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 7.4853 | 60.6697 | 3.6666 | 6.5257 | 6.1953 | 19.5772 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO4MRANGGEN4 | MNRJO-MRGEN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-I | MRANGGEN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.92 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 10.1769 | 60.6697 | 4.9851 | 8.8723 | 8.4231 | 26.617 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO4MRANGGEN4 | MNRJO-MRGEN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-I | MRANGGEN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 22.92 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 10.1769 | 60.6697 | 4.9851 | 8.8723 | 8.4231 | 26.617 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANISREJO5NGAWI | MNRJO-NGAWI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | MANISREJO5 | 5-I | NGAWI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 32.288 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 13.5601 | 70.9611 | 4.4235 | 12.8183 | 9.2667 | 38.455 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MANISREJO5NGAWI | MNRJO-NGAWI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | MANISREJO5 | 5-I | NGAWI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.288 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 13.5601 | 70.9611 | 4.4235 | 12.8183 | 9.2667 | 38.455 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | MANISREJO4NGANJUK4 | MNRJO-NGJUK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MANISREJO4 | 4-I | NGANJUK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 56.3 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 24.9983 | 60.6697 | 12.2453 | 21.7937 | 20.6902 | 65.3812 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MANYAR4MASPION STEEL BAR4 | MNYAR-MSBAR 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MANYAR4 | 4-I | MASPION STEEL BAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.62494 | 60.5373 | 0.30738 | 0.54412 | 0.51888 | 1.6324 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MANYAR4MASPION STEEL BAR4 | MNYAR-MSBAR 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MANYAR4 | 4-I | MASPION STEEL BAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.62494 | 60.5373 | 0.30738 | 0.54412 | 0.51888 | 1.6324 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MOJOSONGOJAJAR | MOJOSONGO - JAJAR | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MOJOSONGO | 2 | JAJAR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 19.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.9849 | 70.9432 | 2.6071 | 7.5473 | 5.4616 | 22.6419 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MOJOSONGOBANYUDONO | MOJOSONGO-BANYUDONO | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | MOJOSONGO | 1 | BANYUDONO | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.3554 | 70.9432 | 1.4221 | 4.1167 | 2.9791 | 12.3501 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MAMPANG DUAABADI GUNA PAPAN | MPDUA-AGP | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (464 A) | MAMPANG DUA | I-5 | ABADI GUNA PAPAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.464 | 0.44617 | 54.0085 | 0.2622 | 0.361 | 0.5472 | 1.083 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | DURENTIGAMAMPANG DUA | MPDUA-DRTGA -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | DURENTIGA | I-5 | MAMPANG DUA | I |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.87697 | 76.22 | 0.20889 | 0.85173 | 0.70389 | 2.5552 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | DURENTIGAMAMPANG DUA | MPDUA-DRTGA -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | DURENTIGA | I-5 | MAMPANG DUA | I |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.87697 | 76.22 | 0.20889 | 0.85173 | 0.70389 | 2.5552 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | MAMPANG DUA | MPDUA-SMTMR-1 | MPDUA-KARET -1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-LSVINA 1000mm (842A) | MAMPANG DUA | I |  | SMGBARAT-1 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.842 | 0.54751 | 55.3214 | 0.31152 | 0.45025 | 0.47388 | 0.3205 | 0 | 0.12654 | -93.9528
0 | [16 empty] | MAMPANG DUA | MPDUA-SMTMR-2 | MPDUA-KARET -2 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-LSVINA 1000mm (842A) | MAMPANG DUA | I |  | SMGBARAT-2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.842 | 0.54751 | 55.3214 | 0.31152 | 0.45025 | 0.47388 | 0.3205 | 0 | 0.12654 | -93.9528
0 | [16 empty] | MASPION4BUDURAN4 | MPION-BDRAN | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | MASPION4 | 4-I | BUDURAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 7.297 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 3.3619 | 62.3225 | 1.5616 | 2.9772 | 2.6561 | 8.9315 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | PURWODADI | MRANGGEN-PURWODADI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | PURWODADI | 1 |  | Term1 MRGEN-PWRDI |  |  | 1 | 1 |  | 44.688 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5805 | 18.7678 | 70.9611 | 6.1223 | 17.7411 | 12.8255 | 53.2234 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PURWODADI | MRANGGEN-PURWODADI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | PURWODADI | 1 |  | Term2 MRGEN-PWRDI |  |  | 1 | 1 |  | 44.688 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5805 | 18.7678 | 70.9611 | 6.1223 | 17.7411 | 12.8255 | 53.2234 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | UNGARAN | MRANGGEN-UNGARAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm2 (2730A) | UNGARAN | 2 |  | Term1 UNGRN-MRGEN |  |  | 0 | 1 |  | 15.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2730 | 5.2912 | 83.6217 | 0.58782 | 5.2585 | 2.2334 | 12.9877 | 0 | 0.49783 | -5.6406
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRANGGEN-UNGARAN 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term1 UNGRN-MRGEN | MRANGGEN | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 0.60585 | 67.4112 | 0.23272 | 0.55937 | 0.87321 | 1.6794 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | UNGARAN | MRANGGEN-UNGARAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm2 (2730A) | UNGARAN | 2 |  | Term2 UNGRN-MRGEN |  |  | 0 | 1 |  | 15.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2730 | 5.2912 | 83.6217 | 0.58782 | 5.2585 | 2.2334 | 12.9877 | 0 | 0.49783 | -5.6406
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRANGGEN-UNGARAN 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term2 UNGRN-MRGEN | MRANGGEN | II |  |  | 0 | 1 |  | 4.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 0.60585 | 67.4112 | 0.23272 | 0.55937 | 0.87321 | 1.6794 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | MRANGGEN4MAGETAN4 | MRGEN-MGTAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MRANGGEN4 | 4-I | MAGETAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.4 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 6.3823 | 60.5373 | 3.1392 | 5.557 | 5.2992 | 16.6709 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MRANGGEN4MAGETAN4 | MRGEN-MGTAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | MRANGGEN4 | 4-II | MAGETAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.4 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 6.3823 | 60.5373 | 3.1392 | 5.557 | 5.2992 | 16.6709 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRGEN-PRWDI 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term1 MRGEN-PWRDI | MRANGGEN | II |  |  | 1 | 1 |  | 4.237 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 0.60117 | 67.4112 | 0.23092 | 0.55505 | 0.86647 | 1.6664 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRGEN-PWRDI 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) |  | Term2 MRGEN-PWRDI | MRANGGEN | II |  |  | 1 | 1 |  | 4.237 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 0.60117 | 67.4112 | 0.23092 | 0.55505 | 0.86647 | 1.6664 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRGEN-SGBGN 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) | MRANGGEN | I |  | Terminal(22) |  |  | 0 | 1 |  | 4.227 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 0.59975 | 67.4112 | 0.23037 | 0.55374 | 0.86442 | 1.6625 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | SEMEN GROBOGAN | MRGEN-SGBGN 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm2 (2730A) |  | Terminal(22) | SEMEN GROBOGAN | I |  |  | 0 | 1 |  | 14.255 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2730 | 4.7349 | 83.6217 | 0.52601 | 4.7056 | 1.9986 | 11.6221 | 0 | 0.49783 | -5.6406
0 | [16 empty] | MRANGGEN | MRGEN-SGBGN 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM2x360mm (2702A) | MRANGGEN | II |  | Terminal(23) |  |  | 0 | 1 |  | 4.227 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.702 | 0.59975 | 67.4112 | 0.23037 | 0.55374 | 0.86442 | 1.6625 | 0 | 0.70987 | -7.1749
0 | [16 empty] | SEMEN GROBOGAN | MRGEN-SGBGN 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm2 (2730A) |  | Terminal(23) | SEMEN GROBOGAN | II |  |  | 0 | 1 |  | 14.255 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2730 | 4.7349 | 83.6217 | 0.52601 | 4.7056 | 1.9986 | 11.6221 | 0 | 0.49783 | -5.6406
0 | [16 empty] | MRICAWONOSOBO | MRICA-WONOSOBO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-II | WONOSOBO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 35.541 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 7.665 | 71.481 | 2.4346 | 7.2681 | 7.7657 | 21.8044 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MRICAWONOSOBO | MRICA-WONOSOBO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-II | WONOSOBO | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 35.541 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 7.665 | 71.481 | 2.4346 | 7.2681 | 7.7657 | 21.8044 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MITSUBISHI CHEMICALCILEGONLAMA | MTCEM-CLLMA | region2 | region2 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | MITSUBISHI CHEMICAL | II-5 | CILEGONLAMA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 2.9019 | 78.5491 | 0.5761 | 2.8441 | 1.6261 | 8.5323 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | CILEGONLAMAMITSUI | MTSUI-CLLMA | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | CILEGONLAMA | II-5 | MITSUI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 1.6997 | 78.5491 | 0.33743 | 1.6658 | 0.95243 | 4.9975 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | CAWANG7MUARA TAWAR7 | MTWAR - CWANG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CAWANG7 | A-7 | MUARA TAWAR7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 48 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 13.585 | 84.0577 | 1.4064 | 13.512 | 8.6064 | 40.536 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | MUARA TAWAR7TAMBUN7 | MTWAR - TMBUN | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | MUARA TAWAR7 | 7-B | TAMBUN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 10.1888 | 84.0577 | 1.0548 | 10.134 | 6.4548 | 30.402 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | NGIMBANG5BABAT5 | NBANG-BABAT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | B-5 | BABAT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.3504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 5.483 | 82.1501 | 0.74886 | 5.4317 | 3.6514 | 16.295 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG5BABAT5 | NBANG-BABAT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | A-5 | BABAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 19.3504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 5.483 | 82.1501 | 0.74886 | 5.4317 | 3.6514 | 16.295 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG5MLIWANG5 | NBANG-MLWNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | B-5 | MLIWANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.8803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 19.8009 | 82.1501 | 2.7044 | 19.6154 | 13.1864 | 58.8462 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG5MLIWANG5 | NBANG-MLWNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NGIMBANG5 | A-5 | MLIWANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 69.8803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 19.8009 | 82.1501 | 2.7044 | 19.6154 | 13.1864 | 58.8462 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NGIMBANG7 | NBANG-SBBRT | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Terminal ShReactor | NGIMBANG7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 50.981 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 14.4287 | 84.0577 | 1.4937 | 14.3512 | 9.1409 | 43.0535 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5LAUTAN STEEL | NBLRJA-LSTEL-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | NEW BALARAJA5 | 2021-02-05 | LAUTAN STEEL | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 18.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 5.1528 | 82.244 | 0.6954 | 5.1057 | 3.0744 | 14.8139 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | NEW BALARAJA5LAUTAN STEEL | NBLRJA-LSTEL-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | NEW BALARAJA5 | 2021-01-05 | LAUTAN STEEL | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 18.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 5.1528 | 82.244 | 0.6954 | 5.1057 | 3.0744 | 14.8139 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5NEW SENAYAN | NEW SENAYAN - KEMBANGAN 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | KEMBANGAN5 | 2021-01-05 | NEW SENAYAN | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.1479 | 72.8752 | 0.338 | 1.097 | 1.838 | 3.291 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | NEW SENAYANKEMBANGAN5 | NEW SENAYAN - KEMBANGAN 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | NEW SENAYAN | 2021-02-05 | KEMBANGAN5 | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.1479 | 72.8752 | 0.338 | 1.097 | 1.838 | 3.291 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SIMPANG5NGAGEL5 | NGAGL-SIMPG 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SIMPANG5 | 5-I | NGAGEL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.44309 | 72.8752 | 0.13047 | 0.42344 | 0.70947 | 1.2703 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SIMPANG5NGAGEL5 | NGAGL-SIMPG 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SIMPANG5 | 5-II | NGAGEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.44309 | 72.8752 | 0.13047 | 0.42344 | 0.70947 | 1.2703 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | NEGARA5ASARI5 | NGARA-ASARI 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | NEGARA5 | 5-I | ASARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 44.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 29.715 | 81.3019 | 4.4937 | 29.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | NEGARA5ASARI5 | NGARA-ASARI 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | NEGARA5 | 5-II | ASARI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 44.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 29.715 | 81.3019 | 4.4937 | 29.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SRAGENNGAWI | NGAWI-SRGEN 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | SRAGEN | -2 | NGAWI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37.924 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 15.4987 | 79.097 | 2.9315 | 15.2189 | 8.6201 | 45.6567 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | SRAGENNGAWI | NGAWI-SRGEN 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | SRAGEN | -2 | NGAWI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 37.924 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 15.4987 | 79.097 | 2.9315 | 15.2189 | 8.6201 | 45.6567 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | 4NGJKII | NGJKII - BNRAN CH | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | 4NGJKII | 5-II |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 2.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.7598 | 82.6645 | 0.09701 | 0.75358 | 0.34021 | 1.8647 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | 4NGJKII | NGJKII - MNRJO 1 CH | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | 4NGJKII | 5-II |  | Terminal(29) |  |  | 0 | 1 |  | 2.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.7598 | 82.6645 | 0.09701 | 0.75358 | 0.34021 | 1.8647 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | 4NGJKII | NGJKII - MNRJO 2 CH | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | 4NGJKII | 5-II |  | Terminal(27) |  |  | 0 | 1 |  | 2.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.7598 | 82.6645 | 0.09701 | 0.75358 | 0.34021 | 1.8647 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | 4NGJKII | NGJKII - SYZAG CH | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) |  | Terminal(23) | 4NGJKII | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 2.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.7598 | 82.6645 | 0.09701 | 0.75358 | 0.34021 | 1.8647 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | NGANJUK4CARUBAN4 | NGJUK-CRBAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | NGANJUK4 | 4-I | CARUBAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 39.442 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 17.513 | 60.6697 | 8.5786 | 15.268 | 14.4949 | 45.804 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | NEW JATAKETANGERANG | NJTKE-TGRNG-1 (ex. JTAKE-TGRNG -1) | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NEW JATAKE | 2021-01-05 | TANGERANG | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.87 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.9466 | 82.1501 | 0.26587 | 1.9284 | 1.2964 | 5.7852 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | NEW JATAKETANGERANG | NJTKE-TGRNG-2 (ex. JTAKE-TGRNG -2) | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | NEW JATAKE | 2021-02-05 | TANGERANG | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.87 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.9466 | 82.1501 | 0.26587 | 1.9284 | 1.2964 | 5.7852 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GIS PULOGADUNG BARU 2PULOGADUNG GIS BARU | NPGRU-NPGDG 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X2000mm (4126A) | GIS PULOGADUNG BARU 2 | I-5 | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.126 | 0.052648 | 61.254 | 0.02532 | 0.04616 | 0.0852 | 0.1384 | 0 | 0.69627 | -4.2447
0 | [16 empty] | GIS PULOGADUNG BARU 2PULOGADUNG GIS BARU | NPGRU-NPGDG 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X2000mm (4126A) | GIS PULOGADUNG BARU 2 | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.126 | 0.052648 | 61.254 | 0.02532 | 0.04616 | 0.0852 | 0.1384 | 0 | 0.69627 | -4.2447
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | NPRIO-PLPNG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | NEW PRIOK | B-5 |  | Terminal(109) |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.05315 | 76.22 | 0.01266 | 0.05162 | 0.04266 | 0.15486 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kA | NPRIO-PLPNG-1_a | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(109) | PLUMPANG 40 kA | 2021-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.4616 | 76.22 | 0.34815 | 1.4196 | 1.1731 | 4.2587 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kA | NPRIO-PLPNG-1_a(1) | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(110) | PLUMPANG 40 kA | 2021-04-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.4616 | 76.22 | 0.34815 | 1.4196 | 1.1731 | 4.2587 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | NEW PRIOK | NPRIO-PLPNG-2 | region1 | region1 | CAB150kV-LSVINA-XLPECU2x2500mm 2746A | NEW PRIOK | B-5 |  | Terminal(110) |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.746 | 0.025342 | 83.9295 | 0.00268 | 0.0252 | 0.0326 | 0.0756 | 0 | 0.77094 | -24.625
0 | [16 empty] | NEW PRIOKPRIOK TIMUR5 | NPRIO-PRTMR-1 | region1 | region1 | GIL-150kV-NPRIO-2500A | NEW PRIOK | B-5 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 0.0016971 | 45 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 2.5 | 0
0 | [16 empty] | NEW PRIOKPRIOK TIMUR5 | NPRIO-PRTMR-2 | region1 | region1 | GIL-150kV-NPRIO-2500A | NEW PRIOK | B-5 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | 0.0016971 | 45 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 2.5 | 0
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5NEW PELABUHAN RATU | NPRTU - PRATU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | NEW PELABUHAN RATU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 28.7 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 5.978 | 77.2415 | 1.3202 | 5.8304 | 5.6252 | 17.4912 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5NEW PELABUHAN RATU | NPRTU - PRATU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | NEW PELABUHAN RATU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 28.7 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 5.978 | 77.2415 | 1.3202 | 5.8304 | 5.6252 | 17.4912 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | NUSA DUA5 | NSDUA-TX BNDAR | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | NUSA DUA5 | 5-I |  | TERM PKLOD(1) |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 2.9367 | 71.904 | 0.91217 | 2.7914 | 2.232 | 5.1646 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | NUSA DUA5 | NSDUA-TX PSGRN | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | NUSA DUA5 | 5-I |  | TX NSDUA |  |  | 0 | 1 |  | 13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 5.3024 | 71.904 | 1.647 | 5.0401 | 4.03 | 9.3249 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | CANDRA ASRI 5NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | NSI-CSRI5 | region1 | region1 | CAB-150kV-N2XCK2Y 1x400mm (667A) | CANDRA ASRI 5 | I-5 | NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.667 | 0.064897 | 77.0259 | 0.01457 | 0.06324 | 0.06107 | 0.18972 | 0 | 0.69216 | -7.2117
0 | [16 empty] | NEW PORONG | NWPRG-BNGIL | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (1620A) |  | Terminal(34) | NEW PORONG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.0996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.42166 | 81.0912 | 0.065299 | 0.41657 | 0.38024 | 1.2497 | 0 | 0.70411 | -11.799
0 | [16 empty] | BANGIL5 | NWPRG-BNGIL(1) | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) | BANGIL5 | 5-II |  | Terminal(34) |  |  | 0 | 1 |  | 9.2664 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 3.4659 | 74.89 | 0.90348 | 3.3461 | 2.2981 | 10.0355 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | KIS | NWPRG-KIS | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KIS | 5-II |  | Terminal(31) |  |  | 0 | 1 |  | 7.2787 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.883 | 77.0444 | 0.64635 | 2.8096 | 1.7396 | 8.4287 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [17 empty] | NWPRG-KIS(1) | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) |  | Terminal(31) |  | Terminal(32) |  |  | 0 | 1 |  | 5.9448 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 2.2236 | 74.89 | 0.57962 | 2.1467 | 1.4743 | 6.4383 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | NEW PORONG | NWPRG-KIS(2) | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (1620A) |  | Terminal(32) | NEW PORONG | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.0996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.42166 | 81.0912 | 0.065299 | 0.41657 | 0.38024 | 1.2497 | 0 | 0.70411 | -11.799
0 | [16 empty] | NEW PORONG | NWPRG-SDRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) |  | Terminal(33) | NEW PORONG | BB1 |  |  | 0 | 1 |  | 9.6523 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 3.6103 | 74.89 | 0.9411 | 3.4854 | 2.3938 | 10.4534 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | SIDOARJO5 | NWPRG-SDRJO(1) | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 2x429/56mm (1960A) | SIDOARJO5 | 5-I |  | Terminal(33) |  |  | 0 | 1 |  | 0.2469 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.96 | 0.034834 | 76.1804 | 0.0083205 | 0.033825 | 0.045356 | 0.10148 | 0 | 0.73803 | -14.8787
0 | [16 empty] | NEW WLINGINEW TULUNGAGUNG | NWTLG-NWWLG | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | NEW WLINGI | 2021-05-01 | NEW TULUNGAGUNG | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.192 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 10.4983 | 81.696 | 1.5162 | 10.3882 | 7.245 | 31.1647 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | NEW TULUNGAGUNGNEW WLINGI | NWTLG-NWWLG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | NEW TULUNGAGUNG | 5-II | NEW WLINGI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.192 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 10.4983 | 81.696 | 1.5162 | 10.3882 | 7.245 | 31.1647 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | PACITAN5PONOROGO5 | PACITAN-PONOROGO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PACITAN5 | 5-II | PONOROGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 17.6259 | 82.725 | 2.232 | 17.484 | 9.858 | 50.84 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PACITAN5PONOROGO5 | PACITAN-PONOROGO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PACITAN5 | 5-II | PONOROGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 17.6259 | 82.725 | 2.232 | 17.484 | 9.858 | 50.84 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PAKIS5PURWOSARI5 | PAKIS-PURWOSARI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAKIS5 | 5-II | PURWOSARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.2905 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 8.8663 | 82.1501 | 1.2109 | 8.7832 | 5.9045 | 26.3497 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PAKIS5PURWOSARI5 | PAKIS-PURWOSARI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAKIS5 | 5-II | PURWOSARI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.2905 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 8.8663 | 82.1501 | 1.2109 | 8.7832 | 5.9045 | 26.3497 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GONDANGREJOPALUR | PALUR-GONDANGREJO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GONDANGREJO | 2 | PALUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.5316 | 70.9432 | 1.4796 | 4.2833 | 3.0996 | 12.8498 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | GONDANGREJOPALUR | PALUR-GONDANGREJO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GONDANGREJO | 2 | PALUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.5316 | 70.9432 | 1.4796 | 4.2833 | 3.0996 | 12.8498 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PALURSRAGEN | PALUR-SRAGEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PALUR | 2 | SRAGEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 23.634 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.9167 | 70.9432 | 3.2379 | 9.3732 | 6.783 | 28.1197 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PAMEKASAN54GULUK | PAMEKSAN - GULUK2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | PAMEKASAN5 | 5-I | 4GULUK | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.843 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 11.6933 | 70.9611 | 3.8145 | 11.0537 | 7.9909 | 33.161 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PUNCAK AM IIGORDA | PAMRU-GORDA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PUNCAK AM II | II-5 | GORDA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 1.767 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.50069 | 82.1501 | 0.068383 | 0.496 | 0.33343 | 1.488 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PANDEANLAMPERSIMPANGLIMA | PANDEANLAMPER-SIMPANGLIMA | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PANDEANLAMPER | 1 | SIMPANGLIMA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 3.185 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.50352 | 56.6115 | 0.27709 | 0.42042 | 0.75484 | 1.2613 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | PANDEANLAMPERSRONDOL | PANDEANLAMPER-SRONDOL1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANDEANLAMPER | 1 | SRONDOL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.045 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.3756 | 70.9432 | 1.1022 | 3.1906 | 2.3089 | 9.5719 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PANDEANLAMPERSRONDOL | PANDEANLAMPER-SRONDOL2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PANDEANLAMPER | 1 | SRONDOL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 8.045 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.3756 | 70.9432 | 1.1022 | 3.1906 | 2.3089 | 9.5719 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PATIJEKULO5 | PATI-JKULO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PATI | 2 | JEKULO5 | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.651 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 6.1551 | 82.725 | 0.77944 | 6.1056 | 3.4425 | 17.7538 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | JEKULO5PATI | PATI-JKULO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | JEKULO5 | 2 | PATI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.651 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 6.1551 | 82.725 | 0.77944 | 6.1056 | 3.4425 | 17.7538 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PATUHA5LAGADAR5 | PATUHA-LAGADAR 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | PATUHA5 | 5-II | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 35.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 9.8408 | 81.696 | 1.4213 | 9.7376 | 6.7913 | 29.2128 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | PATUHA5LAGADAR5 | PATUHA-LAGADAR 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | PATUHA5 | 5-I | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 35.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 9.8408 | 81.696 | 1.4213 | 9.7376 | 6.7913 | 29.2128 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | PADANGSAMBIAN5PESANGGARAN GIS | PBIAN-PSGRN | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PADANGSAMBIAN5 | 5-I | PESANGGARAN GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 5.1934 | 81.3019 | 0.78539 | 5.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PROBOLINGGO5 | PBLGO-GDTAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | PROBOLINGGO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 33.827 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 14.1094 | 73.681 | 3.9645 | 13.541 | 9.0386 | 40.6228 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | GONDANGWETAN5PROBOLINGGO5 | PBLGO-GDTAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GONDANGWETAN5 | 5-II | PROBOLINGGO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 33.827 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 14.1094 | 73.681 | 3.9645 | 13.541 | 9.0386 | 40.6228 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | PROBOLINGGO5LUMAJANG5 | PBLGO-LJANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x369mm 1473A | PROBOLINGGO5 | 5-I | LUMAJANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 47.105 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 34.729 | 83.238 | 4.0892 | 34.4875 | 11.1549 | 103.4624 | 0 | 0.66549 | 0.91306
0 | [16 empty] | PROBOLINGGO5LUMAJANG5 | PBLGO-LJANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x369mm 1473A | PROBOLINGGO5 | 5-II | LUMAJANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 56.435 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.473 | 41.6078 | 83.238 | 4.8991 | 41.3183 | 13.3644 | 123.955 | 0 | 0.66549 | 0.91306
0 | [16 empty] | PONCOLBARU2PONCOLBARU | PCOLN-PNCOL 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR(AS) 2X410mm (2730A) | PONCOLBARU2 | I-5 | PONCOLBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.385 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.10926 | 79.4424 | 0.02002 | 0.10741 | 0.078925 | 0.27681 | 0 | 0.54714 | -8.6163
0 | [16 empty] | PONCOLBARU2PONCOLBARU | PCOLN-PNCOL 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR(AS) 2X410mm (2730A) | PONCOLBARU2 | II-5 | PONCOLBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.364 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.1033 | 79.4424 | 0.018928 | 0.10156 | 0.07462 | 0.26172 | 0 | 0.54714 | -8.6163
0 | [16 empty] | LAMONGAN5PACIRAN | PCRAN - LNGAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LAMONGAN5 | 5-I | PACIRAN | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 9.0844 | 82.1501 | 1.2407 | 8.9992 | 6.0497 | 26.9977 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LAMONGAN5PACIRAN | PCRAN - LNGAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LAMONGAN5 | 5-II | PACIRAN | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 32.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 9.0844 | 82.1501 | 1.2407 | 8.9992 | 6.0497 | 26.9977 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BEKASIPONDOK KELAPA | PDKLP BKASI-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | IV | PONDOK KELAPA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.8756 | 81.6846 | 0.27126 | 1.8559 | 1.2613 | 5.5678 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | BEKASIPONDOK KELAPA | PDKLP-BKASI-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | BEKASI | IV | PONDOK KELAPA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.8756 | 81.6846 | 0.27126 | 1.8559 | 1.2613 | 5.5678 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAJatiwaringin | PDKLP-JTWGN 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | PONDOK KELAPA | II-5 | Jatiwaringin | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.187 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 2.6926 | 87.2931 | 0.12716 | 2.6896 | 0.75521 | 8.0687 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAJatiwaringin | PDKLP-JTWGN 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | PONDOK KELAPA | II-5 | Jatiwaringin | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.187 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 2.6926 | 87.2931 | 0.12716 | 2.6896 | 0.75521 | 8.0687 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | PADALARANG5BANDUNG UTARA5 | PDLRU-BDUTR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PADALARANG5 | 5-II | BANDUNG UTARA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.2449 | 70.9432 | 1.7125 | 4.9575 | 3.5875 | 14.8725 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PADALARANG5BANDUNG UTARA5 | PDLRU-BDUTR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PADALARANG5 | 5-II | BANDUNG UTARA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.2449 | 70.9432 | 1.7125 | 4.9575 | 3.5875 | 14.8725 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIBABAT5PADALARANG5 | PDLRU-CBBAT1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBABAT5 | 5-I | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 2.565 | 78.0676 | 0.53033 | 2.5096 | 1.8878 | 7.5287 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | CIBABAT BARU5PADALARANG5 | PDLRU-CBBTN 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | CIBABAT BARU5 | 5-II | PADALARANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.4313 | 78.0676 | 0.29593 | 1.4004 | 1.0534 | 4.2011 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | PADALARANG5LAGADAR5 | PDLRU-LGDAR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | PADALARANG5 | 5-I | LAGADAR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.6973 | 71.5984 | 1.4828 | 4.4572 | 3.1028 | 13.3715 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | PADALARANG5LAGADAR5 | PDLRU-LGDAR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | PADALARANG5 | 5-I | LAGADAR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.6973 | 71.5984 | 1.4828 | 4.4572 | 3.1028 | 13.3715 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | PEDAN5KENTUNGAN | PEDAN - KNTUG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 1 | KENTUNGAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 38.068 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 10.7868 | 82.1501 | 1.4732 | 10.6857 | 7.1834 | 32.0571 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN5KENTUNGAN | PEDAN - KNTUG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 2 | KENTUNGAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 38.068 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 10.7868 | 82.1501 | 1.4732 | 10.6857 | 7.1834 | 32.0571 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI 5.6 | PEDAN - TJATI 5.6a | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI 5.6 | B |  | Terminal(2) |  |  | 0 | 1 |  | 142.406 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 38.7008 | 86.3079 | 2.4921 | 38.6205 | 23.853 | 115.8615 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | PEDAN7 | PEDAN - TJATI 5.6b | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | PEDAN7 | B |  | Terminal(2) |  |  | 0 | 1 |  | 70.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 19.9677 | 84.0577 | 2.0672 | 19.8604 | 12.65 | 59.5812 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | PEDAN5JAJAR | PEDAN-JAJAR1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 1 | JAJAR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 18.473 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 5.2344 | 82.1501 | 0.71491 | 5.1854 | 3.4859 | 15.5561 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN5JAJAR | PEDAN-JAJAR2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEDAN5 | 2 | JAJAR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 18.473 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 5.2344 | 82.1501 | 0.71491 | 5.1854 | 3.4859 | 15.5561 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | PEDAN-KDIRI 1 | BNRAN-PEDAN 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 204.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 57.6526 | 84.892 | 5.133 | 57.4236 | 35.8079 | 172.2708 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KEDIRI7 | PEDAN-KDIRI 2 | BNRAN-PEDAN 1 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) |  | Terminal | KEDIRI7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 204.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 57.6526 | 84.892 | 5.133 | 57.4236 | 35.8079 | 172.2708 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PEDAN5KLATEN | PEDAN-KLATEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PEDAN5 | 1 | KLATEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.736 | 0.875 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.05 | 3.6088 | 82.1501 | 0.49288 | 3.575 | 2.4033 | 10.725 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN5KLATEN | PEDAN-KLATEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PEDAN5 | 2 | KLATEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.736 | 0.875 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.05 | 3.6088 | 82.1501 | 0.49288 | 3.575 | 2.4033 | 10.725 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEDAN7KESUGIHAN7 | PEDAN-KSGHN1 | PEDAN-TSKBR 2 | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | PEDAN7 | A | KESUGIHAN7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 55.2562 | 84.892 | 4.9196 | 55.0368 | 34.3196 | 165.1104 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | KESUGIHAN7PEDAN7 | PEDAN-KSGHN2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | KESUGIHAN7 | A | PEDAN7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 55.2562 | 84.892 | 4.9196 | 55.0368 | 34.3196 | 165.1104 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | PEDAN5WONOSARI | PEDAN-WONOSARI1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEDAN5 | 1 | WONOSARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 11.057 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.6395 | 70.9432 | 1.5148 | 4.3852 | 3.1734 | 13.1556 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PEDAN5WONOSARI | PEDAN-WONOSARI2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PEDAN5 | 1 | WONOSARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 11.057 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.6395 | 70.9432 | 1.5148 | 4.3852 | 3.1734 | 13.1556 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | COMALPEMALANG | PEMALANG-COMAL 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | COMAL | 1 | PEMALANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 19.087 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 7.8384 | 76.9113 | 1.7751 | 7.6348 | 5.5505 | 18.8618 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | PEMALANGCOMAL | PEMALANG-COMAL 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEMALANG | 1 | COMAL | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 19.087 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 7.8384 | 76.9113 | 1.7751 | 7.6348 | 5.5505 | 18.8618 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | PEMALANGKEBASEN | PEMALANG-KEBASEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEMALANG | 2 | KEBASEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 28.269 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 11.6092 | 76.9113 | 2.629 | 11.3076 | 8.2206 | 27.9354 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | PEMALANGKEBASEN | PEMALANG-KEBASEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACCC/TW LISBON 1XHTLSC (1285) | PEMALANG | 2 | KEBASEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 28.269 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.285 | 11.6092 | 76.9113 | 2.629 | 11.3076 | 8.2206 | 27.9354 | 0 | 0.5037 | -5.498
0 | [16 empty] | PENIMITSUI | PENI-MITSUI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (780A) | PENI | II-5 | MITSUI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 0.16582 | 78.5491 | 0.03292 | 0.16252 | 0.09292 | 0.48756 | 0 | 0.66444 | 0.99223
0 | [16 empty] | PERAK5INDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | PERAK-INDSM | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (400A) | PERAK5 | 5-I | INDOFOOD SUKSES MAKMUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4 | 0.13848 | 63.3332 | 0.06215 | 0.12375 | 0.22715 | 0.37125 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | TANDES5PERAK5 | PERAK-TNDES 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-II | PERAK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 3.5053 | 77.0444 | 0.78588 | 3.4161 | 2.1151 | 10.2483 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | TANDES5PERAK5 | PERAK-TNDES 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) | TANDES5 | 5-II | PERAK5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 3.5053 | 77.0444 | 0.78588 | 3.4161 | 2.1151 | 10.2483 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | PERAK5UJUNG5 | PERAK-UJUNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | PERAK5 | 5-I | UJUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.845 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.1213 | 75.6323 | 0.27824 | 1.0862 | 0.95478 | 3.4962 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | PERAK5UJUNG5 | PERAK-UJUNG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | PERAK5 | 5-II | UJUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.845 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.1213 | 75.6323 | 0.27824 | 1.0862 | 0.95478 | 3.4962 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GISPULOGADUNG KONVENSIONAL | PGDNG GIS - PGDNG KONV | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOGADUNG GIS | I-5 | PULOGADUNG KONVENSIONAL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.071047 | 81.6846 | 0.010275 | 0.0703 | 0.047775 | 0.2109 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | CAWANG4PULOGADUNG | PGDNG-CWANG -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | CAWANG4 | - I-4 | PULOGADUNG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 12.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.4802 | 71.5984 | 1.73 | 5.2 | 3.62 | 15.6001 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | CAWANG4PULOGADUNG | PGDNG-CWANG -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HEN 1X298.11mm (580A) | CAWANG4 | - II-4 | PULOGADUNG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 12.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.4802 | 71.5984 | 1.73 | 5.2 | 3.62 | 15.6001 | 0 | 0.64294 | 8.1017
0 | [16 empty] | PULOGADUNGGAMBIRLAMA | PGDNG-GMLMA -1 | region1 | region1 | CAB-70kV-CU 300mm (500A) | PULOGADUNG | I-4 | GAMBIRLAMA | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 11.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 1.7422 | 56.9603 | 0.9499 | 1.4605 | 2.6749 | 4.3815 | 0 | 0.64904 | 2.4757
0 | [16 empty] | PULOGADUNG KONVENSIONALPULOGADUNG GIS BARU | PGDNG-NPGDG 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) | PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 0.074051 | 84.2648 | 0.0074 | 0.07368 | 0.0672 | 0.2212 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PULOGADUNG KONVENSIONALPULOGADUNG GIS BARU | PGDNG-NPGDG 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) | PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PULOGADUNG GIS BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 0.074051 | 84.2648 | 0.0074 | 0.07368 | 0.0672 | 0.2212 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PULOGADUNG KONVENSIONALPENGGILINGAN | PGDNG-PGLGN | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOGADUNG KONVENSIONAL | II-5 | PENGGILINGAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | BEKASI | PGLGN-BKASI -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | BKASI-PGSN | BEKASI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PENGGILINGANBEKASI | PGLGN-BKASI -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PENGGILINGAN | II-5 | BEKASI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PENGGILINGANPENGGILINGAN BARU | PGLGN-PGLBR-1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x1000mm (777A) | PENGGILINGAN | I-5 | PENGGILINGAN BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.079 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.777 | 0.49867 | 83.7614 | 0.05419 | 0.49572 | 0.51727 | 1.4933 | 0 | 0.73518 | -18.662
0 | [16 empty] | PENGGILINGANPENGGILINGAN BARU | PGLGN-PGLBR-2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x1000mm (777A) | PENGGILINGAN | II-5 | PENGGILINGAN BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.079 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.777 | 0.49867 | 83.7614 | 0.05419 | 0.49572 | 0.51727 | 1.4933 | 0 | 0.73518 | -18.662
0 | [16 empty] | PENGGILINGAN | PGLNG-NPGRU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PENGGILINGAN | I-5 |  | Terminal(13) |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.2504 | 81.6846 | 0.18084 | 1.2373 | 0.84084 | 3.7118 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PEGANGSANKELAPA GADING | PGSAN-KGDNG | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | I-5 | KELAPA GADING | 2021-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.099 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6208 | 76.22 | 0.38607 | 1.5742 | 1.3009 | 4.7225 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PGSAN-NPGDG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | II-5 |  | Terminal(10) |  |  | 0 | 1 |  | 0.998 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.26522 | 76.22 | 0.063173 | 0.25758 | 0.21287 | 0.77275 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GIS BARU | PGSAN-NPGDG 1A | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) |  | Terminal(10) | PULOGADUNG GIS BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 0.012959 | 84.2648 | 0.001295 | 0.012894 | 0.01176 | 0.03871 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PGSAN-NPGDG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | II-5 |  | Terminal(11) |  |  | 0 | 1 |  | 0.998 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.26522 | 76.22 | 0.063173 | 0.25758 | 0.21287 | 0.77275 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PULOGADUNG GIS BARU | PGSAN-NPGDG 2A | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X1000mm (1636A) |  | Terminal(11) | PULOGADUNG GIS BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.07 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.636 | 0.012959 | 84.2648 | 0.001295 | 0.012894 | 0.01176 | 0.03871 | 0 | 0.71654 | -16.3309
0 | [16 empty] | PEGANGSANPULOGADUNG GIS | PGSAN-PGDNG | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PEGANGSAN | I-5 | PULOGADUNG GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.996 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.28305 | 81.6846 | 0.040936 | 0.28008 | 0.19034 | 0.84023 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PEGANGSAN | PGSAN-PGLGN | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | BKASI-PGSN | PEGANGSAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.545 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.5758 | 81.6846 | 0.2279 | 1.5593 | 1.0596 | 4.6778 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PEGANGSANP.KARANG | PGSAN-PKRNG | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PEGANGSAN | II-5 | P.KARANG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.14209 | 81.6846 | 0.02055 | 0.1406 | 0.09555 | 0.4218 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOMASPEGANGSAN | PGSAN-PLMAS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PULOMAS | I-5 | PEGANGSAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.1252 | 82.1501 | 0.29025 | 2.1052 | 1.4152 | 6.3158 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEGANGSANPULOMAS | PGSAN-PLMAS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PEGANGSAN | II-5 | PULOMAS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.1252 | 82.1501 | 0.29025 | 2.1052 | 1.4152 | 6.3158 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEGANGSANTOSAN | PGSAN-TOSAN-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PEGANGSAN | II-5 | TOSAN | I |  |  | 0 | 1 |  | 2.317 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.3663 | 56.6115 | 0.20158 | 0.30584 | 0.54913 | 0.91753 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | TOSANPEGANGSAN | PGSAN-TOSAN-2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | TOSAN | I | PEGANGSAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.317 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.3663 | 56.6115 | 0.20158 | 0.30584 | 0.54913 | 0.91753 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | PEGANGSANWAHANA GARUDA LESTARI | PGSAN-WAHANA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PEGANGSAN | I-5 | WAHANA GARUDA LESTARI | I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.23714 | 56.6115 | 0.1305 | 0.198 | 0.3555 | 0.594 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | PIER5BANGIL5 | PIER-BNGIL 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PIER5 | 5-I | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4593 | 82.1501 | 0.19931 | 1.4456 | 0.97181 | 4.3368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PIER5BANGIL5 | PIER-BNGIL 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PIER5 | 5-II | BANGIL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4593 | 82.1501 | 0.19931 | 1.4456 | 0.97181 | 4.3368 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PAITON5KRAKSAAN5 | PITON-KRSAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | PAITON5 | B | KRAKSAAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 7.3965 | 74.89 | 1.9281 | 7.1408 | 4.8949 | 21.4223 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | PAITON5KRAKSAAN5 | PITON-KRSAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | PAITON5 | B | KRAKSAAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 19.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 7.3965 | 74.89 | 1.9281 | 7.1408 | 4.8949 | 21.4223 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | PAITON5SITUBONDO5 | PITON-STBND 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAITON5 | A | SITUBONDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 54.854 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 15.5432 | 82.1501 | 2.1229 | 15.3975 | 10.3509 | 46.1925 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PAITON5SITUBONDO5 | PITON-STBND 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PAITON5 | A | SITUBONDO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 54.854 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 15.5432 | 82.1501 | 2.1229 | 15.3975 | 10.3509 | 46.1925 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PEMECUTANKELOD5KAPAL5 | PKLOD-KAPAL 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | PEMECUTANKELOD5 | 5-I | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 4.5682 | 71.904 | 1.4189 | 4.3422 | 3.472 | 8.0338 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | PEMECUTANKELOD5KAPAL5 | PKLOD-KAPAL 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PEMECUTANKELOD5 | 5-I | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 7.4957 | 81.3019 | 1.1336 | 7.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | P.KARANGPLUMPANG 40 kA | PKRNG-PLPNG | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | P.KARANG | I-5 | PLUMPANG 40 kA | 2021-04-05 |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.8602 | 76.22 | 0.4431 | 1.8067 | 1.4931 | 5.4201 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | POLEHAN4BLIMBING4 | PLHAN-BLBNG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | POLEHAN4 | 4-I | BLIMBING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.182 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 6.4055 | 42.6724 | 4.7096 | 4.3417 | 6.5369 | 13.025 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | POLEHAN4BLIMBING4 | PLHAN-BLBNG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | POLEHAN4 | 4-II | BLIMBING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.182 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 6.4055 | 42.6724 | 4.7096 | 4.3417 | 6.5369 | 13.025 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | PULOMAS | PLMAS-JTNGA-1 | PLMAS-MGRAI -1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOMAS | I-5 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.68205 | 81.6846 | 0.09864 | 0.67488 | 0.45864 | 2.0246 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOMAS | PLMAS-JTNGA-2 | PLMAS-MGRAI -2 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PULOMAS | I-5 |  | Terminal |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.68205 | 81.6846 | 0.09864 | 0.67488 | 0.45864 | 2.0246 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PULOMASTANAH TINGGI | PLMAS-TNHGI | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | PULOMAS | I-5 | TANAH TINGGI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.5176 | 71.481 | 0.1644 | 0.4908 | 0.5244 | 1.4724 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PELINDOPELINDO KALIBARU | PLNDO-PLKBR | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | PELINDO | I-5 | PELINDO KALIBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.82776 | 81.8743 | 0.117 | 0.81945 | 0.792 | 2.457 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | PLENGAN3LAMAJAN3 | PLNGN-LMJAN1 | region2 | region2 | OHL-30kV-ACSR-PIGEON 99.22mm(310A) | PLENGAN3 | 3-I | LAMAJAN3 | 30 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 2.263 | 51.2156 | 1.4175 | 1.764 | 1.9425 | 5.292 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | PLENGAN3LAMAJAN3 | PLNGN-LMJAN2 | region2 | region2 | OHL-30kV-ACSR-PIGEON 99.22mm(310A) | PLENGAN3 | 3-I | LAMAJAN3 | 30 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 2.263 | 51.2156 | 1.4175 | 1.764 | 1.9425 | 5.292 | 0 | 0.52539 | 30.3203
0 | [16 empty] | PLUMPANG II | PLPG2-GBBRU-1_a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (888A) | PLUMPANG II | II-5 |  | Terminal(108) |  |  | 0 | 1 |  | 0.504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.888 | 0.081911 | 81.6505 | 0.011894 | 0.081043 | 0.087696 | 0.24293 | 0 | 0.72742 | -16.7416
0 | [16 empty] | GAMBIRBARU | PLPG2-GBBRU-1_b | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (960A) |  | Terminal(108) | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.532 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.96 | 0.32481 | 56.9293 | 0.17724 | 0.27219 | 0.55704 | 0.81657 | 0 | 0.68119 | -1.8318
0 | [16 empty] | PLUMPANG II | PLPG2-GBBRU-2_a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (888A) | PLUMPANG II | II-5 |  | Terminal(107) |  |  | 0 | 1 |  | 0.504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.888 | 0.081911 | 81.6505 | 0.011894 | 0.081043 | 0.087696 | 0.24293 | 0 | 0.72742 | -16.7416
0 | [16 empty] | GAMBIRBARU | PLPG2-GBBRU-2_b | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (960A) |  | Terminal(107) | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.532 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.96 | 0.32481 | 56.9293 | 0.17724 | 0.27219 | 0.55704 | 0.81657 | 0 | 0.68119 | -1.8318
0 | [16 empty] | PLUMPANG II | PLPG2-PLPNG-1_a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (888A) |  | Terminal(106) | PLUMPANG II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.888 | 0.081911 | 81.6505 | 0.011894 | 0.081043 | 0.087696 | 0.24293 | 0 | 0.72742 | -16.7416
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kA | PLPG2-PLPNG-1_b | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (960A) | PLUMPANG 20 kA | 2021-01-05 |  | Terminal(106) |  |  | 0 | 1 |  | 2.058 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.96 | 0.264 | 56.9293 | 0.14406 | 0.22123 | 0.45276 | 0.6637 | 0 | 0.68119 | -1.8318
0 | [16 empty] | PLUMPANG II | PLPG2-PLPNG-2_a | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (888A) |  | Terminal(104) | PLUMPANG II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.504 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.888 | 0.081911 | 81.6505 | 0.011894 | 0.081043 | 0.087696 | 0.24293 | 0 | 0.72742 | -16.7416
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kA | PLPG2-PLPNG-2_b | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1X1000mm (960A) | PLUMPANG 20 kA | 2021-01-05 |  | Terminal(104) |  |  | 0 | 1 |  | 2.058 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.96 | 0.264 | 56.9293 | 0.14406 | 0.22123 | 0.45276 | 0.6637 | 0 | 0.68119 | -1.8318
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kA | PLPNG - MTWAR1a | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) |  | Terminal(68) | PLUMPANG 40 kA | 2021-03-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.177 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.608 | 81.6846 | 0.37717 | 2.5806 | 1.7537 | 7.7417 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | MUARATAWAR5 | PLPNG - MTWAR1b | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X410mm2 (1880A) | MUARATAWAR5 | II-5 |  | Terminal(68) |  |  | 0 | 1 |  | 7.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.88 | 1.6476 | 77.2415 | 0.36386 | 1.6069 | 1.5504 | 4.8207 | 0 | 0.6931 | -7.5049
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2021-01-05 | GAMBIRBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.62945 | 63.3332 | 0.2825 | 0.5625 | 1.0325 | 1.6875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2021-02-05 | GAMBIRBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.62945 | 63.3332 | 0.2825 | 0.5625 | 1.0325 | 1.6875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAGAMBIRBARU | PLPNG-GBBRU -3 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | PLUMPANG 20 kA | - 1-5 | GAMBIRBARU | - I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.47064 | 72.8752 | 0.13858 | 0.44977 | 0.75358 | 1.3493 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kA | PLPNG-HINDA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PLUMPANG 40 kA | 2021-04-05 |  | Terminal(14) |  |  | 0 | 1 |  | 10.377 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.949 | 81.6846 | 0.42649 | 2.918 | 1.983 | 8.754 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | HARAPAN INDAH | PLPNG-HINDA 1A | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) |  | Terminal(14) | HARAPAN INDAH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.293 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.077864 | 76.22 | 0.018547 | 0.075623 | 0.062497 | 0.22687 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PLUMPANG 40 kAKANDANGSAPI | PLPNG-KDSPI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PLUMPANG 40 kA | 2021-03-05 | KANDANGSAPI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.3357 | 81.6846 | 0.19317 | 1.3216 | 0.89817 | 3.9649 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PLUMPANG BARUPEGANGSAN | PLPRU-PGSAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PLUMPANG BARU | 2021-01-05 | PEGANGSAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6184 | 76.22 | 0.3855 | 1.5718 | 1.299 | 4.7155 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PEGANGSANPLUMPANG BARU | PLPRU-PGSAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PEGANGSAN | II-5 | PLUMPANG BARU | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6184 | 76.22 | 0.3855 | 1.5718 | 1.299 | 4.7155 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [17 empty] | PLTD Senayan - JP1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x1000mm (791A) |  | Terminal(90) |  | Terminal(88) |  |  | 0 | 1 |  | 0.059 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.791 | 0.0038275 | 74.2582 | 0.0010384 | 0.0036839 | 0.0098884 | 0.0025836 | 0 | 0.77668 | -81.3452
0 | [16 empty] | PLTD SENAYAN | PLTD Senayan - JP2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 1x1000mm (791A) |  | Terminal(89) | PLTD SENAYAN | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.3831 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.791 | 0.024852 | 74.2582 | 0.0067426 | 0.02392 | 0.064208 | 0.016776 | 0 | 0.77668 | -81.3452
0 | [16 empty] | PLTU PACITANNGUNTORONADI | PLTU PACITAN-NGUNTORONADI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-II | NGUNTORONADI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU PACITANNGUNTORONADI | PLTU PACITAN-NGUNTORONADI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-II | NGUNTORONADI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU PACITANPACITAN5 | PLTU PACITAN-PACITAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-I | PACITAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 37.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 10.5471 | 82.725 | 1.3356 | 10.4622 | 5.8989 | 30.422 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU PACITANPACITAN5 | PLTU PACITAN-PACITAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU PACITAN | 5-I | PACITAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 37.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 10.5471 | 82.725 | 1.3356 | 10.4622 | 5.8989 | 30.422 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PEMARONBATURITI | PMRON-BTRTI 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | PEMARON | 5-I | BATURITI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 20.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 9.4124 | 62.3225 | 4.372 | 8.3354 | 7.4365 | 25.0063 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | PEMARONBATURITI | PMRON-BTRTI 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | PEMARON | 5-II | BATURITI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 20.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 9.4124 | 62.3225 | 4.372 | 8.3354 | 7.4365 | 25.0063 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TAMAN SAMBASPONDOK INDAH | PNDAH-TSBAS - 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 3x500mm (300A) | TAMAN SAMBAS | BB2 | PONDOK INDAH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.3 | 1.6318 | 66.1004 | 0.66108 | 1.4918 | 1.9236 | 4.4772 | 0 | 0.66214 | 0.97591
0 | [16 empty] | PAYANGANKAPAL5 | PNGAN-KAPAL | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | PAYANGAN | 5-I | KAPAL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 21.48 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 9.8962 | 62.3225 | 4.5967 | 8.7638 | 7.8187 | 26.2915 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | PACITAN4PONOROGO4 | PNRGO-PCTAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PACITAN4 | 4-I | PONOROGO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 62.218 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 27.626 | 60.6697 | 13.5324 | 24.0846 | 22.8651 | 72.2538 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PACITAN4PONOROGO4 | PNRGO-PCTAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PACITAN4 | 4-II | PONOROGO4 | 4-I |  |  | 1 | 1 |  | 62.218 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 27.626 | 60.6697 | 13.5324 | 24.0846 | 22.8651 | 72.2538 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5PARUNG MULYA5 | PNYNG-PRMYA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PINAYUNGAN5 | 5-II | PARUNG MULYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.179 | 82.1501 | 0.2976 | 2.1586 | 1.4511 | 6.4757 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TEGAL HERANG5PINAYUNGAN5 | PNYNG-TGLHR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TEGAL HERANG5 | 5-I | PINAYUNGAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.3884 | 82.1501 | 0.18963 | 1.3754 | 0.92463 | 4.1263 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TEGAL HERANG5PINAYUNGAN5 | PNYNG-TGLHR2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TEGAL HERANG5 | 5-II | PINAYUNGAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.3884 | 82.1501 | 0.18963 | 1.3754 | 0.92463 | 4.1263 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBUN5PONCOLBARU | PONCOLBARU - TAMBUN 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | TAMBUN5 | I-5 | PONCOLBARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.189 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 2.938 | 79.097 | 0.55571 | 2.8849 | 1.6341 | 8.6548 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | TAMBUN5PONCOLBARU | PONCOLBARU - TAMBUN 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 1X484.5mm (810A) | TAMBUN5 | II-5 | PONCOLBARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.189 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.81 | 2.938 | 79.097 | 0.55571 | 2.8849 | 1.6341 | 8.6548 | 0 | 0.66597 | 0.31697
0 | [16 empty] | PONOROGO5MANISREJO5 | PONOROGO-MANISREJO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PONOROGO5 | 5-I | MANISREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.3865 | 82.725 | 1.062 | 8.319 | 4.6905 | 24.19 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PONOROGO5MANISREJO5 | PONOROGO-MANISREJO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PONOROGO5 | 5-II | MANISREJO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.3865 | 82.725 | 1.062 | 8.319 | 4.6905 | 24.19 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5BAYAH5 | PRATU-BAYAH 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | BAYAH5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 44.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 12.7109 | 82.6645 | 1.6229 | 12.6068 | 5.6916 | 31.1945 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5BAYAH5 | PRATU-BAYAH 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 2x435/55mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | BAYAH5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 44.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 12.7109 | 82.6645 | 1.6229 | 12.6068 | 5.6916 | 31.1945 | 0 | 0.49899 | -5.0112
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5CIBADAK BARU5 | PRATU-CBBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | CIBADAK BARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 35.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 7.1091 | 81.0912 | 1.1009 | 7.0234 | 6.4074 | 21.063 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5CIBADAK BARU5 | PRATU-CBBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X520mm (3050A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | CIBADAK BARU5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 35.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.05 | 7.1091 | 81.0912 | 1.1009 | 7.0234 | 6.4074 | 21.063 | 0 | 0.70374 | -11.7959
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5SEMEN JAWA | PRATU-SMJWA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | I-5 | SEMEN JAWA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 41.848 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 11.8578 | 82.1501 | 1.6195 | 11.7467 | 7.8967 | 35.2402 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PELABUHAN RATU 5SEMEN JAWA | PRATU-SMJWA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PELABUHAN RATU 5 | II-5 | SEMEN JAWA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 41.848 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 11.8578 | 82.1501 | 1.6195 | 11.7467 | 7.8967 | 35.2402 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEMAYORANPRIOK BARAT | PRBRT-KMYRN -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KEMAYORAN | I-5 | PRIOK BARAT | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2751 | 82.1501 | 0.17415 | 1.2631 | 0.84915 | 3.7894 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEMAYORANPRIOK BARAT | PRBRT-KMYRN -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KEMAYORAN | II-5 | PRIOK BARAT | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2751 | 82.1501 | 0.17415 | 1.2631 | 0.84915 | 3.7894 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPELINDO | PRBRT-PLNDO 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | PRIOK BARAT | B-5 | PELINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.80937 | 81.8743 | 0.1144 | 0.80124 | 0.7744 | 2.4024 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPELINDO | PRBRT-PLNDO 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 1000mm (928A) | PRIOK BARAT | B-5 | PELINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.928 | 0.80937 | 81.8743 | 0.1144 | 0.80124 | 0.7744 | 2.4024 | 0 | 0.71325 | -14.2758
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPLUMPANG BARU | PRBRT-PLPRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PLUMPANG BARU | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.093 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3535 | 76.22 | 0.32239 | 1.3145 | 1.0863 | 3.9435 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPLUMPANG BARU | PRBRT-PLPRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PLUMPANG BARU | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.093 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3535 | 76.22 | 0.32239 | 1.3145 | 1.0863 | 3.9435 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPRIOK TIMUR5 | PRBRT-PRTMR -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PRIOK TIMUR5 | A-5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.079725 | 76.22 | 0.01899 | 0.07743 | 0.06399 | 0.23229 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PRIOK BARATPRIOK TIMUR5 | PRBRT-PRTMR -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | PRIOK BARAT | B-5 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.079725 | 76.22 | 0.01899 | 0.07743 | 0.06399 | 0.23229 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | PARAKAN4MALANGBONG4 | PRKAN-MLBNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-II | MALANGBONG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 11.813 | 60.48 | 5.8206 | 10.2795 | 9.8256 | 30.8385 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | PARAKAN4MALANGBONG4 | PRKAN-MLBNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-AL/ST120-141.40mm (380A) | PARAKAN4 | 4-II | MALANGBONG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 26.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 11.813 | 60.48 | 5.8206 | 10.2795 | 9.8256 | 30.8385 | 0 | 0.59103 | 18.4965
0 | [16 empty] | PARUNG MULYA5KTT HONDA | PRMYA-HONDA | region2 | region2 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | PARUNG MULYA5 | 5-I | KTT HONDA | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.15809 | 56.6115 | 0.087 | 0.132 | 0.237 | 0.396 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | KUTAMEKAR5PARUNG MULYA5 | PRMYA-KTMKR1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KUTAMEKAR5 | 5-II | PARUNG MULYA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.4451 | 82.1501 | 0.19737 | 1.4316 | 0.96237 | 4.2947 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PARUNG MULYA5MALIGI5 | PRMYA-MLIGI | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PARUNG MULYA5 | 5-II | MALIGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.58371 | 82.1501 | 0.079722 | 0.57824 | 0.38872 | 1.7347 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TELUKJAMBEPARUNG MULYA5 | PRMYA-TLJBE 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUKJAMBE | I | PARUNG MULYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.4817 | 82.1501 | 0.06579 | 0.47719 | 0.32079 | 1.4316 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TELUKJAMBEPARUNG MULYA5 | PRMYA-TLJBE 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUKJAMBE | II | PARUNG MULYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.4817 | 82.1501 | 0.06579 | 0.47719 | 0.32079 | 1.4316 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | ANCOLPRIOK TIMUR5 | PRTMR-ANCOL -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | ANCOL | I-5 | PRIOK TIMUR5 | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.8232 | 64.677 | 0.3521 | 0.7441 | 1.4021 | 2.2323 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | ANCOLPRIOK TIMUR5 | PRTMR-ANCOL -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 800mm (730A) | ANCOL | I-5 | PRIOK TIMUR5 | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.73 | 0.8232 | 64.677 | 0.3521 | 0.7441 | 1.4021 | 2.2323 | 0 | 0.7375 | -9.8819
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAPRIOK TIMUR5 | PRTMR-PLPNG -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2021-01-05 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.84347 | 63.3332 | 0.37855 | 0.75375 | 1.3836 | 2.2612 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PLUMPANG 20 kAPRIOK TIMUR5 | PRTMR-PLPNG -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | PLUMPANG 20 kA | 2021-02-05 | PRIOK TIMUR5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.84347 | 63.3332 | 0.37855 | 0.75375 | 1.3836 | 2.2612 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PINAYUNGAN5PERURI5 | PRURI-PNYNG | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PINAYUNGAN5 | 5-I | PERURI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.5613 | 82.1501 | 0.21324 | 1.5467 | 1.0397 | 4.64 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PARUNG MULYA5PERURI5 | PRURI-PRMYA | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PARUNG MULYA5 | 5-I | PERURI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.2666 | 82.1501 | 0.17299 | 1.2547 | 0.84349 | 3.7642 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISPEMECUTANKELOD5 | PSGRN - PKLOD | Bali | Bali | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | PESANGGARAN GIS | II-5 | PEMECUTANKELOD5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 3.1455 | 81.3019 | 0.47569 | 3.1093 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISPESANGGARAN5 | PSGRN - PSGIS 1 | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | PESANGGARAN GIS | II-5 | PESANGGARAN5 | 1-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.015958 | 77.8451 | 0.00336 | 0.0156 | 0.02586 | 0.0468 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISPESANGGARAN5 | PSGRN - PSGIS 2 | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) | PESANGGARAN GIS | BB2.2 | PESANGGARAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.015958 | 77.8451 | 0.00336 | 0.0156 | 0.02586 | 0.0468 | 0 | 0.80351 | -23.6425
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISSANUR5 | PSGRN-SANUR 1 | Bali | Bali | OHL-150kV-PARTRIDGE 135mm (400A) | PESANGGARAN GIS | BB2.2 | SANUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 7.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4 | 3.5691 | 62.3666 | 1.6554 | 3.162 | 2.8179 | 9.486 | 0 | 0.60052 | 17.2173
0 | [16 empty] | PESANGGARAN GISSANUR5 | PSGRN-SANUR 2 | Bali | Bali | OHL-150kV-Hawk 240mm (645A) | PESANGGARAN GIS | BB2.2 | SANUR5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 7.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 3.2548 | 70.9611 | 1.0617 | 3.0768 | 2.2243 | 9.2302 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | PASAR KEMIS | PSKMS-GATALI-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2021-01-05 |  | Terminal(21) |  |  | 1 | 1 |  | 3.969 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1246 | 82.1501 | 0.1536 | 1.1141 | 0.74895 | 3.3423 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | PSKMS-GATALII-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(21) | GAJAH TUNGGAL | II-5 |  |  | 1 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | PASAR KEMISNEW PASAR KEMIS | PSKMS-NPSMS1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2021-01-05 | NEW PASAR KEMIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.8531 | 82.1501 | 0.2531 | 1.8358 | 1.2341 | 5.5073 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMISNEW PASAR KEMIS | PSKMS-NPSMS2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2021-02-05 | NEW PASAR KEMIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.8531 | 82.1501 | 0.2531 | 1.8358 | 1.2341 | 5.5073 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMISSEPATAN | PSMIS-SPTAN-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2021-01-05 | SEPATAN | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.9186 | 82.1501 | 0.39861 | 2.8912 | 1.9436 | 8.6736 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PASAR KEMISSEPATAN | PSMIS-SPTAN-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PASAR KEMIS | 2021-01-05 | SEPATAN | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.9186 | 82.1501 | 0.39861 | 2.8912 | 1.9436 | 8.6736 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KARET | PSNYN-KRLMA2(SKTT) | region1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) | KARET | I-5 |  | Terminal(31) |  |  | 0 | 1 |  | 0.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.10701 | 63.3332 | 0.048025 | 0.095625 | 0.17552 | 0.28687 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [17 empty] | PSNYN-KRLMA2(SUTT) | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR 240/40 mm (600A) |  | Terminal(31) |  | Terminal(85) |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 1.049 | 70.9432 | 0.3425 | 0.9915 | 0.7175 | 2.9745 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PETUKANGAN | PTKGN-KMBGN-OHL(ex PTKGN-DKSBI) -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) |  | Terminal(33) | PETUKANGAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.1037 | 82.725 | 0.2664 | 2.0868 | 1.1766 | 6.068 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PETUKANGAN | PTKGN-KMBGN-OHL(ex PTKGN-DKSBI) -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) |  | Terminal(34) | PETUKANGAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.1037 | 82.725 | 0.2664 | 2.0868 | 1.1766 | 6.068 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5 | PTKGN-KMBGN-UGC -1 | region1 | region1 | CAB150kV XLPE 2x2000mm(2032A) | KEMBANGAN5 | 2021-01-05 |  | Terminal(33) |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.032 | 0.72473 | 87.4297 | 0.0325 | 0.724 | 0.4075 | 2.172 | 0 | 0.68797 | -11.9491
0 | [16 empty] | KEMBANGAN5 | PTKGN-KMBGN-UGC -2 | region1 | region1 | CAB150kV XLPE 2x2000mm(2032A) | KEMBANGAN5 | 2021-02-05 |  | Terminal(34) |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.032 | 0.72473 | 87.4297 | 0.0325 | 0.724 | 0.4075 | 2.172 | 0 | 0.68797 | -11.9491
0 | [16 empty] | PETUKANGANNEW PONDOK INDAH | PTKGN-NPNDH-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PETUKANGAN | I-5 | NEW PONDOK INDAH | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.103 | 81.6846 | 0.30414 | 2.0809 | 1.4141 | 6.2426 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PETUKANGANNEW PONDOK INDAH | PTKGN-NPNDH-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PETUKANGAN | II-5 | NEW PONDOK INDAH | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.103 | 81.6846 | 0.30414 | 2.0809 | 1.4141 | 6.2426 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PETUKANGAN | PTKGN-NWSYN 1A | region1 | region1 | CAB-150kV- Oil Filled Cable 800mm (800A) | PETUKANGAN | I-5 |  | Terminal(8) |  |  | 0 | 1 |  | 9.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 2.0544 | 84.8056 | 0.186 | 2.046 | 0.4557 | 1.023 | 0 | 0.17165 | -160.0364
0 | [16 empty] | NEW SENAYAN | PTKGN-NWSYN 1B | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (1100A) |  | Terminal(8) | NEW SENAYAN | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.934 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.1 | 0.87301 | 84.0961 | 0.089799 | 0.86838 | 0.8299 | 2.6052 | 0 | 0.72083 | -17.1767
0 | [16 empty] | PETUKANGANSENAYAN | PTKGN-SNYAN-1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | PETUKANGAN | II-5 | SENAYAN | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 1.0675 | 72.8752 | 0.31434 | 1.0202 | 1.7093 | 3.0606 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | BINTAROPETUKANGAN | PTKNG-BNTRO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | BINTARO | I-5 | PETUKANGAN | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 1.1006 | 78.5461 | 0.21855 | 1.0787 | 0.57105 | 3.2359 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | PETUKANGANBINTARO | PTKNG-BNTRO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-HVCRC-HAWK 1x310mm2 (1251A) | PETUKANGAN | II-5 | BINTARO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.251 | 1.1006 | 78.5461 | 0.21855 | 1.0787 | 0.57105 | 3.2359 | 0 | 0.66205 | 2.1738
0 | [16 empty] | PUNCAK AMGORDA | PUCAM-GORDA | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PUNCAK AM | II-5 | GORDA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 5.62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.5925 | 82.1501 | 0.21749 | 1.5775 | 1.0605 | 4.7326 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PUNCAK AMPUNCAK AM II | PUCAM-PAMRU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PUNCAK AM | I-5 | PUNCAK AM II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.853 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.0918 | 82.1501 | 0.14911 | 1.0815 | 0.72706 | 3.2446 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNGPANDEANLAMPER | PUDAKPAYUNG-PANDEANLAMPER1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 2 | PANDEANLAMPER | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 14.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 6.0296 | 70.9432 | 1.9687 | 5.6991 | 4.1242 | 17.0974 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNGPANDEANLAMPER | PUDAKPAYUNG-PANDEANLAMPER2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 1 | PANDEANLAMPER | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 14.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 6.0296 | 70.9432 | 1.9687 | 5.6991 | 4.1242 | 17.0974 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MRICAPURBALINGGA5 | PURBALINGGA - MRICA 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-II | PURBALINGGA5 | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 5.7368 | 71.481 | 1.8221 | 5.4397 | 5.8121 | 16.3191 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | MRICAPURBALINGGA5 | PURBALINGGA - MRICA 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | MRICA | 3-I | PURBALINGGA5 | 3-II |  |  | 0 | 1 |  | 26.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 5.7368 | 71.481 | 1.8221 | 5.4397 | 5.8121 | 16.3191 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | RAWALOPURBALINGGA5 | PURBALINGGA - RAWALO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | RAWALO | 1 | PURBALINGGA5 | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 7.1106 | 71.481 | 2.2584 | 6.7424 | 7.2039 | 20.2271 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | RAWALOPURBALINGGA5 | PURBALINGGA - RAWALO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | RAWALO | 1 | PURBALINGGA5 | 3-I |  |  | 0 | 1 |  | 32.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 7.1106 | 71.481 | 2.2584 | 6.7424 | 7.2039 | 20.2271 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PURWODADIKEDUNGOMBO | PURWODADI-KEDUNG OMBO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWODADI | 1 | KEDUNGOMBO | II |  |  | 0 | 1 |  | 20.935 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 8.7842 | 70.9432 | 2.8681 | 8.3028 | 6.0083 | 24.9085 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWODADIKEDUNGOMBO | PURWODADI-KEDUNG OMBO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWODADI | 2 | KEDUNGOMBO | I |  |  | 0 | 1 |  | 20.935 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 8.7842 | 70.9432 | 2.8681 | 8.3028 | 6.0083 | 24.9085 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWODADIKUDUS | PURWODADI-KUDUS1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | PURWODADI | 1 | KUDUS | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 31.563 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.8874 | 82.244 | 1.1994 | 8.8061 | 5.3026 | 25.5502 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | PURWODADIKUDUS | PURWODADI-KUDUS2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | PURWODADI | 2 | KUDUS | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 31.563 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.8874 | 82.244 | 1.1994 | 8.8061 | 5.3026 | 25.5502 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | PURWOREJOWATES | PURWOREJO-WATES 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | I-5 | WATES | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 23.258 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.759 | 70.9432 | 3.1863 | 9.2241 | 6.675 | 27.6724 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWOREJOWATES | PURWOREJO-WATES 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | II-5 | WATES | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 23.258 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.759 | 70.9432 | 3.1863 | 9.2241 | 6.675 | 27.6724 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PURWOSARI5PIER5 | PURWOSARI-PIER 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PURWOSARI5 | 5-II | PIER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.4215 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 6.3532 | 82.1501 | 0.86771 | 6.2937 | 4.2309 | 18.8811 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PURWOSARI5PIER5 | PURWOSARI-PIER 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PURWOSARI5 | 5-II | PIER5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 22.4215 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 6.3532 | 82.1501 | 0.86771 | 6.2937 | 4.2309 | 18.8811 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PURWAKARTA5CIKUMPAY5 | PWKTA-CKMPY2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | PURWAKARTA5 | 5-II | CIKUMPAY5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.553 | 82.1501 | 0.34869 | 2.5291 | 1.7002 | 7.5873 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | CIRATA5(1)PURWAKARTA5 | PWKTA-CRATA | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | CIRATA5(1) | 5-II | PURWAKARTA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 17.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.9474 | 82.1501 | 0.6757 | 4.901 | 3.2947 | 14.7031 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4CIRATA4 | PWKTA-CRATA1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | CIRATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 8.392 | 60.6697 | 4.1108 | 7.3162 | 6.9458 | 21.9486 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4CIRATA4 | PWKTA-CRATA2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | CIRATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 18.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 8.392 | 60.6697 | 4.1108 | 7.3162 | 6.9458 | 21.9486 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4INDORAMA4 | PWKTA-IDRMA1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | INDORAMA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.8809 | 60.5373 | 1.417 | 2.5084 | 2.392 | 7.5251 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4INDORAMA4 | PWKTA-IDRMA2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-II | INDORAMA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.8809 | 60.5373 | 1.417 | 2.5084 | 2.392 | 7.5251 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4KOSAMBI BARU4 | PWKTA-KSBRU | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-II | KOSAMBI BARU4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 22.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 10.1497 | 60.5373 | 4.9922 | 8.8371 | 8.4272 | 26.5113 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUBANG4PURWAKARTA4 | PWKTA-SBANG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUBANG4 | 4-I | PURWAKARTA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.7468 | 60.6697 | 6.7338 | 11.9846 | 11.3778 | 35.9539 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4SUBANG4 | PWKTA-SBANG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-II | SUBANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 30.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.7468 | 60.6697 | 6.7338 | 11.9846 | 11.3778 | 35.9539 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PURWAKARTA4SOUTH PASIFIC4 | PWKTA-SPFIC | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PURWAKARTA4 | 4-I | SOUTH PASIFIC4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 5.3186 | 60.5373 | 2.616 | 4.6308 | 4.416 | 13.8924 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNG | Pudakpayung - Ungaran 1a | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 1 |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 9.406 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.9467 | 70.9432 | 1.2886 | 3.7304 | 2.6995 | 11.1913 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | PUDAKPAYUNG | Pudakpayung - Ungaran 2a | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PUDAKPAYUNG | 2 |  | Terminal(27) |  |  | 0 | 1 |  | 9.406 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 3.9467 | 70.9432 | 1.2886 | 3.7304 | 2.6995 | 11.1913 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | RANDUGARUTKALIWUNGU | RANDUGARUT-KALIWUNGU1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | RANDUGARUT | 1 | KALIWUNGU | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 10.861 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 4.4299 | 71.904 | 1.376 | 4.2108 | 3.3669 | 7.7906 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | RANDUGARUTKALIWUNGU | RANDUGARUT-KALIWUNGU2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | RANDUGARUT | 2 | KALIWUNGU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 10.861 | 0.771 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.75018 | 4.4299 | 71.904 | 1.376 | 4.2108 | 3.3669 | 7.7906 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | PLTU CILACAPRAWALO | RAWALO - PLTU CILACAP 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PLTU CILACAP | B | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.869 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 6.1967 | 82.1501 | 0.84633 | 6.1386 | 4.1267 | 18.4159 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | PLTU CILACAPRAWALO | RAWALO - PLTU CILACAP 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | PLTU CILACAP | B | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.869 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 6.1967 | 82.1501 | 0.84633 | 6.1386 | 4.1267 | 18.4159 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GOMBONG5RAWALO | RAWALO-GOMBONG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | GOMBONG5 | I | RAWALO | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 42.966 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 18.0283 | 70.9432 | 5.8863 | 17.0403 | 12.3312 | 51.121 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | RAWALOKESUGIHAN5 | RAWALO-KESUGIHAN 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR(AS) 2X410mm (2730A) | RAWALO | 2 | KESUGIHAN5 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 5.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6631 | 79.4424 | 0.30472 | 1.6349 | 1.2013 | 4.2133 | 0 | 0.54714 | -8.6163
0 | [16 empty] | RAWALOKESUGIHAN5 | RAWALO-KESUGIHAN 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR(AS) 2X410mm (2730A) | RAWALO | 1 | KESUGIHAN5 | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.6631 | 79.4424 | 0.30472 | 1.6349 | 1.2013 | 4.2133 | 0 | 0.54714 | -8.6163
0 | [16 empty] | RAWALOSEMEN NUSANTARA | RAWALO-SEMEN NUSANTARA1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | RAWALO | 1 | SEMEN NUSANTARA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 23.048 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 6.5308 | 82.1501 | 0.89196 | 6.4696 | 4.3492 | 19.4087 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RAWALO | RAWALO-START 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | RAWALO | 2 |  | Terminal(2) |  |  | 0 | 1 |  | 18.743 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.8645 | 70.9432 | 2.5678 | 7.4335 | 5.3792 | 22.3004 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | RAWALO-START 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(2) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | RAWALO | RAWALO-START 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | RAWALO | 2 |  | Terminal(3) |  |  | 0 | 1 |  | 18.743 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.8645 | 70.9432 | 2.5678 | 7.4335 | 5.3792 | 22.3004 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | RAWALO-START 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) |  | Terminal(3) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 14.228 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 3.911 | 81.696 | 0.56485 | 3.87 | 2.6991 | 11.61 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | RAYON UTAMA MAKMURWONOSARI | RAYUM-WNSRI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | RAYON UTAMA MAKMUR | 1 | WONOSARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 29.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.3979 | 82.725 | 1.0634 | 8.3303 | 4.6969 | 24.2228 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | RAYON UTAMA MAKMURWONOSARI | RAYUM-WNSRI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | RAYON UTAMA MAKMUR | 2 | WONOSARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 29.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.3979 | 82.725 | 1.0634 | 8.3303 | 4.6969 | 24.2228 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5CIKASUNGKA5 | RCKEK-CKSKA1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAEKEK5 | 5-I | CIKASUNGKA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.7995 | 82.1501 | 0.38236 | 2.7733 | 1.8644 | 8.3199 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5CIKASUNGKA5 | RCKEK-CKSKA2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANCAEKEK5 | 5-I | CIKASUNGKA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.7995 | 82.1501 | 0.38236 | 2.7733 | 1.8644 | 8.3199 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5JATIGEDE5 | RCKEK-JTGDE 1 | region2 | region2 | OHL150kV-ASUMSI_UIPJBT_RCKEK-JTGDE-KDPTN | RANCAEKEK5 | 5-I | JATIGEDE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 50.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 14.3958 | 74.4434 | 3.8608 | 13.8684 | 15.6464 | 54.9148 | 0 | 0.98883 | -0.46371
0 | [16 empty] | RANCAEKEK5JATIGEDE5 | RCKEK-KDPTN 2 | region2 | region2 | OHL150kV-ASUMSI_UIPJBT_RCKEK-JTGDE-KDPTN | RANCAEKEK5 | 5-II | JATIGEDE5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 50.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 14.3958 | 74.4434 | 3.8608 | 13.8684 | 15.6464 | 54.9148 | 0 | 0.98883 | -0.46371
0 | [16 empty] | NEW RANCAKASUMBA5RANCAEKEK5 | RCKEK-NCKBA 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-I | RANCAEKEK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.681 | 82.6364 | 0.21544 | 1.6671 | 1.1772 | 5.0014 | 0 | 0.68813 | -8.7272
0 | [16 empty] | NEW RANCAKASUMBA5RANCAEKEK5 | RCKEK-NCKBA 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-II | RANCAEKEK5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 1.681 | 82.6364 | 0.21544 | 1.6671 | 1.1772 | 5.0014 | 0 | 0.68813 | -8.7272
0 | [16 empty] | REMBANG KITPATI | REMBANG KIT-PATI-1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG KIT | II | PATI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 53.303 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 15.1534 | 82.725 | 1.9189 | 15.0314 | 8.4752 | 43.7085 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PATIREMBANG KIT | REMBANG KIT-PATI-2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PATI | 1 | REMBANG KIT | I |  |  | 0 | 1 |  | 53.303 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 15.1534 | 82.725 | 1.9189 | 15.0314 | 8.4752 | 43.7085 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANG KITREMBANG | REMBANG KIT-REMBANG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG KIT | I | REMBANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 5.6858 | 82.725 | 0.72 | 5.64 | 3.18 | 16.4 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANG KITREMBANG | REMBANG KIT-REMBANG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG KIT | II | REMBANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 5.6858 | 82.725 | 0.72 | 5.64 | 3.18 | 16.4 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANGSEMEN INDONESIA | REMBANG-SINDO 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG | 2 | SEMEN INDONESIA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 24.943 | 0.623 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.7008 | 7.091 | 82.725 | 0.89795 | 7.0339 | 3.9659 | 20.4533 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | REMBANGSEMEN INDONESIA | REMBANG-SINDO 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | REMBANG | 1 | SEMEN INDONESIA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 24.943 | 0.623 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.7008 | 7.091 | 82.725 | 0.89795 | 7.0339 | 3.9659 | 20.4533 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | GANDAMEKAR | RJPKS - GDMKR 1A | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GANDAMEKAR | I-5 |  | Terminal(6) |  |  | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.79339 | 82.1501 | 0.10836 | 0.78596 | 0.52836 | 2.3579 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RAJAPAKSI | RJPKS - GDMKR 1B | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) |  | Terminal(6) | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | GANDAMEKAR | RJPKS - GDMKR 2A | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | GANDAMEKAR | II-5 |  | Terminal(7) |  |  | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.79339 | 82.1501 | 0.10836 | 0.78596 | 0.52836 | 2.3579 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RAJAPAKSI | RJPKS - GDMKR 2B | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) |  | Terminal(7) | RAJAPAKSI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.617 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.2639 | 82.5931 | 0.034021 | 0.2617 | 0.42657 | 0.7851 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | RAJAPAKSIRAJAPAKSI KTT | RJPKS - KTT RJPKS 1 | region2 | region2 | OHL 150 kV TAL 660 mm2 (1753A) | RAJAPAKSI | I-5 | RAJAPAKSI KTT | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.023 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.753 | 0.0069765 | 81.5066 | 0.0010304 | 0.0069 | 0.0044804 | 0.0207 | 0 | 0.67965 | -5.5428
0 | [16 empty] | RAJAPAKSIRAJAPAKSI KTT | RJPKS - KTT RJPKS 2 | region2 | region2 | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | RAJAPAKSI | I-5 | RAJAPAKSI KTT | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.023 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.0023193 | 82.5931 | 0.000299 | 0.0023 | 0.003749 | 0.0069 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | RANGKASBITUNG5BUNAR 150kV | RKBT5-BNAR5 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | RANGKASBITUNG5 | I-5 | BUNAR 150kV | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 7.7334 | 72.611 | 2.3112 | 7.38 | 7.7112 | 22.14 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | RANGKASBITUNG5BUNAR 150kV | RKBT5-BNAR5 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | RANGKASBITUNG5 | I-5 | BUNAR 150kV | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 7.7334 | 72.611 | 2.3112 | 7.38 | 7.7112 | 22.14 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | RANGKASBITUNG5KOPO | RKBTG-KOPO 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | RANGKASBITUNG5 | I-5 | KOPO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.392 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.3614 | 82.1501 | 0.59567 | 4.3205 | 2.9045 | 12.9616 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KOPORANGKASBITUNG5 | RKBTG-KOPO 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | KOPO | I-5 | RANGKASBITUNG5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15.392 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.3614 | 82.1501 | 0.59567 | 4.3205 | 2.9045 | 12.9616 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | RANGKAS BITUNGSAKETI | RKBTG-SAKETI-1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | RANGKAS BITUNG | I-4 | SAKETI | I |  |  | 1 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.1829 | 60.6697 | 6.4576 | 11.493 | 10.9111 | 34.479 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SAKETIRANGKAS BITUNG | RKBTG-SAKETI-2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SAKETI | II | RANGKAS BITUNG | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 29.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.1829 | 60.6697 | 6.4576 | 11.493 | 10.9111 | 34.479 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | RUNGKUT5HANIL JAYA STEEL | RNKUT-HANIL | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | RUNGKUT5 | 5-I | HANIL JAYA STEEL | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.18884 | 63.3332 | 0.08475 | 0.16875 | 0.30975 | 0.50625 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | RUNGKUT5SUKOLILO5 | RNKUT-SLILO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | RUNGKUT5 | 5-I | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.3351 | 75.6323 | 0.3313 | 1.2933 | 1.1368 | 4.1629 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | RUNGKUT5SUKOLILO5 | RNKUT-SLILO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | RUNGKUT5 | 5-II | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.775 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.3351 | 75.6323 | 0.3313 | 1.2933 | 1.1368 | 4.1629 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SAKETI5MALINGPING | SAKETI-MALINGPING 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | SAKETI5 | I-5 | MALINGPING | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 11.6176 | 82.1501 | 1.5867 | 11.5087 | 7.7367 | 34.5261 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | MALINGPINGSAKETI5 | SAKETI-MALINGPING 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR ZEBRA 2x429/56mm2 (1620A) | MALINGPING | II-5 | SAKETI5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 11.6176 | 82.1501 | 1.5867 | 11.5087 | 7.7367 | 34.5261 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SAKETIMENES | SAKETI-MENES2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SAKETI | I | MENES | II-4 |  |  | 1 | 1 |  | 22.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 9.8572 | 60.6697 | 4.8285 | 8.5936 | 8.1585 | 25.7809 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SAKETI5RANGKASBITUNG5 | SAKETI-RKBTG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SAKETI5 | I-5 | RANGKASBITUNG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 33.803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.9831 | 76.22 | 2.1397 | 8.7246 | 7.2102 | 26.1737 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SAKETI5RANGKASBITUNG5 | SAKETI-RKBTG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SAKETI5 | II-5 | RANGKASBITUNG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 33.803 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.9831 | 76.22 | 2.1397 | 8.7246 | 7.2102 | 26.1737 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SAMPANG54GULUK | SAMPANG - GULUK2 | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | SAMPANG5 | 5-I | 4GULUK | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 53.689 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 22.548 | 70.9611 | 7.3554 | 21.3145 | 15.4087 | 63.9436 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | SAMPANG5PAMEKASAN5 | SAMPANG - PAMEKASAN | region4 | region4 | OHL-150kV-HAWK 1x240(645A) | SAMPANG5 | 5-I | PAMEKASAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 25.855 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.645 | 10.8584 | 70.9611 | 3.5421 | 10.2644 | 7.4204 | 30.7933 | 0 | 0.64135 | 8.3409
0 | [16 empty] | SANGGRAHANJELOK | SANGGRAHAN-JELOK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 2 | JELOK | -1 |  |  | 0 | 1 |  | 42.278 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 17.7397 | 70.9432 | 5.7921 | 16.7675 | 12.1338 | 50.3024 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANJELOK | SANGGRAHAN-JELOK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 2 | JELOK | -1 |  |  | 0 | 1 |  | 42.278 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 17.7397 | 70.9432 | 5.7921 | 16.7675 | 12.1338 | 50.3024 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANKENTUNGAN | SANGGRAHAN-KENTUNGAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | KENTUNGAN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 37.912 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 15.9077 | 70.9432 | 5.1939 | 15.0359 | 10.8807 | 45.1077 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANMEDARI | SANGGRAHAN-MEDARI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 2 | MEDARI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.274 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.4441 | 70.9432 | 3.7365 | 10.8169 | 7.8276 | 32.4506 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANSECANG DOUBLE | SANGGRAHAN-SECANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | SECANG DOUBLE | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.865 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 2.8805 | 70.9432 | 0.9405 | 2.7227 | 1.9703 | 8.168 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANSECANG DOUBLE | SANGGRAHAN-SECANG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SANGGRAHAN | 1 | SECANG DOUBLE | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 6.865 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 2.8805 | 70.9432 | 0.9405 | 2.7227 | 1.9703 | 8.168 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SANGGRAHANSECANG DOUBLE | SANGGRAHAN-SECANG 3 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SANGGRAHAN | 1 | SECANG DOUBLE | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2618 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.0577 | 82.1501 | 0.28103 | 2.0384 | 1.3703 | 6.1152 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SAYUNGKUDUS | SAYUNG-KUDUS1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | SAYUNG | 1 | KUDUS | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 34.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 7.3622 | 71.481 | 2.3384 | 6.981 | 7.4589 | 20.943 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | SAYUNGKUDUS | SAYUNG-KUDUS2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | SAYUNG | 2 | KUDUS | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 34.137 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 7.3622 | 71.481 | 2.3384 | 6.981 | 7.4589 | 20.943 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | UNGARAN7SURABAYA BARAT7 | SBBRT - UNGRN 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | UNGARAN7 | 7-A | SURABAYA BARAT7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 254.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 71.9439 | 84.0577 | 7.4481 | 71.5573 | 45.5781 | 214.6719 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5BABADAN5 | SBBRT-BBDAN | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | BABADAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 13.0068 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 8.7049 | 81.3019 | 1.3164 | 8.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5BALONGBENDO5 | SBBRT-BLBND | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-II | BALONGBENDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.3608 | 75.6323 | 0.58582 | 2.287 | 2.0102 | 7.3611 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CERME5SURABAYA BARAT5 | SBBRT-CERME | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | CERME5 | 5-II | SURABAYA BARAT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 20.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 4.0398 | 75.6323 | 1.0025 | 3.9135 | 3.4399 | 12.5962 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5DRIYOREJO5 | SBBRT-DRYJO | region4 | region4 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | DRIYOREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.5208 | 0.96 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.152 | 3.6948 | 81.3019 | 0.55876 | 3.6523 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT7GRATI7 | SBBRT-GRATI 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SURABAYA BARAT7 | B | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 79.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 22.3872 | 84.892 | 1.9932 | 22.2983 | 13.9047 | 66.895 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | GRATI7SURABAYA BARAT7 | SBBRT-GRATI 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | GRATI7 | B | SURABAYA BARAT7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 79.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 22.3872 | 84.892 | 1.9932 | 22.2983 | 13.9047 | 66.895 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5KASIH JATIM5 | SBBRT-KJTIM | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-II | KASIH JATIM5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.642 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.703 | 75.6323 | 0.42259 | 1.6498 | 1.4501 | 5.3101 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5KARANGPILANG5 | SBBRT-KLANG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | KARANGPILANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.846 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.3491 | 75.6323 | 0.33477 | 1.3069 | 1.1488 | 4.2065 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5KARANGPILANG5 | SBBRT-KLANG 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | KARANGPILANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.846 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 1.3491 | 75.6323 | 0.33477 | 1.3069 | 1.1488 | 4.2065 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5SEKARPUTIH5 | SBBRT-SKTIH | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-II | SEKARPUTIH5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 24.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 4.7394 | 75.6323 | 1.176 | 4.5911 | 4.0356 | 14.7775 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5SAWAHAN5 | SBBRT-SWHAN1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 16.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 3.1688 | 75.6323 | 0.78631 | 3.0697 | 2.6982 | 9.8804 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5SAWAHAN5 | SBBRT-SWHAN2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 16.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 3.1688 | 75.6323 | 0.78631 | 3.0697 | 2.6982 | 9.8804 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5TANDES5 | SBBRT-TNDES 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 5.8252 | 75.6323 | 1.4455 | 5.643 | 4.9602 | 18.1631 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA BARAT5TANDES5 | SBBRT-TNDES 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SURABAYA BARAT5 | 5-I | TANDES5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 5.8252 | 75.6323 | 1.4455 | 5.643 | 4.9602 | 18.1631 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SURABAYA SELATAN5RUNGKUT5 | SBSLN-RNKUT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | SURABAYA SELATAN5 | 5-II | RUNGKUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.545 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 2.6237 | 81.696 | 0.37894 | 2.5962 | 1.8107 | 7.7887 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | RUNGKUT5SURABAYA SELATAN5 | SBSLN-RNKUT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | RUNGKUT5 | 5-I | SURABAYA SELATAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.545 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 2.6237 | 81.696 | 0.37894 | 2.5962 | 1.8107 | 7.7887 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | SETIABUDIDUKUH ATAS | SBUDI-DKTAS -1 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | SETIABUDI | I-5 | DUKUH ATAS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.3478 | 56.6115 | 0.1914 | 0.2904 | 0.5214 | 0.8712 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | SETIABUDIDUKUH ATAS | SBUDI-DKTAS -2 | region1 | region1 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | SETIABUDI | II-5 | DUKUH ATAS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.3478 | 56.6115 | 0.1914 | 0.2904 | 0.5214 | 0.8712 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | SIDOARJO5BUDURAN5 | SDRJO-BDRAN | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SIDOARJO5 | 5-I | BUDURAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.95063 | 75.6323 | 0.23589 | 0.9209 | 0.80947 | 2.9641 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEMEN | SEMEN - PT SEMEN2 | region1 | region1 | CAB-70kV-XLPE 240mm (1180A) |  | Terminal | SEMEN | - II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.050961 | 52.8153 | 0.0308 | 0.0406 | 0.1358 | 0.1218 | 0 | 0.86821 | -15.0993
0 | [16 empty] | SEMEN5PT SEMEN CIBINONG5 | SEMEN - SCBNG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | II-5 | PT SEMEN CIBINONG5 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 4.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1674 | 82.1501 | 0.15944 | 1.1565 | 0.77744 | 3.4695 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN5PT SEMEN CIBINONG5 | SEMEN - SCBNG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEMEN5 | I-5 | PT SEMEN CIBINONG5 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 4.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.1674 | 82.1501 | 0.15944 | 1.1565 | 0.77744 | 3.4695 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEMEN NUSANTARALOMANIS | SEMEN NUSANTARA - LOMANIS | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SEMEN NUSANTARA | 2 | LOMANIS | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.354 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 1.8269 | 70.9432 | 0.5965 | 1.7268 | 1.2496 | 5.1804 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SEMEN NUSANTARAPLTU CILACAP | SEMEN NUSANTARA - PLTU CILACAP | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | SEMEN NUSANTARA | 2 | PLTU CILACAP | B |  |  | 0 | 1 |  | 13.314 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 2.8714 | 71.481 | 0.91201 | 2.7227 | 2.9091 | 8.1681 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | SEMEN5ITP | SEMEN-ITP 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SEMEN5 | II-5 | ITP | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 5.2871 | 81.3019 | 0.79956 | 5.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SEMEN5ITP | SEMEN-ITP 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-LISBON-1x310mm (1250 A) | SEMEN5 | II-5 | ITP | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 5.2871 | 81.3019 | 0.79956 | 5.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 180
0 | [16 empty] | SEMEN | SEMEN-PT.SMEN | region1 | region1 | CAB-70kV-XLPE 240mm (1180A) |  | Terminal | SEMEN | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 0.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.050961 | 52.8153 | 0.0308 | 0.0406 | 0.1358 | 0.1218 | 0 | 0.86821 | -15.0993
0 | [16 empty] | SENTUL5BOGORBARU5 | SENTUL - BOGOR BARU 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DOVE-310mm (1358A) | SENTUL5 | II-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.358 | 5.0544 | 79.0742 | 0.958 | 4.9628 | 2.46 | 14.89 | 0 | 0.66214 | 2.3221
0 | [16 empty] | SENTUL5BOGORBARU5 | SENTUL - BOGOR BARU 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-DOVE-310mm (1358A) | SENTUL5 | I-5 | BOGORBARU5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.358 | 5.0544 | 79.0742 | 0.958 | 4.9628 | 2.46 | 14.89 | 0 | 0.66214 | 2.3221
0 | [16 empty] | CIBINONG5SENTUL5 | SENTUL - CIBINONG 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x360mm (1351A) | CIBINONG5 | I-5 | SENTUL5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.351 | 3.4079 | 67.4081 | 1.3092 | 3.1464 | 3.1092 | 9.4392 | 0 | 0.64019 | 6.6292
0 | [16 empty] | CIBINONG5SENTUL5 | SENTUL - CIBINONG 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-AMSTERDAM1x360mm (1351A) | CIBINONG5 | I-5 | SENTUL5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.351 | 3.4079 | 67.4081 | 1.3092 | 3.1464 | 3.1092 | 9.4392 | 0 | 0.64019 | 6.6292
0 | [16 empty] | SEMEN GROBOGANKTT SEMEN GROBOGAN | SGBGN-KTSGB 1 | region3 | region3 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | SEMEN GROBOGAN | I | KTT SEMEN GROBOGAN | I |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.075535 | 63.3332 | 0.0339 | 0.0675 | 0.1239 | 0.2025 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | SEMEN GROBOGANKTT SEMEN GROBOGAN | SGBGN-KTSGB 2 | region3 | region3 | CAB-150kV-XLPE 400mm (600A) | SEMEN GROBOGAN | II | KTT SEMEN GROBOGAN | II |  |  | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 0.075535 | 63.3332 | 0.0339 | 0.0675 | 0.1239 | 0.2025 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | SEMEN GROBOGANPURWODADI | SGBGN-PWDDI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm2 (2730A) | SEMEN GROBOGAN | I | PURWODADI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 31.49 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2730 | 10.4596 | 83.6217 | 1.162 | 10.3948 | 4.4149 | 25.6738 | 0 | 0.49783 | -5.6406
0 | [16 empty] | SEMEN GROBOGANPURWODADI | SGBGN-PWDDI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm2 (2730A) | SEMEN GROBOGAN | II | PURWODADI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 31.49 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2730 | 10.4596 | 83.6217 | 1.162 | 10.3948 | 4.4149 | 25.6738 | 0 | 0.49783 | -5.6406
0 | [16 empty] | SAGULING7BANDUNG SELATAN7 | SGLNG-BDSLN1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SAGULING7 | 7-A | BANDUNG SELATAN7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 10.9949 | 84.892 | 0.9789 | 10.9512 | 6.8289 | 32.8536 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SAGULING7BANDUNG SELATAN7 | SGLNG-BDSLN2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | SAGULING7 | 7-A | BANDUNG SELATAN7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 10.9949 | 84.892 | 0.9789 | 10.9512 | 6.8289 | 32.8536 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CIRATA7SAGULING7 | SGLNG-CRATA1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIRATA7 | 7-B | SAGULING7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 25.166 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 7.1225 | 84.0577 | 0.73736 | 7.0842 | 4.5123 | 21.2527 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SAGULING7CIRATA7 | SGLNG-CRATA2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SAGULING7 | 7-B | CIRATA7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 25.166 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 7.1225 | 84.0577 | 0.73736 | 7.0842 | 4.5123 | 21.2527 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5ALTA PRIMA5 | SGMDU-ALTAP | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SEGOROMADU5 | 5-II | ALTA PRIMA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 0.19706 | 75.6323 | 0.0489 | 0.1909 | 0.1678 | 0.61445 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5ALTA PRIMA5 | SGMDU-ALTAP 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SEGOROMADU5 | 5-I | ALTA PRIMA5 | 5-II |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 0.19706 | 75.6323 | 0.0489 | 0.1909 | 0.1678 | 0.61445 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4BARATA4 | SGMDU-BRATA 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-I | BARATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.22201 | 60.6697 | 0.10875 | 0.19355 | 0.18375 | 0.58065 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4BARATA4 | SGMDU-BRATA 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-II | BARATA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 0.22201 | 60.6697 | 0.10875 | 0.19355 | 0.18375 | 0.58065 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | LAMONGAN5SEGOROMADU5 | SGMDU-LNGAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | LAMONGAN5 | - 5-I | SEGOROMADU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 28.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 11.5021 | 71.904 | 3.5727 | 10.9331 | 8.742 | 20.2279 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | LAMONGAN5SEGOROMADU5 | SGMDU-LNGAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | LAMONGAN5 | - 5-II | SEGOROMADU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 28.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 11.5021 | 71.904 | 3.5727 | 10.9331 | 8.742 | 20.2279 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5PETRO KIMIA5 | SGMDU-PKMIA 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SEGOROMADU5 | 5-II | PETRO KIMIA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 3.1687 | 77.0444 | 0.7104 | 3.088 | 1.912 | 9.264 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SEGOROMADU5PETRO KIMIA5 | SGMDU-PKMIA 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SEGOROMADU5 | 5-II | PETRO KIMIA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 3.153 | 75.6323 | 0.7824 | 3.0544 | 2.6848 | 9.8312 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4SEMEN GRESIK4 | SGMDU-SMSIK 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-II | SEMEN GRESIK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.93244 | 60.6697 | 0.45675 | 0.81291 | 0.77175 | 2.4387 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEGOROMADU4SEMEN GRESIK4 | SGMDU-SMSIK 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEGOROMADU4 | 4-II | SEMEN GRESIK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 0.93244 | 60.6697 | 0.45675 | 0.81291 | 0.77175 | 2.4387 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SENGGURUH4GAMPINGAN4 | SGRUH-GPGAN | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | SENGGURUH4 | 2021-04-01 | GAMPINGAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.345 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.61966 | 62.3225 | 0.28783 | 0.54876 | 0.48958 | 1.6463 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | KARANGKATES4SENGGURUH4 | SGRUH-KKTES 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | KARANGKATES4 | 4-I | SENGGURUH4 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 1 |  | 12.772 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 6.7157 | 42.6724 | 4.9377 | 4.5519 | 6.8535 | 13.6558 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | KARANGKATES4SENGGURUH4 | SGRUH-KKTES 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | KARANGKATES4 | 4-II | SENGGURUH4 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 1 |  | 12.772 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 6.7157 | 42.6724 | 4.9377 | 4.5519 | 6.8535 | 13.6558 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | MENDALANSIMAN4 | SIMAN-MDLAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | MENDALAN | 4-I | SIMAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.304 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 1.9829 | 62.3225 | 0.92106 | 1.756 | 1.5667 | 5.2681 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | SIMPANGLIMAKALISARI | SIMPANGLIMA-KALISARI | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | SIMPANGLIMA | 1 | KALISARI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2.556 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.40408 | 56.6115 | 0.22237 | 0.33739 | 0.60577 | 1.0122 | 0 | 0.64021 | 3.7841
0 | [16 empty] | LEGOKSINAR SAHABAT | SINAR-LEGOK -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2021-01-05 | SINAR SAHABAT | 2021-01-05 |  |  | 1 | 1 |  | 7.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.2102 | 82.1501 | 0.30186 | 2.1895 | 1.4719 | 6.5684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | LEGOKSINAR SAHABAT | SINAR-LEGOK -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | LEGOK | 2021-02-05 | SINAR SAHABAT | 2021-02-05 |  |  | 1 | 1 |  | 7.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.2102 | 82.1501 | 0.30186 | 2.1895 | 1.4719 | 6.5684 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BLORASEMEN INDONESIA | SINDO-BLORA 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | BLORA | 2 | SEMEN INDONESIA | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 17.505 | 0.623 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.7008 | 4.9765 | 82.725 | 0.63018 | 4.9364 | 2.7833 | 14.3541 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | BLORASEMEN INDONESIA | SINDO-BLORA 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | BLORA | 1 | SEMEN INDONESIA | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 17.505 | 0.623 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.7008 | 4.9765 | 82.725 | 0.63018 | 4.9364 | 2.7833 | 14.3541 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | SEMEN JAWASEMEN JAWA KTT | SJAWA-SJWKT 1 | region1 | region1 | CAB-220kV-AL 400mm (621A) | SEMEN JAWA | II-5 | SEMEN JAWA KTT | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.265 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.621 | 0.057326 | 73.4834 | 0.016297 | 0.054961 | 0.055464 | 0.46865 | 0 | 2.4162 | 11.1081
0 | [16 empty] | SEMEN JAWASEMEN JAWA KTT | SJAWA-SJWKT 2 | region1 | region1 | CAB-220kV-AL 400mm (621A) | SEMEN JAWA | II-5 | SEMEN JAWA KTT | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.265 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.621 | 0.057326 | 73.4834 | 0.016297 | 0.054961 | 0.055464 | 0.46865 | 0 | 2.4162 | 11.1081
0 | [16 empty] | SENGKALING4 | SKLNG - MDLAN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) |  | T 42-2(1) | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.59 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 15.5588 | 42.6724 | 11.4395 | 10.5459 | 15.878 | 31.6376 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SENGKALING4 | SKLNG - MDLAN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) |  | T 42-1 | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 29.59 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 15.5588 | 42.6724 | 11.4395 | 10.5459 | 15.878 | 31.6376 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | BLIMBING4SENGKALING4 | SKLNG-BLBNG 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACCC-HELSINKI-160mm (750A) | BLIMBING4 | 4-II | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.61 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.7125 | 1.5937 | 6.5145 | 1.5834 | 0.18081 | 2.8757 | 0.54243 | 0 | 0.28069 | 9.1178
0 | [16 empty] | BLIMBING4SENGKALING4 | SKLNG-BLBNG 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACCC-HELSINKI-160mm (750A) | BLIMBING4 | 4-II | SENGKALING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 8.61 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.7125 | 1.5937 | 6.5145 | 1.5834 | 0.18081 | 2.8757 | 0.54243 | 0 | 0.28069 | 9.1178
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5SUKAMANDI | SKMDI - DMYU5 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | SUKAMANDI | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 38.536 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 10.9553 | 82.725 | 1.3873 | 10.8672 | 6.1272 | 31.5995 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | INDRAMAYU5SUKAMANDI | SKMDI - DMYU5 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | INDRAMAYU5 | 4-II | SUKAMANDI | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.536 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 10.9553 | 82.725 | 1.3873 | 10.8672 | 6.1272 | 31.5995 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | SUKOREJO4BLIMBING4 | SKRJO-BLBNG | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | SUKOREJO4 | 4-I | BLIMBING4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 24 | 0.95 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.2945 | 12.6195 | 42.6724 | 9.2784 | 8.5536 | 12.8784 | 25.6608 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4AJINOMOTO4 | SKTIH-AJMTO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-I | AJINOMOTO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 2.9749 | 60.6697 | 1.4572 | 2.5936 | 2.4623 | 7.7807 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4AJINOMOTO4 | SKTIH-AJMTO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | AJINOMOTO4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 2.9749 | 60.6697 | 1.4572 | 2.5936 | 2.4623 | 7.7807 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5BALONGBENDO5 | SKTIH-BLBND | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SEKARPUTIH5 | 5-I | BALONGBENDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.4061 | 75.6323 | 0.59707 | 2.3309 | 2.0488 | 7.5024 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | CIWI KIMIA4SEKARPUTIH4 | SKTIH-CKMIA 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | CIWI KIMIA4 | 4-I | SEKARPUTIH4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.3911 | 62.3225 | 1.1107 | 2.1175 | 1.8892 | 6.3526 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4CIWI KIMIA4 | SKTIH-CKMIA 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | CIWI KIMIA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.3911 | 62.3225 | 1.1107 | 2.1175 | 1.8892 | 6.3526 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4KERTOSONO4 | SKTIH-KTSNO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-I | KERTOSONO4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 44.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 19.5812 | 60.6697 | 9.5917 | 17.0711 | 16.2067 | 51.2133 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4KERTOSONO4 | SKTIH-KTSNO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | KERTOSONO4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 44.1 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 19.5812 | 60.6697 | 9.5917 | 17.0711 | 16.2067 | 51.2133 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MENDALANSEKARPUTIH4 | SKTIH-MDLAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MENDALAN | 4-I | SEKARPUTIH4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 49.8 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 22.1121 | 60.6697 | 10.8315 | 19.2776 | 18.3015 | 57.8327 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5MOJOAGUNG5 | SKTIH-MJAGN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | 5-II | MOJOAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.822 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 8.6433 | 77.0444 | 1.9378 | 8.4233 | 5.2155 | 25.2699 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5MOJOAGUNG5 | SKTIH-MJAGN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | 5-II | MOJOAGUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.822 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 8.6433 | 77.0444 | 1.9378 | 8.4233 | 5.2155 | 25.2699 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5NGORO5 | SKTIH-NGORO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | 5-II | NGORO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.7835 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 8.5855 | 75.6323 | 2.1304 | 8.3169 | 7.3105 | 26.7697 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH5NGORO5 | SKTIH-NGORO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | SEKARPUTIH5 | 5-II | NGORO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 21.7835 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 8.5855 | 75.6323 | 2.1304 | 8.3169 | 7.3105 | 26.7697 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4SIMAN4 | SKTIH-SIMAN | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | SIMAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 48.604 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 21.5811 | 60.6697 | 10.5714 | 18.8146 | 17.862 | 56.4438 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4TARIK4 | SKTIH-TARIK 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-I | TARIK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.07 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 1.8072 | 60.6697 | 0.88523 | 1.5755 | 1.4957 | 4.7265 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SEKARPUTIH4TARIK4 | SKTIH-TARIK 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SEKARPUTIH4 | 4-II | TARIK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.07 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 1.8072 | 60.6697 | 0.88523 | 1.5755 | 1.4957 | 4.7265 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SKTNI7CLMYA7 | SKTNI-CLMYA1 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SKTNI7 | A | CLMYA7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 15.5661 | 84.0577 | 1.6115 | 15.4825 | 9.8615 | 46.4475 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SKTNI7CLMYA7 | SKTNI-CLMYA2 | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SKTNI7 | A | CLMYA7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 15.5661 | 84.0577 | 1.6115 | 15.4825 | 9.8615 | 46.4475 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SKTNI7MUARA TAWAR7 | SKTNI-MTWAR1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SKTNI7 | B | MUARA TAWAR7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 9.0567 | 84.0577 | 0.9376 | 9.008 | 5.7376 | 27.024 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SKTNI7MUARA TAWAR7 | SKTNI-MTWAR2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SKTNI7 | B | MUARA TAWAR7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 9.0567 | 84.0577 | 0.9376 | 9.008 | 5.7376 | 27.024 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | SKTT NPSMS - GATAL | region1 | region1 | SKTT NPSMS - GATAL - PSKMS |  | Terminal(119) | GAJAH TUNGGAL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.58 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.513 | 0.31228 | 75.1601 | 0.07998 | 0.30186 | 0.25284 | 0.71724 | 0 | 0.48025 | -7.7547
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | SKTT PSKMS - GATAL | region1 | region1 | SKTT NPSMS - GATAL - PSKMS |  | Terminal(20) | GAJAH TUNGGAL | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.513 | 0.3147 | 75.1601 | 0.0806 | 0.3042 | 0.2548 | 0.7228 | 0 | 0.48025 | -7.7547
0 | [16 empty] | Kebon Sirih II | SK_KBSRII-GBRGI 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-LSVINA 2000mm (1429A) kbs | Kebon Sirih II | II-5 |  | Terminal(113) |  |  | 0 | 1 |  | 0.049 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.429 | 0.0049623 | 80.9097 | 0.000784 | 0.0049 | 0.00441 | 0.00539 | 0 | 0.24578 | -73.2137
0 | [16 empty] | Kebon Sirih II | SK_KBSRII-GBRGI 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-LSVINA 2000mm (1429A) kbs |  | Terminal(111) | Kebon Sirih II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.049 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.429 | 0.0049623 | 80.9097 | 0.000784 | 0.0049 | 0.00441 | 0.00539 | 0 | 0.24578 | -73.2137
0 | [16 empty] | Kebon Sirih II | SK_KBSRII-PLMAS | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-LSVINA 2000mm (1429A) kbs | Kebon Sirih II | II-5 |  | Terminal(115) |  |  | 0 | 1 |  | 0.048 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.429 | 0.004861 | 80.9097 | 0.000768 | 0.0048 | 0.00432 | 0.00528 | 0 | 0.24578 | -73.2137
0 | [16 empty] | Kebon Sirih II | SK_KBSRII-TNHGI | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-LSVINA 2000mm (1429A) kbs |  | Terminal(118) | Kebon Sirih II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.035 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.429 | 0.0035445 | 80.9097 | 0.00056 | 0.0035 | 0.00315 | 0.00385 | 0 | 0.24578 | -73.2137
0 | [16 empty] | CILEGON BARU7SURALAYA7 | SLAYA-CLBRU-1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CILEGON BARU7 | A-7 | SURALAYA7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 12.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 3.6255 | 84.892 | 0.32279 | 3.6111 | 2.2518 | 10.8333 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | CILEGON BARU7SURALAYA7 | SLAYA-CLBRU-2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | CILEGON BARU7 | A-7 | SURALAYA7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 12.86 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 3.6255 | 84.892 | 0.32279 | 3.6111 | 2.2518 | 10.8333 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | SURALAYA5MITSUBISHI CHEMICAL | SLAYA-MTCEM | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (SRLY_MCCI) | SURALAYA5 | A1 | MITSUBISHI CHEMICAL | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 3.8969 | 79.127 | 0.73508 | 3.8269 | 2.0819 | 8.663 | 0 | 0.42941 | -4.6894
0 | [16 empty] | SURALAYA5PRIMA ETHYCOLINDO | SLAYA-PEC | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | SURALAYA5 | B-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.9041 | 81.6846 | 0.27537 | 1.884 | 1.2804 | 5.6521 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SURALAYA7SURALAYA BARU | SLAYA-SRLRU | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X282/46 mm (2876A) | SURALAYA7 | B-7 | SURALAYA BARU | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 1.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.808 | 0.50805 | 76.1347 | 0.12175 | 0.49325 | 0.30875 | 1.48 | 0 | 0.65893 | 3.1344
0 | [16 empty] | SURALAYA BARU | SLAYA-SRLRU sirkit 2 (OHL) | region2 | region2 | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | SURALAYA BARU | B7 |  | Terminal(29) |  |  | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.29894 | 86.3079 | 0.01925 | 0.29832 | 0.18425 | 0.89496 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | SURALAYA7 | SLAYA-SRLRU sirkit 2 UGC) | region2 | region2 | CAB-500 KV XLPE CU 2x2000mm (2371 A) | SURALAYA7 | B-7 |  | Terminal(29) |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.371 | 0.1705 | 85.6271 | 0.013 | 0.17 | 0.058 | 0.071 | 54.6861 | 0.21261 | -151.1831
0 | [16 empty] | SALAK BARUCIBADAK BARU5 | SLBRU-CBBRU | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | II-5 | CIBADAK BARU5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 28.903 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 8.1898 | 82.1501 | 1.1185 | 8.1131 | 5.454 | 24.3392 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SUKOLILO5KENJERAN5 | SLILO-KJRAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SUKOLILO5 | 5-II | KENJERAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.7309 | 77.0444 | 0.38806 | 1.6868 | 1.0444 | 5.0605 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SUKOLILO5KENJERAN5 | SLILO-KJRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SUKOLILO5 | 5-II | KENJERAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.7309 | 77.0444 | 0.38806 | 1.6868 | 1.0444 | 5.0605 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SUKOLILO5 | SLILO-KLSRI | region4 | region4 | CAB-150 kV XLPE 1600 mm (1036 A) | SUKOLILO5 | 5-II |  | Terminal(20) |  |  | 0 | 1 |  | 4.086 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.036 | 0.48692 | 81.9005 | 0.068604 | 0.48207 | 0.35397 | 0.2642 | 0 | 0.24578 | -119.2608
0 | [16 empty] | SUKOLILO5NGAGEL5 | SLILO-NGAGL 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SUKOLILO5 | 5-I | NGAGEL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 2.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.34207 | 72.8752 | 0.10072 | 0.32691 | 0.54772 | 0.98072 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SUKOLILO5NGAGEL5 | SLILO-NGAGL 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SUKOLILO5 | 5-I | NGAGEL5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 2.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.34207 | 72.8752 | 0.10072 | 0.32691 | 0.54772 | 0.98072 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | WONOKROMO5SUKOLILO5 | SLILO-WKRMO 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | WONOKROMO5 | 5-I | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.60264 | 72.8752 | 0.17745 | 0.57593 | 0.96495 | 1.7278 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | WONOKROMO5SUKOLILO5 | SLILO-WKRMO 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | WONOKROMO5 | 5-II | SUKOLILO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.60264 | 72.8752 | 0.17745 | 0.57593 | 0.96495 | 1.7278 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SALIRAPRIMA ETHYCOLINDO | SLIRA-PEC | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | SALIRA | II-5 | PRIMA ETHYCOLINDO | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 0.56838 | 81.6846 | 0.0822 | 0.5624 | 0.3822 | 1.6872 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SALAK BARUSALAK LAMA | SLLMA-SLBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | I-5 | SALAK LAMA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.80756 | 82.1501 | 0.1103 | 0.79999 | 0.5378 | 2.4 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SALAK BARUSALAK LAMA | SLLMA-SLBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SALAK BARU | II-5 | SALAK LAMA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 2.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.80756 | 82.1501 | 0.1103 | 0.79999 | 0.5378 | 2.4 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SELOREJO4 | SLRJO-ASLRJO1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | SELOREJO4 | 4-I |  | T 42-1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.52581 | 42.6724 | 0.3866 | 0.3564 | 0.5366 | 1.0692 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [16 empty] | SELOREJO4 | SLRJO-ASLRJO2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | SELOREJO4 | - 4-I |  | T 42-2(1) |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 0.52581 | 42.6724 | 0.3866 | 0.3564 | 0.5366 | 1.0692 | 0 | 0.46177 | 35.4438
0 | [17 empty] | SMBRT-SMTMR-1 | MPDUA-KARET -1 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) |  | SMGBARAT-1 |  | SMG TIMUR-1 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.062945 | 63.3332 | 0.02825 | 0.05625 | 0.10325 | 0.16875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [17 empty] | SMBRT-SMTMR-2 | MPDUA-KARET -2 | region1 | CAB-150kV-AL 630mm (580A) |  | SMGBARAT-2 |  | SMGTIMUR-2 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 0.062945 | 63.3332 | 0.02825 | 0.05625 | 0.10325 | 0.16875 | 0 | 0.71601 | -7.0232
0 | [16 empty] | PARAKAN4SUMEDANG4 | SMDNG-PRKAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | PARAKAN4 | 4-I | SUMEDANG4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 23.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 10.327 | 60.5373 | 5.0794 | 8.9915 | 8.5744 | 26.9744 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUMEDANG4PARAKAN4 | SMDNG-PRKAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | SUMEDANG4 | 4-I | PARAKAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 10.327 | 60.5373 | 5.0794 | 8.9915 | 8.5744 | 26.9744 | 0 | 0.59131 | 18.4643
0 | [16 empty] | SUMADRA4PAMEUNGPEUK4 | SMDRA-PMPEK1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUMADRA4 | B1 | PAMEUNGPEUK4 | 2-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.698 | 60.6697 | 6.7099 | 11.942 | 11.3374 | 35.8261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SUMADRA4PAMEUNGPEUK4 | SMDRA-PMPEK2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUMADRA4 | B1 | PAMEUNGPEUK4 | 2-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 13.698 | 60.6697 | 6.7099 | 11.942 | 11.3374 | 35.8261 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | SMKRP - WARU A 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | SAMBIKEREP5 | 5-II |  | Term SMKRP-WARU |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.066605 | 78.0676 | 0.013771 | 0.065166 | 0.049021 | 0.1955 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | SAMBIKEREP5 | SMKRP - WARU A 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | SAMBIKEREP5 | 5-I |  | Term SMKRP-WARU(1) |  |  | 0 | 1 |  | 0.235 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.066605 | 78.0676 | 0.013771 | 0.065166 | 0.049021 | 0.1955 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | WARU5 | SMKRP - WARU B 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) |  | Term SMKRP-WARU | WARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.4735 | 75.6323 | 0.61379 | 2.3962 | 2.1062 | 7.7126 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | WARU5 | SMKRP - WARU B 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) |  | Term SMKRP-WARU(1) | WARU5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 12.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.4735 | 75.6323 | 0.61379 | 2.3962 | 2.1062 | 7.7126 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SUMMARECONALAM SUTRA | SMRCN-ALMSR 1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1886A) | SUMMARECON | II-5 | ALAM SUTRA | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.886 | 0.61264 | 81.0604 | 0.0952 | 0.6052 | 1.1152 | 1.8088 | 0 | 0.8584 | -31.3403
0 | [16 empty] | SUMMARECONALAM SUTRA | SMRCN-ALMSR 2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1886A) | SUMMARECON | II-5 | ALAM SUTRA | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.886 | 0.61264 | 81.0604 | 0.0952 | 0.6052 | 1.1152 | 1.8088 | 0 | 0.8584 | -31.3403
0 | [16 empty] | CURUGSUMMARECON | SMRCN-CURUG 2 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1782A) | CURUG | 2021-02-05 | SUMMARECON | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.782 | 0.4216 | 80.7313 | 0.067906 | 0.4161 | 0.29346 | 0.20581 | 0 | 0.24381 | -123.7259
0 | [16 empty] | SANTOSA4SUMADRA4 | SNTSA-SMDRA | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SANTOSA4 | B1 | SUMADRA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 20.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 9.2267 | 60.6697 | 4.5197 | 8.0439 | 7.6367 | 24.1318 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SENAYANDANAYASA | SNYAN-DNYSA1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) | SENAYAN | II-5 | DANAYASA | II |  |  | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.53669 | 81.8699 | 0.0759 | 0.5313 | 0.5544 | 1.8249 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [17 empty] | SNYAN-DNYSA2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE CU 1X1000mm (780 A) | [6 empty] | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 780 | 0.53669 | 81.8699 | 0.0759 | 0.5313 | 0.5544 | 1.8249 | 0 | 0.85664 | -12.1692
0 | [16 empty] | SENAYANNEW SENAYAN | SNYAN-NWSYN | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (1100A) | SENAYAN | I-5 | NEW SENAYAN | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.1 | 0.88469 | 84.0961 | 0.091 | 0.88 | 0.841 | 2.64 | 0 | 0.72083 | -17.1767
0 | [16 empty] | SOLOBARUPALUR | SOLOBARU-PALUR 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | SOLOBARU | 2 | PALUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 7.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.1606 | 82.725 | 0.2736 | 2.1432 | 1.2084 | 6.232 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | SOLOBARUPALUR | SOLOBARU-PALUR 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | SOLOBARU | 1 | PALUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 7.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.1606 | 82.725 | 0.2736 | 2.1432 | 1.2084 | 6.232 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | MILLENIUMSPINMILL | SPINM - MLNUM 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | MILLENIUM | 2021-02-05 | SPINMILL | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.1545 | 82.244 | 0.1558 | 1.1439 | 0.6888 | 3.319 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | MILLENIUMSPINMILL | SPINM - MLNUM 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | MILLENIUM | 2021-01-05 | SPINMILL | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.1 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.1545 | 82.244 | 0.1558 | 1.1439 | 0.6888 | 3.319 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | SEPATAN | SPTAN-GATALI-A | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2021-01-05 |  | Terminal(25) |  |  | 1 | 1 |  | 6.219 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.7622 | 82.1501 | 0.24068 | 1.7457 | 1.1735 | 5.237 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEPATAN | SPTAN-GATALI-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2021-01-05 |  | Terminal(22) |  |  | 1 | 1 |  | 6.219 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.7622 | 82.1501 | 0.24068 | 1.7457 | 1.1735 | 5.237 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | SPTAN-GATALII-A | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(25) | GAJAH TUNGGAL | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | GAJAH TUNGGAL | SPTAN-GATALII-B | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) |  | Terminal(22) | GAJAH TUNGGAL | I-5 |  |  | 1 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 0.7669 | 72.611 | 0.22919 | 0.73185 | 0.76469 | 2.1955 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | SEPATANNEW PASAR KEMIS | SPTAN-NPSMS1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2021-02-05 | NEW PASAR KEMIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.99174 | 82.1501 | 0.13545 | 0.98245 | 0.66045 | 2.9474 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEPATANNEW PASAR KEMIS | SPTAN-NPSMS2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | SEPATAN | 2021-02-05 | NEW PASAR KEMIS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.99174 | 82.1501 | 0.13545 | 0.98245 | 0.66045 | 2.9474 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SEPATAN2SEPATAN | SPTAN-SPTN2 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | SEPATAN2 | 2021-01-05 | SEPATAN | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 0.53704 | 72.611 | 0.1605 | 0.5125 | 0.5355 | 1.5375 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | SEPATAN2SEPATAN | SPTAN-SPTN2 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | SEPATAN2 | 2021-01-05 | SEPATAN | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 0.53704 | 72.611 | 0.1605 | 0.5125 | 0.5355 | 1.5375 | 0 | 0.67744 | -2.7062
0 | [16 empty] | TELUK NAGASEPATAN | SPTAN-TLNGA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUK NAGA | 2021-02-05 | SEPATAN | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.5964 | 82.1501 | 0.35461 | 2.5721 | 1.7291 | 7.7162 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TELUK NAGASEPATAN | SPTAN-TLNGA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TELUK NAGA | 2021-01-05 | SEPATAN | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 9.163 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.5964 | 82.1501 | 0.35461 | 2.5721 | 1.7291 | 7.7162 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4ARJAWINANGUN4 | SRAGI-ARJWN1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SUNYARAGI4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 9.0633 | 70.9432 | 2.9592 | 8.5666 | 6.1992 | 25.6997 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4ARJAWINANGUN4 | SRAGI-ARJWN2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SUNYARAGI4 | 4-II | ARJAWINANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 21.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 9.0633 | 70.9432 | 2.9592 | 8.5666 | 6.1992 | 25.6997 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4BABAKAN4 | SRAGI-BBKAN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUNYARAGI4 | 4-II | BABAKAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4BABAKAN4 | SRAGI-BBKAN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUNYARAGI4 | 4-II | BABAKAN4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4CANGKRING4 | SRAGI-CKRNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-THERMAL-240mm (930A) | SUNYARAGI4 | 4-II | CANGKRING4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.93 | 1.2673 | 71.0761 | 0.411 | 1.1988 | 0.861 | 3.5964 | 0 | 0.64164 | 8.2939
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4CANGKRING4 | SRAGI-CKRNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR-THERMAL-240mm (930A) | SUNYARAGI4 | 4-II | CANGKRING4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.93 | 1.2673 | 71.0761 | 0.411 | 1.1988 | 0.861 | 3.5964 | 0 | 0.64164 | 8.2939
0 | [16 empty] | SUNYARAGI5KANCI | SRAGI-KANCI1 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | SUNYARAGI5 | 5-II | KANCI | 5-A |  |  | 0 | 1 |  | 9.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.5246 | 76.22 | 0.60135 | 2.452 | 2.0263 | 7.3559 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | KANCISUNYARAGI5 | SRAGI-KANCI2 | region2 | region2 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | KANCI | 5-A | SUNYARAGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 9.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.5246 | 76.22 | 0.60135 | 2.452 | 2.0263 | 7.3559 | 0 | 0.67426 | -2.4231
0 | [16 empty] | SUNYARAGI4KUNINGAN4 | SRAGI-KUNGN1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | SUNYARAGI4 | 4-I | KUNINGAN4 | 2-I |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KUNINGAN4SUNYARAGI4 | SRAGI-KUNGN2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | KUNINGAN4 | 2-I | SUNYARAGI4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 12.4325 | 60.6697 | 6.09 | 10.8388 | 10.29 | 32.5164 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | KTTMNASERANG5 | SRANG-KTTMNA | region1 | region1 | OHL-150kV-ACCC-HAMBURG-2x613.8mm(3612A) | KTTMNA | I-5 | SERANG5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 14.245 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.612 | 3.4802 | 83.4189 | 0.39886 | 3.4573 | 2.5356 | 10.3704 | 0 | 0.69304 | -10.5947
0 | [16 empty] | SERANGRANGKAS BITUNG | SRANG-RKBTG-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SERANG | I-4 | RANGKAS BITUNG | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 39.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 16.574 | 70.9432 | 5.4115 | 15.6657 | 11.3365 | 46.9971 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SERANGRANGKAS BITUNG | SRANG-RKBTG-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 240mm (780A) | SERANG | II-4 | RANGKAS BITUNG | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 39.616 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 16.6227 | 70.9432 | 5.4274 | 15.7117 | 11.3698 | 47.1351 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SURALAYA7NEW BALARAJA7 | SRLAYA-BRAJA 1 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A) | SURALAYA7 | B-7 | NEW BALARAJA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 62.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 5.7 | 18.0537 | 74.6751 | 4.7715 | 17.4118 | 14.1702 | 52.2291 | 0 | 0.66586 | 0.21833
0 | [16 empty] | SURALAYA7NEW BALARAJA7 | SRLAYA-BRAJA 2 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | SURALAYA7 | B-7 | NEW BALARAJA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 62.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 17.7454 | 84.0577 | 1.8371 | 17.6501 | 11.2421 | 52.9502 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [17 empty] | SRLAYA-BRAJA1 | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 68.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 19.4152 | 84.0577 | 2.01 | 19.3109 | 12.3 | 57.9327 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | SURALAYA5PENI | SRLYA-PENI | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 1X468.45mm (SRLY_MCCI) | SURALAYA5 | A1 | PENI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 5.2898 | 79.127 | 0.99783 | 5.1949 | 2.8261 | 11.7596 | 0 | 0.42941 | -4.6894
0 | [16 empty] | SURALAYA5SALIRA | SRLYA-SLIRA | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | SURALAYA5 | A-5 | SALIRA | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.222 | 81.6846 | 0.17673 | 1.2092 | 0.82173 | 3.6275 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | SUMMARECONCURUG | SRMCN-CURUG 1 | region1 | region1 | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1782A) | SUMMARECON | II-5 | CURUG | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.782 | 0.4216 | 80.7313 | 0.067906 | 0.4161 | 0.29346 | 0.20581 | 0 | 0.24381 | -123.7259
0 | [16 empty] | SRONDOLKRAPYAK | SRONDOL-KRAPYAK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SRONDOL | 1 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.144 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.5152 | 70.9432 | 1.8007 | 5.2129 | 3.7723 | 15.6387 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SRONDOLKRAPYAK | SRONDOL-KRAPYAK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | SRONDOL | 2 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 13.144 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 5.5152 | 70.9432 | 1.8007 | 5.2129 | 3.7723 | 15.6387 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | SUTAMI5WLINGI5 | STAMI-WLNGI | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR-160mm (435A) | SUTAMI5 | 5-I | WLINGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 23.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.435 | 11.6003 | 68.2679 | 4.2952 | 10.7758 | 7.8352 | 32.3273 | 0 | 0.62758 | 12.4042
0 | [16 empty] | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARIKTT START | START-KTT START | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X428.9 mm (1500A) | SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI | 2 | KTT START | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.5 | 0.13744 | 81.696 | 0.01985 | 0.136 | 0.09485 | 0.408 | 0 | 0.6843 | -7.1114
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BONDOWOSO5 | STBND-BNDWS 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SITUBONDO5 | 5-I | BONDOWOSO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 35.535 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 14.0748 | 77.0444 | 3.1555 | 13.7165 | 8.4929 | 41.1495 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BONDOWOSO5 | STBND-BNDWS 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | SITUBONDO5 | 5-II | BONDOWOSO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 35.535 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 14.0748 | 77.0444 | 3.1555 | 13.7165 | 8.4929 | 41.1495 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SITUBONDO5BANYUWANGI5 | STBND-BWNGI 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SITUBONDO5 | 5-I | BANYUWANGI5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 88.963 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 17.5314 | 75.6323 | 4.3503 | 16.983 | 14.928 | 54.6633 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [17 empty] | STBND-BWNGI 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | SITUBONDO5 | 5-II | BANYUWANGI5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 88.963 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 17.5314 | 75.6323 | 4.3503 | 16.983 | 14.928 | 54.6633 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | SUKATANI GOBEL5MULTISTRADA | SUKATANI - MULTISTRADA | region1 | region1 | CAB-150kV-CU-XLPE-NKT-1000mm (1100A) | SUKATANI GOBEL5 | 5-I | MULTISTRADA | I |  |  | 0 | 1 |  | 0.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.1 | 0.019463 | 84.0961 | 0.002002 | 0.01936 | 0.018502 | 0.05808 | 0 | 0.72083 | -17.1767
0 | [16 empty] | SUMMARECON5BEKASI | SUMMARECON - BEKASI 1 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | SUMMARECON5 | I-5 | BEKASI | III |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.58488 | 82.5931 | 0.0754 | 0.58 | 0.9454 | 1.74 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [16 empty] | SUMMARECON5BEKASI | SUMMARECON - BEKASI 2 | 500kV | 500kV | CAB-150kV-XLPE 1x2000mm (1043A) | SUMMARECON5 | II-5 | BEKASI | IV |  |  | 0 | 1 |  | 5.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.043 | 0.58488 | 82.5931 | 0.0754 | 0.58 | 0.9454 | 1.74 | 0 | 0.82638 | -29.463
0 | [17 empty] | SURAMADU 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) |  | Terminal(96) |  | Terminal(80) sby-mdr |  |  | 0 | 1 |  | 8.375 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.97988 | 67.3801 | 0.37688 | 0.9045 | 1.6331 | 2.7135 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [17 empty] | SURAMADU 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-XLPE 800mm (800 A) |  | Terminal(94) |  | Terminal(93) |  |  | 0 | 1 |  | 8.375 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.97988 | 67.3801 | 0.37688 | 0.9045 | 1.6331 | 2.7135 | 0 | 0.74922 | -12.158
0 | [16 empty] | NEW PASAR KEMIS | SUTT NPSMS - GATAL | region1 | region1 | SUTT NPSMS - GATAL - PSKMS | NEW PASAR KEMIS | I-5 |  | Terminal(119) |  |  | 0 | 1 |  | 4.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.0784 | 84.4382 | 0.10452 | 1.0733 | 0.75576 | 3.0311 | 0 | 0.63773 | -12.8378
0 | [16 empty] | PASAR KEMIS | SUTT PSKMS - GATAL | region1 | region1 | SUTT NPSMS - GATAL - PSKMS |  | Terminal(20) | PASAR KEMIS | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 5.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.3655 | 84.4382 | 0.13234 | 1.359 | 0.95692 | 3.8379 | 0 | 0.63773 | -12.8378
0 | [16 empty] | GISGAMBIR | SU_KBSRII - GBRGI 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(112) | GISGAMBIR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.647 | 71.481 | 0.2055 | 0.6135 | 0.6555 | 1.8405 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | GISGAMBIR | SU_KBSRII - GBRGI 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(114) | GISGAMBIR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.647 | 71.481 | 0.2055 | 0.6135 | 0.6555 | 1.8405 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PULOMAS | SU_KBSRII - PLMAS | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(116) | PULOMAS | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.81522 | 71.481 | 0.25893 | 0.77301 | 0.82593 | 2.319 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TANAH TINGGI | SU_KBSRII - TNHGI | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) |  | Terminal(117) | TANAH TINGGI | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.78934 | 71.481 | 0.25071 | 0.74847 | 0.79971 | 2.2454 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [17 empty] | SU_KBSRII-GBRGI 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(113) |  | Terminal(112) |  |  | 0 | 1 |  | 0.0866 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.020804 | 81.3572 | 0.0031263 | 0.020567 | 0.016108 | 0.061659 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [17 empty] | SU_KBSRII-GBRGI 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(114) |  | Terminal(111) |  |  | 0 | 1 |  | 0.0866 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.020804 | 81.3572 | 0.0031263 | 0.020567 | 0.016108 | 0.061659 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [17 empty] | SU_KBSRII-PLMAS | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(115) |  | Terminal(116) |  |  | 0 | 1 |  | 0.0913 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.021933 | 81.3572 | 0.0032959 | 0.021684 | 0.016982 | 0.065006 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [17 empty] | SU_KBSRII_TNHGI | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) |  | Terminal(118) |  | Terminal(117) |  |  | 0 | 1 |  | 0.0913 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 0.021933 | 81.3572 | 0.0032959 | 0.021684 | 0.016982 | 0.065006 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | SAWAHAN5KUPANG5 | SWHAN-KPANG 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-I | KUPANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.4649 | 72.8752 | 0.13689 | 0.44428 | 0.74439 | 1.3329 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SAWAHAN5KUPANG5 | SWHAN-KPANG 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-II | KUPANG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.4649 | 72.8752 | 0.13689 | 0.44428 | 0.74439 | 1.3329 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | KREMBANGAN5SAWAHAN5 | SWHAN-KRBAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KREMBANGAN5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.9804 | 77.0444 | 0.444 | 1.93 | 1.195 | 5.79 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | KREMBANGAN5SAWAHAN5 | SWHAN-KRBAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | KREMBANGAN5 | 5-II | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.9804 | 77.0444 | 0.444 | 1.93 | 1.195 | 5.79 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | SAWAHAN5UNDAAN5 | SWHAN-UDAAN 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-I | UNDAAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.43275 | 72.8752 | 0.12743 | 0.41357 | 0.69293 | 1.2407 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SAWAHAN5UNDAAN5 | SWHAN-UDAAN 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 800mm (920A) | SAWAHAN5 | 5-II | UNDAAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.92 | 0.43275 | 72.8752 | 0.12743 | 0.41357 | 0.69293 | 1.2407 | 0 | 0.77178 | -17.235
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5 | SYZAG - CH | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 330mm2 (1190A) |  | Terminal(23) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 24.3286 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.19 | 9.0997 | 74.89 | 2.372 | 8.7851 | 6.0335 | 26.3479 | 0 | 0.65718 | 3.3338
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5MANISREJO5 | SYZAG-MNRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR AW 330 mm2 (1164A) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I | MANISREJO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 61.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.164 | 22.958 | 74.89 | 5.9845 | 22.1643 | 15.1934 | 66.493 | 0 | 0.65736 | 3.3743
0 | [16 empty] | SURYA ZAGZAG5SURYA PAMENANG5 | SYZAG-SYPNG | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (240A) | SURYA ZAGZAG5 | 5-I | SURYA PAMENANG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 0.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.24 | 0.032876 | 54.0085 | 0.01932 | 0.0266 | 0.04032 | 0.0798 | 0 | 0.57991 | 14.4505
0 | [16 empty] | GIS BOGOR BARU/TAJUR IICIANJUR5 | TAJUR2-CNJUR | region1 | region1 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | GIS BOGOR BARU/TAJUR II | 5-II | CIANJUR5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 40.555 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 16.9157 | 73.681 | 4.753 | 16.2342 | 10.8363 | 48.7025 | 0 | 0.65094 | 5.7071
0 | [16 empty] | DURENTIGATAMANRASUNA | TAMANRASUNA - DURENTIGA 1 | region1 | region1 | CAB-150kV- Oil Filled Cable 800mm (800A) | DURENTIGA | II-5 | TAMANRASUNA | II |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 3.3136 | 84.8056 | 0.3 | 3.3 | 0.735 | 1.65 | 0 | 0.17165 | -160.0364
0 | [16 empty] | DURENTIGATAMANRASUNA | TAMANRASUNA - DURENTIGA 2 | region1 | region1 | CAB-150kV- Oil Filled Cable 800mm (800A) | DURENTIGA | I-5 | TAMANRASUNA | I |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 3.3136 | 84.8056 | 0.3 | 3.3 | 0.735 | 1.65 | 0 | 0.17165 | -160.0364
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROK | TAMBAK LOROK - UNGARAN 1A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) |  | Terminal(29) | TAMBAK LOROK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 23.138 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 6.5563 | 82.1501 | 0.89544 | 6.4948 | 4.3661 | 19.4845 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROK | TAMBAK LOROK - UNGARAN 2A | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | TAMBAK LOROK | 2 |  | Terminal(30) |  |  | 0 | 1 |  | 23.138 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 6.5563 | 82.1501 | 0.89544 | 6.4948 | 4.3661 | 19.4845 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROKSAYUNG | TAMBAK LOROK-SAYUNG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAK LOROK | 1 | SAYUNG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.008 | 0.69 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8004 | 2.5897 | 71.481 | 0.82255 | 2.4556 | 2.6237 | 7.3669 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAK LOROKSAYUNG | TAMBAK LOROK-SAYUNG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAK LOROK | 2 | SAYUNG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.008 | 0.69 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.8004 | 2.5897 | 71.481 | 0.82255 | 2.4556 | 2.6237 | 7.3669 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1KALISARI | TAMBAKLOROKGU-KALISARI | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | KALISARI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 7.401 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 1.5962 | 71.481 | 0.50697 | 1.5135 | 1.6171 | 4.5405 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1KRAPYAK | TAMBAKLOROKGU-KRAPYAK | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | KRAPYAK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 15.559 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 3.3556 | 71.481 | 1.0658 | 3.1818 | 3.3996 | 9.5454 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1PANDEANLAMPER | TAMBAKLOROKGU-PANDEANLAMPER1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 1 | PANDEANLAMPER | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.142 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.7404 | 82.1501 | 0.2377 | 1.7241 | 1.159 | 5.1722 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 1PANDEANLAMPER | TAMBAKLOROKGU-PANDEANLAMPER2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ACSR 2x240mm (1200A) | TAMBAKLOROKGU 1 | 2 | PANDEANLAMPER | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.142 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.7404 | 82.1501 | 0.2377 | 1.7241 | 1.159 | 5.1722 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 2BAWEN | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 4X484.5mm (2730A) | TAMBAKLOROKGU 2 | 2 | BAWEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 37.977 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.7295 | 85.0335 | 0.75574 | 8.6967 | 6.4523 | 26.0902 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | TAMBAKLOROKGU 2 | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN2 A | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 4X484.5mm (2730A) | TAMBAKLOROKGU 2 | 2 |  | Term1 TBRGU-BAWEN |  |  | 0 | 1 |  | 35.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 8.1647 | 85.0335 | 0.70685 | 8.1341 | 6.0348 | 24.4022 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [17 empty] | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN2 B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Term1 TBRGU-BAWEN |  | Term2 TBRGU-BAWEN |  |  | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.42503 | 82.1501 | 0.05805 | 0.42105 | 0.28305 | 1.2631 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | BAWEN | TAMBAKLOROKGU2-BAWEN2 C | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 4X484.5mm (2730A) |  | Term2 TBRGU-BAWEN | BAWEN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 1.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 0.25745 | 85.0335 | 0.022288 | 0.25648 | 0.19029 | 0.76944 | 0 | 0.69888 | -13.1677
0 | [16 empty] | TANDES5UJUNG5 | TANDES-UJUNG 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-I | UJUNG5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 4.6113 | 75.6323 | 1.1443 | 4.4671 | 3.9265 | 14.3781 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | BALARAJATANGERANG BARU II | TANGERANG BARU II - BALARAJA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | BALARAJA | I-5 | TANGERANG BARU II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.1862 | 82.725 | 0.27684 | 2.1686 | 1.2227 | 6.3058 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU IIBALARAJA | TANGERANG BARU II - BALARAJA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANGERANG BARU II | II-5 | BALARAJA | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.1862 | 82.725 | 0.27684 | 2.1686 | 1.2227 | 6.3058 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU IISUVARNA SUTERA | TANGERANG BARU II-SUVARNA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANGERANG BARU II | I-5 | SUVARNA SUTERA | 2021-01-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.2964 | 82.725 | 0.16416 | 1.2859 | 0.72504 | 3.7392 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANGERANG BARU IISUVARNA SUTERA | TANGERANG BARU II-SUVARNA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANGERANG BARU II | I-5 | SUVARNA SUTERA | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 4.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.2964 | 82.725 | 0.16416 | 1.2859 | 0.72504 | 3.7392 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TARIK4BANGUN4 | TARIK-BNGUN 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TARIK4 | 4-II | BANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.2185 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 4.0932 | 60.6697 | 2.005 | 3.5685 | 3.3878 | 10.7054 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TARIK4BANGUN4 | TARIK-BNGUN 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TARIK4 | 4-II | BANGUN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.2185 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 4.0932 | 60.6697 | 2.005 | 3.5685 | 3.3878 | 10.7054 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIAMIS5TASIKMALAYA5 | TASIK-CAMIS1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-I | TASIKMALAYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.5527 | 70.9432 | 2.466 | 7.1388 | 5.166 | 21.4164 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | CIAMIS5TASIKMALAYA5 | TASIK-CAMIS2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | CIAMIS5 | 5-II | TASIKMALAYA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 7.5527 | 70.9432 | 2.466 | 7.1388 | 5.166 | 21.4164 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | MALANGBONG4TASIKMALAYA4 | TASIK-MLBNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MALANGBONG4 | 4-I | TASIKMALAYA4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 15.9847 | 60.6697 | 7.83 | 13.9356 | 13.23 | 41.8068 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | MALANGBONG4TASIKMALAYA4 | TASIK-MLBNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | MALANGBONG4 | 4-II | TASIKMALAYA4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 15.9847 | 60.6697 | 7.83 | 13.9356 | 13.23 | 41.8068 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARTUBAN5 | TAWAR - TUBAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 2 | TUBAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.731 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.0216 | 82.244 | 0.40778 | 2.9939 | 1.8028 | 8.6867 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | TANJUNG AWAR - AWARTUBAN5 | TAWAR - TUBAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | TANJUNG AWAR - AWAR | 1 | TUBAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.731 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.0216 | 82.244 | 0.40778 | 2.9939 | 1.8028 | 8.6867 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TANGERANG BARU II | TB II - LONTAR 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TANGERANG BARU II | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.64 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.5591 | 82.244 | 0.48032 | 3.5266 | 2.1235 | 10.2321 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TANGERANG BARU II | TB II - LONTAR 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/67mm2(2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TANGERANG BARU II | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 12.58 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.5422 | 82.244 | 0.47804 | 3.5098 | 2.1134 | 10.1835 | 0 | 0.64659 | -6.0131
0 | [16 empty] | TEMANGGUNGSECANG DOUBLE | TEMANGGUNG-SECANG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TEMANGGUNG | I-5 | SECANG DOUBLE | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 21.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.1388 | 70.9432 | 2.9839 | 8.6379 | 6.2509 | 25.9139 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | TEMANGGUNGSECANG DOUBLE | TEMANGGUNG-SECANG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | TEMANGGUNG | II-5 | SECANG DOUBLE | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 21.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 9.1388 | 70.9432 | 2.9839 | 8.6379 | 6.2509 | 25.9139 | 0 | 0.6413 | 8.3482
0 | [16 empty] | KESUGIHAN5 | TERM 1 - KESUGIHAN | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X281.1mm (1160A) |  | Terminal(1) | KESUGIHAN5 | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 3.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.16 | 0.81522 | 71.481 | 0.25893 | 0.77301 | 0.82593 | 2.319 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | PEMECUTANKELOD5 | TERM PKLOD-PKLOD | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | TERM PKLOD | PEMECUTANKELOD5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 19.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 8.1167 | 71.904 | 2.5211 | 7.7152 | 6.169 | 14.2743 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | PONOROGO4TRENGGALEK4 | TGLEK-PNRGO 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PONOROGO4 | 4-II | TRENGGALEK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.8 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 17.2279 | 60.6697 | 8.439 | 15.0195 | 14.259 | 45.0584 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PONOROGO4TRENGGALEK4 | TGLEK-PNRGO 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PONOROGO4 | 4-II | TRENGGALEK4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 38.8 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 17.2279 | 60.6697 | 8.439 | 15.0195 | 14.259 | 45.0584 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | DELTA MAS5GITHK5(1) | THK-DMAS-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | DELTA MAS5 | I-5 | GITHK5(1) | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.4961 | 82.725 | 0.31608 | 2.476 | 1.396 | 7.1996 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | GITHK5(1)DELTA MAS5 | THK-DMAS-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | GITHK5(1) | II-5 | DELTA MAS5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 8.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 2.4961 | 82.725 | 0.31608 | 2.476 | 1.396 | 7.1996 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANJUNG JATISAYUNG | TJATI - SYUNG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANJUNG JATI | 2 | SAYUNG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 68.516 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 19.4783 | 82.725 | 2.4666 | 19.3215 | 10.894 | 56.1831 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANJUNG JATISAYUNG | TJATI - SYUNG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANJUNG JATI | 1 | SAYUNG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 68.516 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 19.4783 | 82.725 | 2.4666 | 19.3215 | 10.894 | 56.1831 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI B7TANJUNG JATI 5.6 | TJATI 3 - TJATI 5 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI B7 | B | TANJUNG JATI 5.6 | B |  |  | 0 | 1 |  | 1.325 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.36009 | 86.3079 | 0.023187 | 0.35934 | 0.22194 | 1.078 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | TANJUNG JATI 5.6TANJUNG JATI B7 | TJATI 4 - TJATI 6 | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI 5.6 | B | TANJUNG JATI B7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 1.325 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 0.36009 | 86.3079 | 0.023187 | 0.35934 | 0.22194 | 1.078 | 0 | 0.69025 | -11.7667
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4BLITAR4 | TLGNG-BLTAR 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | - 4-I | BLITAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 31.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 13.8534 | 60.6697 | 6.786 | 12.0775 | 11.466 | 36.2326 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4BLITAR4 | TLGNG-BLTAR 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | - 4-I | BLITAR4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 31.2 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 13.8534 | 60.6697 | 6.786 | 12.0775 | 11.466 | 36.2326 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4TRENGGALEK4 | TLGNG-TGLEK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | 4-II | TRENGGALEK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 33 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 14.6526 | 60.6697 | 7.1775 | 12.7743 | 12.1275 | 38.3229 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | TULUNGAGUNG4PLTA TULUNGAGUNG4 | TLGNG-TLGPA | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | TULUNGAGUNG4 | 4-II | PLTA TULUNGAGUNG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 37.183 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 16.5099 | 60.6697 | 8.0873 | 14.3935 | 13.6647 | 43.1806 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | PLTA TULUNGAGUNG4TRENGGALEK4 | TLGPA-TGLEK | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PLTA TULUNGAGUNG4 | 4-I | TRENGGALEK4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 27.58 | 0.97 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.4268 | 12.246 | 60.6697 | 5.9986 | 10.6762 | 10.1357 | 32.0286 | 0 | 0.59201 | 18.3652
0 | [16 empty] | CIBINONG7TAMBUN7 | TMBUN - CBNGN | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | CIBINONG7 | A-7 | TAMBUN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 5.6604 | 84.0577 | 0.586 | 5.63 | 3.586 | 16.89 | 0 | 0.68622 | -8.9765
0 | [16 empty] | GIS TAMBUN IITAMBUN5 | TMBUN - GTMBN-1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | GIS TAMBUN II | I-5 | TAMBUN5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 2.7781 | 87.2931 | 0.1312 | 2.775 | 0.7792 | 8.325 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | GIS TAMBUN IITAMBUN5 | TMBUN - GTMBN-2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ACCC-DUBLIN2x520mm 3746A | GIS TAMBUN II | II-5 | TAMBUN5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.269 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.746 | 2.7453 | 87.2931 | 0.12965 | 2.7422 | 0.77 | 8.2267 | 0 | 0.67045 | -3.9527
0 | [16 empty] | GANDAMEKARTAMBUN5 | TMBUN-GDMKR -1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | GANDAMEKAR | I-5 | TAMBUN5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.5528 | 71.481 | 0.4932 | 1.4724 | 1.5732 | 4.4172 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | GANDAMEKARTAMBUN5 | TMBUN-GDMKR -2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 410mm (1200A) (HA222) | GANDAMEKAR | II-5 | TAMBUN5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 1.5528 | 71.481 | 0.4932 | 1.4724 | 1.5732 | 4.4172 | 0 | 0.67332 | -1.6215
0 | [16 empty] | TAMBUN4PONCOL | TMBUN-PNCOL -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TAMBUN4 | I-4 | PONCOL | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.9947 | 62.3225 | 1.391 | 2.652 | 2.366 | 7.956 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TAMBUN4PONCOL | TMBUN-PNCOL -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TAMBUN4 | II-4 | PONCOL | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 6.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.9947 | 62.3225 | 1.391 | 2.652 | 2.366 | 7.956 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TOYOGIRITAMBUN4 | TMBUN-TYGRI -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TOYOGIRI | I-4 | TAMBUN4 | I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.3036 | 62.3225 | 1.07 | 2.04 | 1.82 | 6.12 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | TOYOGIRITAMBUN4 | TMBUN-TYGRI -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PARTR 152.0/35.5mm (440A) | TOYOGIRI | I-4 | TAMBUN4 | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 2.3036 | 62.3225 | 1.07 | 2.04 | 1.82 | 6.12 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [16 empty] | MINIATURGIS GANDARIA5 | TMII- GGRIA 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) | MINIATUR | I-5 | GIS GANDARIA5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 2.2557 | 81.3572 | 0.33898 | 2.2301 | 1.7465 | 6.6857 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | MINIATURGIS GANDARIA5 | TMII- GGRIA 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR-ZEBRA 2X429mm2 (1990A) | MINIATUR | II-5 | GIS GANDARIA5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 9.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.99 | 2.2557 | 81.3572 | 0.33898 | 2.2301 | 1.7465 | 6.6857 | 0 | 0.69048 | -8.8891
0 | [16 empty] | JATIRANGON5MINIATUR | TMII-JTRGN | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | JATIRANGON5 | I-5 | MINIATUR | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 10.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 2.8987 | 81.6846 | 0.41922 | 2.8682 | 1.9492 | 8.6047 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | PONDOK KELAPAMINIATUR | TMII-PDKLP (PONCOL 1) | region1 | region1 | OHL-150kV-DRAKE 2X468.5mm (1560A) | PONDOK KELAPA | I-5 | MINIATUR | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.6 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.56 | 1.8756 | 81.6846 | 0.27126 | 1.8559 | 1.2613 | 5.5678 | 0 | 0.68272 | -6.6185
0 | [16 empty] | TANDES5DARMO GRANDE5 | TNDES-DARMO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-I | DARMO GRANDE5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.532 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.7862 | 75.6323 | 0.44323 | 1.7303 | 1.5209 | 5.5694 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TANDES5DARMO GRANDE5 | TNDES-DARMO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | TANDES5 | 5-I | DARMO GRANDE5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.532 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.7862 | 75.6323 | 0.44323 | 1.7303 | 1.5209 | 5.5694 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TANDES5SAWAHAN5 | TNDES-SWHAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | TANDES5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 3.196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 0.62981 | 75.6323 | 0.15628 | 0.61012 | 0.53629 | 1.9638 | 0 | 0.74413 | -1.313
0 | [16 empty] | TANDES5SAWAHAN5 | TNDES-SWHAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 2X327.94mm (1200A) | TANDES5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 3.196 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 0.90582 | 78.0676 | 0.18729 | 0.88625 | 0.66669 | 2.6588 | 0 | 0.6757 | -3.202
0 | [16 empty] | TANGERANG BARUPLTU TELUK NAGA 5 | TNGAU-TGBRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TANGERANG BARU | II-5 | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 6.0354 | 82.725 | 0.76428 | 5.9869 | 3.3756 | 17.4086 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TANGERANG BARU | TNGAU-TGBRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TANGERANG BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 21.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 6.0354 | 82.725 | 0.76428 | 5.9869 | 3.3756 | 17.4086 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TELUK NAGA BARU | TNGAU-TNGRU-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TELUK NAGA BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 25.588 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 7.2744 | 82.725 | 0.92117 | 7.2158 | 4.0685 | 20.9822 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | PLTU TELUK NAGA 5TELUK NAGA BARU | TNGAU-TNGRU-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | PLTU TELUK NAGA 5 | II-5 | TELUK NAGA BARU | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 25.588 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 7.2744 | 82.725 | 0.92117 | 7.2158 | 4.0685 | 20.9822 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TELUK NAGA BARUTELUK NAGA | TNGRU-TLNGA-1 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TELUK NAGA BARU | I-5 | TELUK NAGA | 2021-02-05 |  |  | 0 | 1 |  | 6.132 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.7433 | 82.725 | 0.22075 | 1.7292 | 0.97499 | 5.0282 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | TELUK NAGATELUK NAGA BARU | TNGRU-TLNGA-2 | region1 | region1 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | TELUK NAGA | 2021-02-05 | TELUK NAGA BARU | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 6.132 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.7433 | 82.725 | 0.22075 | 1.7292 | 0.97499 | 5.0282 | 0 | 0.64709 | -5.6029
0 | [16 empty] | JEMBER5TANGGUL5 | TNGUL-JMBER | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | JEMBER5 | 5-II | TANGGUL5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 30.401 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 12.0413 | 77.0444 | 2.6996 | 11.7348 | 7.2658 | 35.2044 | 0 | 0.66188 | 1.9457
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU7 | TSKBR-BDSLN 2A | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | TASIKMALAYA BARU7 | B |  | Cub_0.9(3) |  |  | 0 | 1 |  | 88.517 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 24.9547 | 84.892 | 2.2218 | 24.8556 | 15.4993 | 74.5667 | 0 | 0.6873 | -9.8463
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5KARANGNUNGGAL5 | TSKBR-KRNGL 1 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | KARANGNUNGGAL5 | A-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.2503 | 82.1501 | 0.5805 | 4.2105 | 2.8305 | 12.6315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5KARANGNUNGGAL5 | TSKBR-KRNGL 2 | 500kV | 500kV | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | KARANGNUNGGAL5 | B-5 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 4.2503 | 82.1501 | 0.5805 | 4.2105 | 2.8305 | 12.6315 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5TASIKMALAYA5 | TSKBR-TSMYA 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | A-5 | TASIKMALAYA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 6.723 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.905 | 82.1501 | 0.26018 | 1.8871 | 1.2686 | 5.6614 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TASIKMALAYA BARU5TASIKMALAYA5 | TSKBR-TSMYA 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TASIKMALAYA BARU5 | B-5 | TASIKMALAYA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 6.723 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.905 | 82.1501 | 0.26018 | 1.8871 | 1.2686 | 5.6614 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | TATAJABARTATAJABAR_KTT5 | TTJBR-TJBKT | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | TATAJABAR | 5-II | TATAJABAR_KTT5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 0.014168 | 82.1501 | 0.001935 | 0.014035 | 0.009435 | 0.042105 | 0 | 0.68359 | -7.1095
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN5 | TUBAN-KEREK 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-I | TUBAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 14.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 5.7347 | 71.904 | 1.7813 | 5.4511 | 4.3586 | 10.0852 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | KEREK5TUBAN5 | TUBAN-KEREK 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | KEREK5 | 5-II | TUBAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 14.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 5.7347 | 71.904 | 1.7813 | 5.4511 | 4.3586 | 10.0852 | 0 | 0.30822 | -10.985
0 | [16 empty] | TUREN4GAMPINGAN4 | TUREN-GPGAN | region4 | region4 | OHL-150kV-TACSR 160mm (750 A) | TUREN4 | 4-I | GAMPINGAN4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 26.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.78 | 12.4301 | 62.3225 | 5.7737 | 11.0078 | 9.8207 | 33.0235 | 0 | 0.60028 | 17.2614
0 | [17 empty] | TX NSDUA- TXPSGRN | Bali | Bali | CAB-150kV-CU 1000mm (1150A) |  | TX NSDUA |  | TX PSGRN |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.15 | 0.12766 | 77.8451 | 0.02688 | 0.1248 | 0.20688 | 0.3744 | 0 | 0.80351 | -23.6425
[18 empty] | TX PSGRN - NSDUA | Bali | Bali | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) |  | TX PSGRN | PESANGGARAN GIS | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.973 | 2.9367 | 71.904 | 0.91217 | 2.7914 | 2.232 | 5.1646 | 0 | 0.30822 | -10.985
[18 empty] | Tj Lesung-Menes 1 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | MENES5 | I-5 | TANJUNG LESUNG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 32.49 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 6.9794 | 72.611 | 2.0859 | 6.6604 | 6.9594 | 19.9813 | 0 | 0.67744 | -2.7062
[18 empty] | Tj Lesung-Menes 2 | region1 | region1 | OHL-150kV-ACSR AS 2x450mm (1856A) | MENES5 | II-5 | TANJUNG LESUNG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 32.49 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.856 | 6.9794 | 72.611 | 2.0859 | 6.6604 | 6.9594 | 19.9813 | 0 | 0.67744 | -2.7062
[18 empty] | UBRNG-BDTMR1 | region2 | region2 | OHL-70kV-WAXWING-142.64mm (380A) | UJUNG BERUNG 4 | 4-II | BANDUNG TIMUR4 | 4-IB |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 3.9377 | 60.48 | 1.9402 | 3.4265 | 3.2752 | 10.2795 | 0 | 0.59103 | 18.4965
[18 empty] | UBRNG-BDTMR2 | region2 | region2 | OHL-70kV-WAXWING-142.64mm (380A) | UJUNG BERUNG 4 | 4-II | BANDUNG TIMUR4 | 4-IB |  |  | 0 | 1 |  | 8.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.38 | 3.9377 | 60.48 | 1.9402 | 3.4265 | 3.2752 | 10.2795 | 0 | 0.59103 | 18.4965
[18 empty] | UBRNG-DGOPK 1 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | UJUNG BERUNG5 | 5-I | DAGO PAKAR | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.4897 | 70.9432 | 1.4659 | 4.2436 | 3.0709 | 12.7309 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | UBRNG-DGOPK 2 | region2 | region2 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | UJUNG BERUNG5 | 5-II | DAGO PAKAR | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 4.4897 | 70.9432 | 1.4659 | 4.2436 | 3.0709 | 12.7309 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | UBRNG-NCKBA 1A | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | UJUNG BERUNG5 | 5-I |  | Terminal(11) |  |  | 0 | 1 |  | 6.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 2.6736 | 73.681 | 0.75125 | 2.5659 | 1.7128 | 7.6978 | 0 | 0.65094 | 5.7071
[18 empty] | UBRNG-NCKBA 1B | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) |  | Terminal(11) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 2.6452 | 82.6364 | 0.33902 | 2.6234 | 1.8525 | 7.8702 | 0 | 0.68813 | -8.7272
[18 empty] | UBRNG-NCKBA 2A | region2 | region2 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | UJUNG BERUNG5 | 5-II |  | Terminal(10) |  |  | 0 | 1 |  | 6.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 2.6736 | 73.681 | 0.75125 | 2.5659 | 1.7128 | 7.6978 | 0 | 0.65094 | 5.7071
[18 empty] | UBRNG-NCKBA 2B | region2 | region2 | OHL-150kV-ZEBRA 2X435mm (1600A) |  | Terminal(10) | NEW RANCAKASUMBA5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.6 | 2.6452 | 82.6364 | 0.33902 | 2.6234 | 1.8525 | 7.8702 | 0 | 0.68813 | -8.7272
[18 empty] | UBRNG-SMDNG1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | UJUNG BERUNG 4 | 4-I | SUMEDANG4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.5237 | 60.5373 | 5.668 | 10.0334 | 9.568 | 30.1002 | 0 | 0.59131 | 18.4643
[18 empty] | UBRNG-SMDNG2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | SUMEDANG4 | 4-II | UJUNG BERUNG 4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.5237 | 60.5373 | 5.668 | 10.0334 | 9.568 | 30.1002 | 0 | 0.59131 | 18.4643
[18 empty] | UBRUG-LBSTU -1 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | UBRUG | I-4 | LEMBUR SITU | - I-4 |  |  | 0 | 1 |  | 16.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 8.5182 | 42.6724 | 6.2629 | 5.7737 | 8.6929 | 17.321 | 0 | 0.46177 | 35.4438
[18 empty] | UBRUG-LBSTU -2 | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/PIGEON 99.22mm (310A) | LEMBUR SITU | - I-4 | UBRUG | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 16.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.31 | 8.5182 | 42.6724 | 6.2629 | 5.7737 | 8.6929 | 17.321 | 0 | 0.46177 | 35.4438
[18 empty] | UBRUG-PRATU | region1 | region1 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | PELABUHAN RATU | I-4 | UBRUG | II-4 |  |  | 0 | 1 |  | 25.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 11.2781 | 60.6697 | 5.5245 | 9.8323 | 9.3345 | 29.497 | 0 | 0.59201 | 18.3652
[18 empty] | UDAAN-GBONG 1 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | UNDAAN5 | - 5-I | GEMBONG5 | 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 3.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.47902 | 56.6115 | 0.26361 | 0.39996 | 0.71811 | 1.1999 | 0 | 0.64021 | 3.7841
[18 empty] | UDAAN-GBONG 2 | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | UNDAAN5 | - 5-II | GEMBONG5 | 5-II |  |  | 1 | 1 |  | 3.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.47902 | 56.6115 | 0.26361 | 0.39996 | 0.71811 | 1.1999 | 0 | 0.64021 | 3.7841
[18 empty] | UGC BKASI-NPGRU 1 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X2000mm (4126A) | GIS PULOGADUNG BARU 2 | I-5 |  | Terminal(12) |  |  | 0 | 1 |  | 0.025 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.126 | 0.0032905 | 61.254 | 0.0015825 | 0.002885 | 0.005325 | 0.00865 | 0 | 0.69627 | -4.2447
[18 empty] | UGC GANDARIA II - GANDARIA SIRKIT 1 | region1 | region1 | CAB-150KV XLPE CU N2XCK2Y 2x1000mm(1538 | GIS GANDARIA II | I-5 | GIS GANDARIA5 | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.538 | 3.8937 | 80.8376 | 0.62 | 3.844 | 3.3678 | 1.7509 | 0 | 0.29571 | -118.1354
[18 empty] | UGC GANDARIA II - GANDARIA SIRKIT 2 | region1 | region1 | CAB-150KV XLPE CU N2XCK2Y 2x1000mm(1538 | GIS GANDARIA II | II-5 | GIS GANDARIA5 | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 4.96 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.538 | 3.8937 | 80.8376 | 0.62 | 3.844 | 3.3678 | 1.7509 | 0 | 0.29571 | -118.1354
[18 empty] | UGC PGLNG-NPGRU 2 | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE 2X2000mm (4126A) | GIS PULOGADUNG BARU 2 | II-5 |  | Terminal(13) |  |  | 0 | 1 |  | 0.025 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 4.126 | 0.0032905 | 61.254 | 0.0015825 | 0.002885 | 0.005325 | 0.00865 | 0 | 0.69627 | -4.2447
[18 empty] | UJUNG-KDING | region1 | region1 | CAB-150 KV XLPE 1200 mm (1200A) | 4KDING | 5-II |  | Terminal(26) |  |  | 0 | 1 |  | 2.16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.029 | 0.27151 | 80.3458 | 0.045533 | 0.26767 | 0.20056 | 0.1509 | 0 | 0.23827 | -117.3344
[18 empty] | UJUNG-SRMDU 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR 330 mm (740A) |  | Terminal(93) | UJUNG5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.451 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 1.763 | 77.0444 | 0.39525 | 1.7181 | 1.0638 | 5.1543 | 0 | 0.66188 | 1.9457
[18 empty] | UNGAR-PMLNG 1 | region3 | region3 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | PEMALANG7 | B | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 79.783 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 22.5802 | 84.0577 | 2.3376 | 22.4589 | 14.3051 | 67.3767 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | UNGAR-PMLNG 2 | region3 | region3 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | PEMALANG7 | B | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 79.783 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 22.5802 | 84.0577 | 2.3376 | 22.4589 | 14.3051 | 67.3767 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | UNGARAN - PUDAKPAYUNG 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | UNGARAN | 2 |  | Terminal(28) |  |  | 0 | 1 |  | 4.737 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.3423 | 82.1501 | 0.18332 | 1.3297 | 0.89387 | 3.989 | 0 | 0.68359 | -7.1095
[18 empty] | UNGARAN - PUDAKPAYUNG 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(27) | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.737 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.3423 | 82.1501 | 0.18332 | 1.3297 | 0.89387 | 3.989 | 0 | 0.68359 | -7.1095
[18 empty] | UNGARAN - TBROK 1B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(29) | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9046 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.6731 | 82.1501 | 0.22851 | 1.6574 | 1.1142 | 4.9723 | 0 | 0.68359 | -7.1095
[18 empty] | UNGARAN - TBROK 2B | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) |  | Terminal(30) | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 5.9046 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 1.6731 | 82.1501 | 0.22851 | 1.6574 | 1.1142 | 4.9723 | 0 | 0.68359 | -7.1095
[18 empty] | UNGARAN - TJATI 5.6a | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-ZEBRA 4X429/55mm | TANJUNG JATI 5.6 | B |  | Terminal(3) |  |  | 0 | 1 |  | 143.731 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 3.24 | 39.0609 | 86.3079 | 2.5153 | 38.9798 | 24.0749 | 116.9395 | 0 | 0.69025 | -11.7667
[18 empty] | UNGARAN - TJATI 5.6b | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | UNGARAN7 | 7-B |  | Terminal(3) |  |  | 0 | 1 |  | 4.824 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 1.3653 | 84.0577 | 0.14134 | 1.358 | 0.86494 | 4.0739 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | UNGARAN-BAWEN1 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | UNGARAN | 1 | BAWEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.281 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.3465 | 82.1501 | 0.32047 | 2.3245 | 1.5626 | 6.9734 | 0 | 0.68359 | -7.1095
[18 empty] | UNGARAN-BAWEN2 | region3 | region3 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | UNGARAN | 1 | BAWEN | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 8.281 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.62 | 2.3465 | 82.1501 | 0.32047 | 2.3245 | 1.5626 | 6.9734 | 0 | 0.68359 | -7.1095
[18 empty] | UNGARAN-JELOK1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | JELOK | 2 | UNGARAN | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 16.569 | 0.74 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.72002 | 6.7581 | 71.904 | 2.0991 | 6.4238 | 5.1364 | 11.8849 | 0 | 0.30822 | -10.985
[18 empty] | UNGARAN-JELOK2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 240mm (973A) | UNGARAN | 2 | JELOK | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 16.569 | 0.74 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.72002 | 6.7581 | 71.904 | 2.0991 | 6.4238 | 5.1364 | 11.8849 | 0 | 0.30822 | -10.985
[18 empty] | UNGARAN-WLERI1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | UNGARAN | 1 | WLERI | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 49.556 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 13.0605 | 82.6754 | 1.6651 | 12.9539 | 9.1183 | 38.8519 | 0 | 0.6878 | -8.7308
[18 empty] | UNGARAN-WLERI2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 2X240mm (1200A) | UNGARAN | 1 | WLERI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 49.556 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.2 | 13.0605 | 82.6754 | 1.6651 | 12.9539 | 9.1183 | 38.8519 | 0 | 0.6878 | -8.7308
[18 empty] | UNGRN-NBANG | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | NGIMBANG7 | B | UNGARAN7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 200.338 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 56.6998 | 84.0577 | 5.8699 | 56.3952 | 35.9206 | 169.1854 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | UNGRN-TJATI 1P | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | UNGARAN7 | 7-A | TANJUNG JATI B7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 134.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 38.0028 | 84.892 | 3.3835 | 37.8518 | 23.6035 | 113.5555 | 0 | 0.6873 | -9.8463
[18 empty] | UNGRN-TJATI 2P | 500kV | 500kV | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | UNGARAN7 | 7-A | TANJUNG JATI B7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 134.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.4 | 38.0028 | 84.892 | 3.3835 | 37.8518 | 23.6035 | 113.5555 | 0 | 0.6873 | -9.8463
[18 empty] | WADASLINTANG-PURWOREJO1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | I-5 | WADASLINTANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 27.977 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.739 | 70.9432 | 3.8328 | 11.0957 | 8.0294 | 33.287 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WADASLINTANG-PURWOREJO2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | PURWOREJO | II-5 | WADASLINTANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 27.977 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 11.739 | 70.9432 | 3.8328 | 11.0957 | 8.0294 | 33.287 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WARU-BDRAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | BUDURAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 9.412 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 3.7095 | 75.6323 | 0.92049 | 3.5935 | 3.1587 | 11.5664 | 0 | 0.74413 | -1.313
[18 empty] | WARU-BDRAN4 | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | WARU4 | 4-II | BUDURAN4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 8.746 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 4.0294 | 62.3225 | 1.8716 | 3.5684 | 3.1835 | 10.7051 | 0 | 0.60028 | 17.2614
[18 empty] | WARU-BNGIL | region4 | region4 | OHL-150kV-DOVE 1X327.94mm (600A) | WARU5 | - 5-II | BANGIL5 | - 5-I |  |  | 1 | 1 |  | 31.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.6 | 13.1596 | 73.681 | 3.6977 | 12.6295 | 8.4302 | 37.8884 | 0 | 0.65094 | 5.7071
[18 empty] | WARU-ISPDO 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | ISPAD INDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.4753 | 77.0444 | 0.10656 | 0.4632 | 0.2868 | 1.3896 | 0 | 0.66188 | 1.9457
[18 empty] | WARU-ISPDO 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 330 mm2 (740A) | WARU5 | 5-I | ISPAD INDO5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 0.4753 | 77.0444 | 0.10656 | 0.4632 | 0.2868 | 1.3896 | 0 | 0.66188 | 1.9457
[18 empty] | WARU-MPION | region4 | region4 | OHL-70kV-TACSR-THERMAL-160mm2 (740A) | WARU4 | 4-I | MASPION4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.594 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.1165 | 62.3225 | 0.98312 | 1.8744 | 1.6722 | 5.6231 | 0 | 0.60028 | 17.2614
[18 empty] | WARU-PTJTS | region4 | region4 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | WARU5 | 5-II | JATIM TAMAN STEEL | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 1.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 0.20552 | 56.6115 | 0.1131 | 0.1716 | 0.3081 | 0.5148 | 0 | 0.64021 | 3.7841
[18 empty] | WARU-RNKUT 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-I | RUNGKUT5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 4.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 0.93802 | 75.6323 | 0.23276 | 0.90868 | 0.79873 | 2.9248 | 0 | 0.74413 | -1.313
[18 empty] | WARU-RNKUT 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-I | RUNGKUT5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 4.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 0.93802 | 75.6323 | 0.23276 | 0.90868 | 0.79873 | 2.9248 | 0 | 0.74413 | -1.313
[18 empty] | WARU-SDRJO | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 340 mm2 (740A) | WARU5 | 5-II | SIDOARJO5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.74 | 2.7589 | 75.6323 | 0.6846 | 2.6726 | 2.3492 | 8.6023 | 0 | 0.74413 | -1.313
[18 empty] | WARU-SWHAN 1 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-I | SAWAHAN5 | 5-II |  |  | 0 | 1 |  | 10.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.1145 | 75.6323 | 0.5247 | 2.0484 | 1.8005 | 6.593 | 0 | 0.74413 | -1.313
[18 empty] | WARU-SWHAN 2 | region4 | region4 | OHL-150kV-ACSR AW 2x340 mm2 (1480A) | WARU5 | 5-II | SAWAHAN5 | 5-I |  |  | 0 | 1 |  | 10.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.48 | 2.1145 | 75.6323 | 0.5247 | 2.0484 | 1.8005 | 6.593 | 0 | 0.74413 | -1.313
[18 empty] | WIROBRAJAN-BANTUL1 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | WIROBRAJAN | 1 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 1.0118 | 56.6115 | 0.5568 | 0.8448 | 1.5168 | 2.5344 | 0 | 0.64021 | 3.7841
[18 empty] | WIROBRAJAN-BANTUL2 | region3 | region3 | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | WIROBRAJAN | 2 | BANTUL | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 6.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.55 | 1.0118 | 56.6115 | 0.5568 | 0.8448 | 1.5168 | 2.5344 | 0 | 0.64021 | 3.7841
[18 empty] | WLNGI-BLTAR 1 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | WLINGI4 | 4-I | BLITAR4 | 4-I |  |  | 0 | 1 |  | 11.73 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 5.2083 | 60.6697 | 2.5513 | 4.5407 | 4.3108 | 13.622 | 0 | 0.59201 | 18.3652
[18 empty] | WLNGI-BLTAR 2 | region4 | region4 | OHL-70kV-ACSR/OSTRICH 176.7mm (440A) | WLINGI4 | 4-I | BLITAR4 | 4-II |  |  | 0 | 1 |  | 11.73 | 0.9 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.396 | 5.2083 | 60.6697 | 2.5513 | 4.5407 | 4.3108 | 13.622 | 0 | 0.59201 | 18.3652
[18 empty] | WNGRI-RAYUM 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 1 | RAYON UTAMA MAKMUR | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 12.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.565 | 82.725 | 0.45144 | 3.5363 | 1.9939 | 10.2828 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WNGRI-RAYUM 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 2 | RAYON UTAMA MAKMUR | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 12.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 3.565 | 82.725 | 0.45144 | 3.5363 | 1.9939 | 10.2828 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOGIRI-NGUNTORONADI 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 1 | NGUNTORONADI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOGIRI-NGUNTORONADI 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOGIRI | 1 | NGUNTORONADI | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 48.16 | 0.7326 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 13.6913 | 82.725 | 1.7338 | 13.5811 | 7.6574 | 39.4912 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOSARI-SOLOBARU 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOSARI | 1 | SOLOBARU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.63 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3163 | 82.725 | 0.16668 | 1.3057 | 0.73617 | 3.7966 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOSARI-SOLOBARU 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-TACSR 2X410/60mm2 (2730A) | WONOSARI | 2 | SOLOBARU | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 4.63 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.73 | 1.3163 | 82.725 | 0.16668 | 1.3057 | 0.73617 | 3.7966 | 0 | 0.64709 | -5.6029
[18 empty] | WONOSOBO-TEMANGGUNG 1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 2 | TEMANGGUNG | I-5 |  |  | 0 | 1 |  | 31.065 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.0347 | 70.9432 | 4.2559 | 12.3204 | 8.9157 | 36.9611 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WONOSOBO-TEMANGGUNG 2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 1 | TEMANGGUNG | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 31.065 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.0347 | 70.9432 | 4.2559 | 12.3204 | 8.9157 | 36.9611 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WONOSOBO-WADASLINTANG1 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 1 | WADASLINTANG | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 31.962 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.4111 | 70.9432 | 4.3788 | 12.6761 | 9.1731 | 38.0284 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WONOSOBO-WADASLINTANG2 | region3 | region3 | OHL-150kV-HAWK 1x281.1mm (580A) | WONOSOBO | 2 | WADASLINTANG | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 31.962 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.58 | 13.4111 | 70.9432 | 4.3788 | 12.6761 | 9.1731 | 38.0284 | 0 | 0.6413 | 8.3482
[18 empty] | WYNDU4-SNTSA 1 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | WAYANGWINDU 4 | B1 | SANTOSA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 6.6483 | 60.5373 | 3.27 | 5.7885 | 5.52 | 17.3655 | 0 | 0.59131 | 18.4643
[18 empty] | WYNDU4-SNTSA 2 | region2 | region2 | OHL-70kV-ACSR/PIPER 187.5mm (440A) | WAYANGWINDU 4 | B1 | SANTOSA4 | B1 |  |  | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.44 | 6.6483 | 60.5373 | 3.27 | 5.7885 | 5.52 | 17.3655 | 0 | 0.59131 | 18.4643
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_SLAYA7 | SURALAYA7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(10) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_CBATU7 | CIBATU7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(11) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(16) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_PITON7 | PAITON7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(17) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_GRATI7 | GRATI7 | B |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(2) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_BKASI7 | BEKASI7 | A-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(20) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_GRBRU7 | GRESIK BARU7 | A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(3) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_CWANG7 | CAWANG7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(5) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_KMBGN7 | KEMBANGAN7 | B-7 |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(7) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_SGLNG7 | SAGULING7 | 7-B |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(8) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_BDSLN7 | BANDUNG SELATAN7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | ZZZ_Ln_PENDEK(9) | region1 | region1 | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) |  | Term_CRATA7 | CIRATA7 | 7-A |  |  | 0 | 1 |  | 0.0001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.98 | 2.83e-05 | 84.0577 | 2.93e-06 | 2.815e-05 | 1.793e-05 | 8.445e-05 | 0 | 0.68622 | -8.9765
[18 empty] | mgrai-dktas | region1 | region1 | CAB-150kV-XLPE-CU-TAIHAN 1000mm (886A) | DUKUH ATAS | II-5 | MANGGARAI | II-5 |  |  | 0 | 1 |  | 3.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.984 | 0.48576 | 81.5596 | 0.0713 | 0.4805 | 0.5363 | 1.4415 | 0 | 0.73259 | -17.3806

## Cek TRAFO
INPUT PARAMETER | [19 empty] | Konversi AMP ke MVA
[20 empty] | Arus |  | 300 |  |  | A
Gardu Induk |  | : | TELUK NAGA | [7 empty] | Skema 20kV |  |  |  | : | Setting UIT&UID |  |  |  | Tegangan |  | 150 |  |  | kV
Bay |  | : | TRF 2 | [6 empty] | *ketik bebas, gak masalah | [9 empty] | MVA |  | 78.0347 |  |  | MVA
Merk |  | : | LAINNYA | [7 empty] | NGR |  |  |  | : | 12 | Ohm
Daya |  | : | 60 |  |  |  |  | MVA |  |  | I maks NGR |  |  |  | : | 1000 | Amp
Impedansi |  | : | 12 |  |  |  |  | % |  |  | ketahanan NGR |  |  |  | : | 10 | detik |  |  | *Impedansi Tipikal untuk Trafo 60 MVA,
Belitan |  | : | (1) Yyd | [16 empty] | sebesar 12.5%
Ratio |  | : | 150 |  | / | 20 |  | kV
CT ph HV |  | : | 300 |  |  |  | / | 5 |  |  | CT Netral HV |  |  |  | : | 2000 | / | 5
CT ph LV |  | : | 2000 |  |  |  | / | 5 |  |  | CT Netral LV |  |  |  | : | 2000 | / | 5
CT NGR LV |  | : | 2000 |  |  |  | / | 5
Impedansi Sumber di bus HV
| Positive Seq Impedance |  |  |  |  | : |  | R1 = | 0.0018 |  |  |  |  | X1 = | 0.0167 |  | pu
| Negative Seq Impedance |  |  |  |  | : |  | R2 = | 0 |  |  |  |  | X2 = | 0.02 |  | pu
| Zero Seq Impedance |  |  |  |  | : |  | R0 = | 0.00618 |  |  |  |  | X0 = | 0.02627 |  | pu
RESULT MAIN PROTECTION
DIFF |  |  | 0.3 | pu
REF HV IS1 |  | 46.188 |  | A (primer) |  |  |  |  | REF LV IS1 |  |  |  | 346.4102 |  | A (primer)
|  | 0.7698 |  | A (sekunder) | [8 empty] | 0.86603 |  | A (sekunder)
|  | 0.2 |  | pu / Ibase / Iref | [8 empty] | 0.2 |  | pu / Ibase / Iref
REF HV IS2 |  | 230.9401 |  | A (primer) |  |  |  |  | REF LV IS2 |  |  |  | 1732.0508 |  | A (primer)
|  | 3.849 |  | A (sekunder) | [8 empty] | 4.3301 |  | A (sekunder)
|  | 1 |  | pu / Ibase / Iref | [8 empty] | 1 |  | pu / Ibase / Iref
RESULT HV SIDE
Setting OCR HV |  |  | : | 277.1281 |  |  |  | A | (prim) | [5 empty] | Setting OCR HV Momen |  |  |  | : | 2309.4011 |  |  | A | (prim)
|  |  | : | 4.6188 |  |  |  | A | (sec) | [9 empty] | : | 38.49 |  |  | A | (sec)
|  |  | : | 0.92376 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In | [10 empty] | : | 7.698 |  |  | pu / Ibase / Iref / In
tms OCR HV |  |  | : | 0.37387 |  |  |  | ( SI ) | [6 empty] | definite time delay |  |  |  | : | 0.02 |  |  | detik
Setting GFR HV |  |  | : | 115.4701 |  |  |  | A | (prim)
|  |  | : | 1.9245 |  |  |  | A | (sec)
|  |  | : | 0.3849 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
tms GFR HV |  |  | : | 0.65852 |  |  |  | ( SI )
RESULT LV SIDE
Setting OCR LV |  |  | : | 2078.461 |  |  |  | A | (prim) | [5 empty] | Setting OCR LV Momen 1 |  |  |  | : | 6928 |  |  | A | (prim)
|  |  | : | 5.1962 |  |  |  | A | (sec) | [9 empty] | : | 17.32 |  |  | A | (sec)
|  |  | : | 1.0392 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In | [10 empty] | : | 3.464 |  |  | pu / Ibase / Iref / In
tms OCR LV |  |  | : | 0.24925 |  |  |  | ( SI ) | [6 empty] | definite time delay |  |  |  | : | 0.5 |  |  | detik
[15 empty] | Setting OCR LV Momen 2 |  |  |  | : | 11258 |  |  | A | (prim)
[19 empty] | : | 28.145 |  |  | A | (sec)
[19 empty] | : | 5.629 |  |  | pu / Ibase / Iref / In
[15 empty] | definite time delay |  |  |  | : | 0.3 |  |  | detik
Setting GFR LV |  |  | : | 346.4102 |  |  |  | A | (prim)
|  |  | : | 0.86603 |  |  |  | A | (sec)
|  |  | : | 0.17321 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
tms GFR LV |  |  | : | 0.14709 |  |  |  | ( SI )
3.75
Setting SBEF |  |  | : | 192.4501 |  |  |  | A | (prim) | [11 empty] | 200
|  |  | : | 0.48113 |  |  |  | A | (sec) | [11 empty] | 750
|  |  | : | 0.096225 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In | [12 empty] | 0.2
tms SBEF |  |  | : | 0.16615 |  |  |  | ( LTI ) |  | atau |  | 1.4769 |  |  |  | ( Very Inverse )

## Cek Distance
Aplikasi untuk mengcross check hasil perhitungan setting Distance kondisi penghantar normal
Update |  | 2021-03-24 | 11:25
| OTOMATIS |  |  |  |  | SEMI-MANUAL
| GI | MENES5 |  |  |  | INPUT
| BAY | ASAHI2-MNES5-1 |  |  |  | L1 | RKBTG-KOPO 1 | Ruas yang akan dihitung setting proteksi nya
| CCC | 1822 | A Ref: | 1620 |  | L2 | SAKETI-RKBTG 1 | Ruas terdekat dari GI lawan
| CT PRI | 1600 | CT SEC | 1 |  | L3 |  | Ruas terpanjang dari GI lawan
| PT PRI | 150000 | PT SEC | 100 |  | L4 |  | Ruas terpendek setelah L3
|  | Primary | Secondary |  |  |  | Primary | Secondary |  | Kr | (RE/RL) | = | 1.292 | siemens
| Z1 | 3.4891 | 4.2381 | Ohm |  | Z line | 4.3614 | 5.2977 | Ohm | Kx | (XE/XL) | = | 0.66667 | siemens
| X1 | 3.4564 | 4.1984 | Ohm |  | Angle | 82.1501 | 82.1501 | deg
* | RG1 | #REF! | #REF! | Ohm |  | kN Mag | 0.68359 | 0.68359 |  | Krs |  | = | 487.6% | toshiba
| tZ1 | 0 |  | detik |  | kN Angle | -7.1095 | -7.1095 | deg | Kxs |  | = | 300% | toshiba
[6 empty] | Z Blinder | #REF! | #REF! | Ohm
[10 empty] | Real K0 |  | = | 0.67833 | siemens
|  | Primary | Secondary |  |  |  | LINE | KM | OHM | Imag K0 |  | = | -0.084605 | siemens
| Z2 | 9.2267 | 11.2073 | Ohm |  | L1 | RKBTG-KOPO 1 | 15.392 | 4.3614
| X2 | 9.0401 | 10.9808 | Ohm |  | L2 | SAKETI-RKBTG 1 | 33.803 | 8.9831 | Z0/Z1 Mag |  | = | 3.0456 | ge
* | RG2 | #REF! | #REF! | Ohm |  | L3 | ASAHI2-MNES5-2 | 27.515 | 7.3121 | Z0/Z1 Ang |  | = | -4.7805 | ge
| tZ2 | 0.4 |  | detik |  | L4 | ASAHI2-MNES5-1 | 1.35 | 0.35876
|  | Primary | Secondary |  |  |  | Primary | Secondary
| Z3 | 13.9906 | 16.9939 | Ohm |  | OCR | 2186.4 | 1.2
| X3 | 13.7066 | 16.6489 | Ohm |  | tms OCR | 0.32712
* | RG3 | #REF! | #REF! | Ohm |  | GFR | 364.4 | 0.2
| tZ3 | 1.6 |  | detik |  | tms GFR | 0.59275
Thanks to: -Mas Ervin (Kalimantan) *atas pemilik ide awal -HAR PRO UIT JBB *atas waktu luangnya -Para Kontributor *.dz Digsilent Jawa Bali *salam kompak

## Cek OCRGFR
CEK KILAT SETTING OCR GFR | [6 empty] | CEK KILAT SETTING OCR GFR
| INPUT PARAMETER | [6 empty] | RESULT
| Gardu Induk | : | PLTGU CILEGON BARU |  |  |  |  | Setting OCR | : | 4094.4 | A | (prim)
| Bay | : | LINE | [5 empty] | : | 1.0236 | A | (sec)
| CCC / TSA | : | 3412 |  |  | A |  |  | : | 1.0236 | pu / Ibase / Iref / In
| Ratio CT | : | 4000 | / | 1 |  |  | Delay OCR | : | 0.2917 (SI)
| Buspro | : | ADA
| waktu kerja | : | 1 |  |  | detik |  | Setting GFR | : | 682.4 | A | (prim)
| Tegangan | : | 150 |  |  | kV |  |  | : | 0.1706 | A | (sec)
| 3ph Fault | : | 34950 |  |  | A |  |  | : | 0.1706 | pu / Ibase / Iref / In
| 1ph Fault | : | 35520 |  |  | A |  | Delay GFR | : | 0.5875 (SI)
GI PLTGU CILEGON BARU
CT :4000/1
| CALCULATION PROCESS | [6 empty] | TSA : 3412A
OCR prim:4094.4A ; sek:1.024A atau 1.024pu
| Referensi CCC | : | 3412 |  |  | A |  | tms OCR: 0.2917 (SI)
| 2ph Fault | : | 30301.65 |  |  | A |  | GFR prim:682.4A ; sek:0.171A atau 0.171pu
tms GFR: 0.5875 (SI)
RESULT
| Setting OCR | : | 4094.4 | A | (prim)
|  | : | 1.0236 | A | (sec)
|  | : | 1.0236 | pu / Ibase / Iref / In
| tms OCR | : | 0.2917 (SI)
| Setting GFR | : | 682.4 | A | (prim)
|  | : | 0.1706 | A | (sec)
|  | : | 0.1706 | pu / Ibase / Iref / In
| tms GFR | : | 0.5875 (SI)
GI PLTGU CILEGON BARU
CT :4000/1
TSA : 3412A
OCR prim:4094.4A ; sek:1.024A atau 1.024pu
tms OCR: 0.2917 (SI)
GFR prim:682.4A ; sek:0.171A atau 0.171pu
tms GFR: 0.5875 (SI)

## Cek Data Kawat
Nama Saluran |  |  | : | SAKETI-RKBTG 1
| Jenis Kawat |  |  | : | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A)
| R1 = | 0.0633 |  |  |  | ohm/km |  |  |  | L41C= | 33.803 |  | km | R1 = | 2.1397 |  |  | ohm
| X1 = | 0.2581 |  |  |  | ohm/km | [7 empty] | X1 = | 8.7246 |  |  | ohm
| R0 = | 0.2133 |  |  |  | ohm/km | [7 empty] | R0 = | 7.2102 |  |  | ohm
| X0 = | 0.7743 |  |  |  | ohm/km | [7 empty] | X0 = | 26.1737 |  |  | ohm
Gardu Induk |  |  | : | SAKETI5 | [5 empty] | Gardu Induk |  | : | CENGKARENG
Bay |  |  | : | LINE | [5 empty] | Bay |  | : | LINE
CCC / TSA |  |  | : | 833.5 |  |  |  |  | A | CCC / TSA |  | : | 833.5 |  |  |  | A
Ratio CT |  |  | : | 1000 |  |  | / | 5 |  | Ratio CT |  | : | 1000 |  | / | 5
waktu kerja |  |  | : | 1 |  |  |  |  | detik | waktu kerja |  | : | 1 |  |  |  | detik
Tegangan |  |  | : | 150 |  |  |  |  | kV | Tegangan |  | : | 150 |  |  |  | kV
3ph Fault |  |  | : | 17470 |  |  |  |  | A | 3ph Fault |  | : | 22020 |  |  |  | A | 19745
1ph Fault |  |  | : | 13930 |  |  |  |  | A | 1ph Fault |  | : | 17320 |  |  |  | A | 15625

## Manual (hidden)
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A | : | ANGKE
[17 empty] | GI-B | : | KARET
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C | : | KARET BARU
| ANGKE | [9 empty] | CSW |  |  | TAMAN SAMBAS |  |  | GI-D | : | CSW
[17 empty] | GI-E | : | TAMAN SAMBAS
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT |  |  |  |  | : | 3000 |  |  |  | / | 1
[17 empty] | Ratio PT |  |  |  |  | : | 150000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A |  |  |  |  | : | 42732.47 | [5 empty] | A
[5 empty] | KARET |  |  |  |  | KARET BARU | [6 empty] | 1phase fault di GI-A |  |  |  |  | : | 33903.92 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B |  |  |  |  | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B |  |  |  |  | : | 500 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B |  |  |  |  | : | 150 |  | / | 20 |  | kV
|  | Parameter L1 |  |  |  |  | SIRKUIT-1 | [14 empty] | Parameter L3 |  |  |  |  | SIRKUIT-1
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | Grogol-Tomang | [14 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | CLDUG-ALMSR
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | [14 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1860A)
|  |  | R11A = |  | 0.0517 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11A= |  | 16.44 |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.12669 |  |  |  | ohm/km | L31A= | 14.9 | km
|  |  | X11A = |  | 0.208 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In A= |  | 1620 |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.3877 |  |  |  | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R11B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L11B= |  |  |  | km |  |  |  | R31B = | [5 empty] | ohm/km | L31B= |  | km
|  |  | X11B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | In B= |  |  |  | A |  |  |  | X31B = | [5 empty] | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R11C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L11C= |  |  |  | km |  |  |  | R31C = | [5 empty] | ohm/km | L31C= |  | km
|  |  | X11C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | In C= |  |  |  | A |  |  |  | X31C = | [5 empty] | ohm/km
|  | Parameter L2 |  |  |  |  | SIRKUIT-1 | [14 empty] | Parameter L4 |  |  |  |  | ABAIKAN
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | CLDUG-ALMSR | [14 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | SMRCN-ALMSR 2
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | UGC 1x2000 | [14 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | CAB-150 KV N2XCK2Y CU 2x1000mm (1886A)
|  |  | R21A = |  | 0.0565 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 3 |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.12669 |  |  |  | ohm/km | L41A= | 14.9 | km
|  |  | X21A = |  | 0.1125 |  |  |  | ohm/km | [13 empty] | X41A = |  | 0.3877 |  |  |  | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R21B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  |  |  | km |  |  |  | R41B = | [5 empty] | ohm/km | L41B= |  | km
|  |  | X21B = | [5 empty] | ohm/km | [13 empty] | X41B = | [5 empty] | ohm/km
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R21C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  |  |  | km |  |  |  | R41C = | [5 empty] | ohm/km | L41C= |  | km
|  |  | X21C = | [5 empty] | ohm/km | [13 empty] | X41C = | [5 empty] | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 3.3159 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 10.2586 |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = | 0 |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | 0 |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | 3.3159 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | 10.2586 |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | 3.315948+10.25856i | [12 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | 10.7812 |  |  |  | Ohm
[22 empty] | Sudut |  | = | 72.0872 |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.84995 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 3.4195 |  |  | Ohm
|  | RL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 0 |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 0 |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | 1620 |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | 0.84995 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 3.4195 |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | 16.44 |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | 0.849948+3.41952i | [12 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | 3.5236 |  |  |  | Ohm
[22 empty] | Sudut |  | = | 76.0416 |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 0.1695 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 0.3375 |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | 0 |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 0 |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | 0.1695 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 0.3375 |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | 3 |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | 0.1695+0.3375i | [12 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | 0.37767 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 1.8877 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 5.7767 |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | 1.8877 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 5.7767 |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | 14.9 |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | 1.887681+5.77673i | [12 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | 6.0773 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 1.8877 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 5.7767 |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | 0 |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 0 |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | 1.8877 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 5.7767 |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | 14.9 |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | 1.887681+5.77673i | [12 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | 6.0773 |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 5.625i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 2
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | 3.5236 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  | ZL1S |  | = | 7.0471 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | 3.4195 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  | XL1S |  | = | 6.839 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | sudut |  | = | 76.0416 |  |  |  | degree |  |  |  | sudut |  | = | 76.0416 |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | 0.68414876729066-0.0703341765916964i | [9 empty] | kZ0 |  | = | 0.68775
[17 empty] | sudut kZ0 |  | = | -5.8697 |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | 2.8189 |  |  |  | Ohm (prim) | [10 empty] | Z1S |  | = | 5.6377 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | 2.7356 |  |  |  | Ohm (prim) | [10 empty] | X1S |  | = | 5.4712 |  |  |  | Ohm (sec)
[21 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | Z2min |  |  | = | 1.0199376+4.103424i | [5 empty] | = | 4.2283 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | 0.7884384+2.951616i | [5 empty] | = | 3.0551 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.6799584+4.985616i | [5 empty] | = | 5.0318 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | 0.985548+3.68952i | [5 empty] | = | 3.8189 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | 1.0199376+4.103424i | [5 empty] | = | 4.2283 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | 1.0199376+4.103424i | [5 empty] | = | 4.2283 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | 1.0199376+4.103424i | [5 empty] | = | 4.2283 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  | Z2S |  | = | 8.4566 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | 4.1034 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  | X2S |  | = | 8.2068 |  |  |  | Ohm (sec)
[21 empty] | tZ2 |  | = | 0.8 |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1
|  |  | Z3min |  |  | = | 3.2851548+11.0355i | [5 empty] | = | 11.5141 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | 2.49213216+8.2812768i | [5 empty] | = | 8.6481 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | 2.854566912+9.39040896i | [5 empty] | = | 9.8147 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.6799584+6.335616i | [5 empty] | = | 6.372 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | 3.56820864+11.7380112i | [5 empty] | = | 12.2684 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | 2.854566912+9.39040896i | [5 empty] | = | 9.8147 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | 3.2851548+11.0355i | [5 empty] | = | 11.5141 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 0.6799584+6.335616i | [5 empty] | = | 6.372 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 0.6799584+6.335616i | [5 empty] | = | 6.372 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  | Z3S |  | = | 12.744 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | 6.3356 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  | X3S |  | = | 12.6712 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [17 empty] | tZ3 |  | = | 1.2 |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | 1620 |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 53.4584 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 106.9167 |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 3 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | 21.3833 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 42.7667 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 10.6917 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 21.3833 |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.034638 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.069276 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 2.1383 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 4.2767 |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | 32.075 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 64.15 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 42.7667 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 85.5334 |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | 16.4224 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 32.8448 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 20.528 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 41.056 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 25.66 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 51.32 |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | 17.1067 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 34.2133 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 21.3833 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 42.7667 |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 26.7292 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 53.4584 |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 53.4584 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 106.9167 |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | 23.6104 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 47.2208 |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | 7.698 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 15.396 |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | 7.698 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 15.396 |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | 20.0689 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 40.1377 |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | 7.0471 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 14.0943 |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 3000 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100
|  | Z Line |  |  | = | 7.0471 | [10 empty] | kZN |  | = | 0.68775
|  | Line Ang |  |  | = | 76.0416 | [10 empty] | kZN Angle |  | = | -5.8697 |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | 5.6377 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | 8.4566 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  | = | 0.8 |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | 12.744 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  | = | 1.2 |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | 34.2133 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | 42.7667 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | 53.4584 |  |  | Ohm (sec)
|  | R5 |  |  | = | 40.1377 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | 14.0943 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | 47.2208 |  |  | Ohm (sec)
SIEMENS (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 3000 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100
|  | X1S |  |  | = | 5.4712 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z1S |  |  | = | 5.6377 |  |  | Ohm (sec)
|  | R1G |  |  | = | 34.2133 |  |  | Ohm (sec)
|  | X2S |  |  | = | 8.2068 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z2S |  |  | = | 8.4566 |  |  | Ohm (sec)
|  | R2G |  |  | = | 42.7667 |  |  | Ohm (sec)
|  | X2S |  |  | = | 12.6712 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z2S |  |  | = | 12.744 |  |  | Ohm (sec)
|  | R3G |  |  | = | 53.4584 |  |  | Ohm (sec)
|  | Angle |  |  | = | 76.0416 |  |  | Ohm (sec)

## DURKOS-GANDUL (hidden)
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A |  | : | DURKOS
[17 empty] | GI-B |  | : | GANDUL
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C |  | : | KEMBANGAN
| DURKOS | [9 empty] | LENGKONG |  |  | BALARAJA |  |  | GI-D |  | : | LENGKONG
[17 empty] | GI-E |  | : | BALARAJA
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT | [5 empty] | : | 4000 |  |  |  | / | 1
[17 empty] | Ratio PT | [5 empty] | : | 500000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 30535.57 | [5 empty] | A
[5 empty] | GANDUL |  |  |  |  | KEMBANGAN | [6 empty] | 1phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 27695.18 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 500 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 500 |  | / | 150 |  | kV
|  | Parameter L1 | [20 empty] | Parameter L3
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | DKSBI-KMBGN1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | GNDUL-LKONG1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A)
|  |  | R11A = |  | 0.02304 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11A= |  | 3.95 |  |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.0761 |  |  |  | ohm/km |  | L31A= | 22.1 | km
|  |  | X11A = |  | 0.27772 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In A= |  | 4080 |  |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.2777 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | GNDUL-KMBGN-1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R11B = |  | 0.0251 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11B= |  | 30.143 |  |  | km |  |  |  | R31B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L31B= | #N/A | km
|  |  | X11B = |  | 0.2808 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In B= |  | 2400 |  |  | A |  |  |  | X31B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R11C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11C= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R31C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L31C= | #N/A | km
|  |  | X11C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In C= |  | #N/A |  |  | A |  |  |  | X31C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Parameter L2 | [20 empty] | Parameter L4
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | DEPOK-GNDUL -1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | LKONG-BLRJA2
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A)
|  |  | R21A = |  | 0.0293 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 5.923 |  |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.0761 |  |  |  | ohm/km |  | L41A= | 29.5 | km
|  |  | X21A = |  | 0.2815 |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41A = |  | 0.2777 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R21B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R41B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L41B= | #N/A | km
|  |  | X21B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R21C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R41C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L41C= | #N/A | km
|  |  | X21C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 0.68351 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 3.291 |  |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = | 5.278 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = | 25.3925 |  |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | #N/A |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.091008 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 1.097 |  |  |  | Ohm | [11 empty] | #N/A
|  | RL11B |  | = | 0.75659 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 8.4642 |  |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | #N/A |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | #N/A |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 0.17354 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 1.6673 |  |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 1.6818 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 6.1372 |  |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 6.1372 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 2.2449 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 8.1921 |  |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 62.5i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 0.8
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | ZL1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | XL1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | sudut |  | = | #N/A |  |  |  | degree |  |  |  |  | sudut |  | = | #N/A |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | #N/A | [9 empty] | kZ0 |  |  | = | #N/A
[17 empty] | sudut kZ0 |  |  | = | #N/A |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | Z1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | X1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | Z2min |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z2S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X2S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ2 |  | = | #N/A |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1
|  |  | Z3min |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z3S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X3S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [18 empty] | tZ3 |  | = | #N/A |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | 4000 |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 72.1688 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 8 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 14.4338 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 11.547 |  |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.14786 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.11829 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 2.8868 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 2.3094 |  |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | 43.3013 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 34.641 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 46.188 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | 22.1703 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 17.7362 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 27.7128 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 22.1703 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 34.641 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 27.7128 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 18.4752 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 36.0844 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 72.1688 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | 31.8741 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | 10.3923 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | 10.3923 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | 27.093 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 4000 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 500000 |  |  | / | 100 | [6 empty] | Length |  |  | = | #N/A |  |  | km
|  | Z Line |  |  | = | #N/A | [10 empty] | kZN |  |  | = | #N/A
|  | Line Ang |  |  | = | #N/A | [10 empty] | kZN Angle |  |  | = | #N/A |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | 18.4752 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec)
|  | R5 |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec)
|  | DURKOS |  |  |  |  | Bay |  | GANDUL
|  | LINE | [23 empty] | kZN |  |  | = | #N/A
|  | Length |  |  | = | #N/A |  |  | km |  |  |  |  | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik |  |  |  |  | kZN Angle |  |  | = | #N/A | deg
|  | CT |  |  | = | 4000 |  |  | / | 1 |  | A |  | T2 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | PT |  |  | = | 500000 |  |  | / | 100 |  | V |  | T3 |  |  | = | #N/A |  |  | detik |  |  |  |  | Krs |  |  | = | #N/A
[14 empty] | Angle |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Kxs |  |  | = | #N/A
|  | X1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kr |  |  | = | #N/A
|  | R1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kx |  |  | = | #N/A
|  | X0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | XLS/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | XLP/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (pri)
|  | ZLS/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | ZLP/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (pri)
|  | X1S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R1GS |  |  | = | 18.4752 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1GP |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X2P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z2P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R2GS |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R2GP |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (pri)
|  | X3S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X3P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z3S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z3P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R3GS |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R3GS |  |  | = | 36.0844 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z blinder |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z blinder |  |  | = | 31.8741 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta R |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta R |  |  | = | 10.3923 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta X |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta X |  |  | = | 10.3923 |  |  | Ohm (pri)
|  | R5 |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R5 |  |  | = | 27.093 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)

## GANDUL-DURKOS
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A |  | : | GANDUL
[17 empty] | GI-B |  | : | DURIKOSAMBI
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C |  | : | KEMBANGAN
| GANDUL | [9 empty] | KEMBANGAN |  |  | GANDUL |  |  | GI-D |  | : | KEMBANGAN
[17 empty] | GI-E |  | : | GANDUL
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT | [5 empty] | : | 2000 |  |  |  | / | 1
[17 empty] | Ratio PT | [5 empty] | : | 500000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 45515.12 | [5 empty] | A
[5 empty] | DURIKOSAMBI |  |  |  |  | KEMBANGAN | [6 empty] | 1phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 50517.03 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 500 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 500 |  | / | 150 |  | kV
|  | Parameter L1 | [20 empty] | Parameter L3
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | DKSBI-KMBGN1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | DKSBI-KMBGN1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A)
|  |  | R11A = |  | 0.02304 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11A= |  | 3.95 |  |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.02304 |  |  |  | ohm/km |  | L31A= | 3.95 | km
|  |  | X11A = |  | 0.27772 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In A= |  | 4080 |  |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.27772 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | GNDUL-KMBGN-1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R11B = |  | 0.0251 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11B= |  | 30.143 |  |  | km |  |  |  | R31B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L31B= | #N/A | km
|  |  | X11B = |  | 0.2808 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In B= |  | 2400 |  |  | A |  |  |  | X31B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R11C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11C= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R31C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L31C= | #N/A | km
|  |  | X11C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In C= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Parameter L2 | [20 empty] | Parameter L4
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | DKSBI-KMBGN1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | DKSBI-KMBGN1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR 4X450mm (4080A)
|  |  | R21A = |  | 0.02304 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 3.95 |  |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.02304 |  |  |  | ohm/km |  | L41A= | 3.95 | km
|  |  | X21A = |  | 0.27772 |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41A = |  | 0.27772 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R21B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R41B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L41B= | #N/A | km
|  |  | X21B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R21C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R41C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L41C= | #N/A | km
|  |  | X21C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 0.547 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 2.664 |  |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = | 5.278 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = | 25.3925 |  |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | #N/A |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.091008 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 1.097 |  |  |  | Ohm | [11 empty] | #N/A
|  | RL11B |  | = | 0.75659 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 8.4642 |  |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | 2400 |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | #N/A |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 0.091008 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 1.097 |  |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 0.091008 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 1.097 |  |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 1.097 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 0.091008 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 1.097 |  |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 62.5i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 0.4
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | ZL1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | XL1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | sudut |  | = | #N/A |  |  |  | degree |  |  |  |  | sudut |  | = | #N/A |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | #N/A | [9 empty] | kZ0 |  |  | = | #N/A
[17 empty] | sudut kZ0 |  |  | = | #N/A |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | Z1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | X1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | Z2min |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z2S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X2S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ2 |  | = | #N/A |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1
|  |  | Z3min |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z3S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X3S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [18 empty] | tZ3 |  | = | #N/A |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | 2000 |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 144.3376 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 8 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 11.547 |  |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.084559 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.033824 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 5.7735 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 2.3094 |  |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | 86.6025 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 34.641 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 115.4701 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 46.188 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | 44.3405 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 17.7362 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 55.4256 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 22.1703 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 69.282 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 27.7128 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | 46.188 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 18.4752 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 72.1688 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 144.3376 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | 63.7481 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | 20.7846 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | 20.7846 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | 54.1859 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 2000 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 500000 |  |  | / | 100 | [6 empty] | Length |  |  | = | #N/A |  |  | km
|  | Z Line |  |  | = | #N/A | [10 empty] | kZN |  |  | = | #N/A
|  | Line Ang |  |  | = | #N/A | [10 empty] | kZN Angle |  |  | = | #N/A |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | 18.4752 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec)
|  | R5 |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec)
|  | GANDUL |  |  |  |  | Bay |  | DURIKOSAMBI
|  | LINE | [23 empty] | kZN |  |  | = | #N/A
|  | Length |  |  | = | #N/A |  |  | km |  |  |  |  | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik |  |  |  |  | kZN Angle |  |  | = | #N/A | deg
|  | CT |  |  | = | 2000 |  |  | / | 1 |  | A |  | T2 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | PT |  |  | = | 500000 |  |  | / | 100 |  | V |  | T3 |  |  | = | #N/A |  |  | detik |  |  |  |  | Krs |  |  | = | #N/A
[14 empty] | Angle |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Kxs |  |  | = | #N/A
|  | X1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kr |  |  | = | #N/A
|  | R1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kx |  |  | = | #N/A
|  | X0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | XLS/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | XLP/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (pri)
|  | ZLS/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | ZLP/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (pri)
|  | X1S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R1GS |  |  | = | 18.4752 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1GP |  |  | = | 46.188 |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X2P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z2P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R2GS |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R2GP |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (pri)
|  | X3S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X3P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z3S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z3P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R3GS |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R3GS |  |  | = | 72.1688 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z blinder |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z blinder |  |  | = | 63.7481 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta R |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta R |  |  | = | 20.7846 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta X |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta X |  |  | = | 20.7846 |  |  | Ohm (pri)
|  | R5 |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R5 |  |  | = | 54.1859 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)

## PROSES (hidden)
LOCAL | MENES5
LINE | ASAHI2-MNES5-1 | ASAHIMAS 2MENES5
REMOTE | ASAHIMAS 2
3PH FAULT | 23.13
1PH FAULT | 22.12
| LINE (OTOMATIS) | KM | OHM | DEG |  | R1 (Ohm) | X1 (Ohm) | L1 (km) | I (kA) | Type | R1/km | X1/km | R0/km | X0/km
L1 | RKBTG-KOPO 1 | 1.35 | 0.35876 | 76.22 |  | 0.59567 | 4.3205 | 15.392 | 1.62 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | 0.0387 | 0.2807 | 0.1887 | 0.8421
L2 | ASAHI2-CSRI | 18.03 | 4.7915 | 76.22 |  | 1.1413 | 4.6535 | 18.03 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
L3 | ASAHI2-MNES5-2 | 27.515 | 7.3121 | 76.22 |  | 1.7417 | 7.1016 | 27.515 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
L4 | ASAHI2-MNES5-1 | 1.35 | 0.35876 | 76.22 |  | 0.085455 | 0.34843 | 1.35 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
| LINE (MANUAL) |  |  |  |  | R1 (Ohm) | X1 (Ohm) | L1 (km) | I (kA) | Type | R1/km | X1/km | R0/km | X0/km
L1 | RKBTG-KOPO 1 | 15.392 | 4.3614 | 82.1501 |  | 0.59567 | 4.3205 | 15.392 | 1.62 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | 0.0387 | 0.2807 | 0.1887 | 0.8421
L2 | SAKETI-RKBTG 1 | 33.803 | 8.9831 | 76.22 |  | 2.1397 | 8.7246 | 33.803 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
L3 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
L4 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| LINE (INPUT) |  |  |  |  | R1 (Ohm) | X1 (Ohm) | L1 (km) | I (kA) | Type | R1/km | X1/km | R0/km | X0/km
L1 | RKBTG-KOPO 1 | 15.392 | 4.3614 | 82.1501 |  | 0.59567 | 4.3205 | 15.392 | 1.62 | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | 0.0387 | 0.2807 | 0.1887 | 0.8421
L2 | SAKETI-RKBTG 1 | 33.803 | 8.9831 | 76.22 |  | 2.1397 | 8.7246 | 33.803 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
L3 | ASAHI2-MNES5-2 | 27.515 | 7.3121 | 76.22 |  | 1.7417 | 7.1016 | 27.515 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
L4 | ASAHI2-MNES5-1 | 1.35 | 0.35876 | 76.22 |  | 0.085455 | 0.34843 | 1.35 | 2.73 | OHL-150kV-TACSR 2X410mm (2730A) | 0.0633 | 0.2581
|  | LOKAL | REMOTE | GI | INVERT
| A |  |  | MENES5 | KOPO
| B | RANGKASBITUNG5 | KOPO | RANGKASBITUNG5 | RANGKASBITUNG5
| C | SAKETI5 | RANGKASBITUNG5 | SAKETI5 | ASAHIMAS 2
| D | MENES5 | ASAHIMAS 2 | MENES5 | MENES5
| E | ASAHIMAS 2 | MENES5 | ASAHIMAS 2

## PROSES TRAFO
PERHITUNGAN SETTING OCR GFR PADA BAY TRAFO
INPUT PARAMETER
| Gardu Induk |  |  | : | TELUK NAGA
| Bay |  |  | : | TRF 2
| Daya |  |  | : | 60 | [5 empty] | MVA |  |  |  | Belitan |  |  | : | (1) Yyd
| Impedansi |  |  | : | 12 | [5 empty] | % |  |  |  | Ratio |  |  | : | 150 |  | / | 20 |  | kV
| CT ph 150 kV |  |  | : | 300 |  |  |  | / | 5 | [6 empty] | CT ph 20 kV |  |  |  | : | 2000 |  |  |  | / | 5
| CT N 150 kV |  |  | : | 2000 |  |  |  | / | 5 | [6 empty] | CT N 20 kV |  |  |  | : | 2000 |  |  |  | / | 5
[17 empty] | CT NGR 20 kV |  |  |  | : | 2000 |  |  |  | / | 5
Impedansi Sumber di bus HV
|  | Positive Seq Impedance | [5 empty] | : |  | R1 = | 0.0018 |  |  |  |  | X1 = | 0.0167 |  |  |  |  | pu
|  | Negative Seq Impedance | [5 empty] | : |  | R2 = | 0 |  |  |  |  | X2 = | 0.02 |  |  |  |  | pu
|  | Zero Seq Impedance | [5 empty] | : |  | R0 = | 0.00618 |  |  |  |  | X0 = | 0.02627 |  |  |  |  | pu
Impedansi OHL HV
|  | Positive Seq Impedance | [5 empty] | : |  | R1 = | 0.0411 |  |  |  |  | X1 = | 0.2812 |  |  |  |  | Ohm
| NGR |  |  | : | 12 |  |  |  | Ohm
| I maks NGR |  |  | : | 1000 |  |  |  | Ampere
| ketahanan NGR |  |  | : | 10 |  |  |  | detik
| waktu kerja HV |  |  |  | : | 1.5 |  |  | detik
| waktu kerja LV |  |  |  | : | 1 |  |  | detik |  |  | (0.7 detik untuk Trafo UNINDO versi DULU)
CALCULATION PROCESS
| Tegangan |  | = | 1 |  |  | pu
| Z base LV |  | = | 4 |  |  | Ohm |  |  |  | Arus nominal HV |  |  |  |  | = | 230.9401 |  |  | Ampere |  |  |  |  | REF HV = |  |  |  | 46.188 | A | = | 0.11547
| Z base HV |  | = | 225 |  |  | Ohm |  |  |  | Arus nominal LV |  |  |  |  | = | 1732.0508 |  |  | Ampere |  |  |  |  | REF LV = |  |  |  | 346.4102 | A | = | 0.86603
| I base LV |  | = | 2886.7513 |  |  | Ampere
| I base HV |  | = | 384.9002 |  |  | Ampere |  |  |  | Arus nominal NGR |  |  |  |  | = | 962.2504 |  |  | Ampere
| Impedansi Sumber di bus HV | [19 empty] | Impedansi OHL HV
|  | Positive Seq Impedance | [5 empty] | ZS1= |  | 0.0018+0.0167i | [7 empty] | pu |  |  | Zsutt1 |  | = | 0.00018267+0.00124978i | [7 empty] | pu
|  | Negative Seq Impedance | [5 empty] | ZS2= |  | 0.02i | [7 empty] | pu |  |  | Zsutt2 |  | = | 0.00018267+0.00124978i | [7 empty] | pu
|  | Zero Seq Impedance | [5 empty] | ZS0= |  | 0.00618+0.02627i | [7 empty] | pu |  |  | Zsutt0 |  | = | 0.00054801+0.00374934i | [7 empty] | pu
Data Impedansi Trafo
|  | Xt |  |  |  | = | 0.12 |  |  | pu |  |  | Xts1=Xts2=Xts0 |  |  |  |  | = | 0.1 |  |  | pu |  |  | Rngr |  | = | 3 |  |  | pu
|  | Xt1=Xt2=Xt0 |  |  |  | = | 0.2 |  |  | pu |  |  | Xtt1=Xtt2 |  |  |  |  | = | 0.1 |  |  | pu
|  | Xtp1=Xtp2=Xtp0 |  |  |  | = | 0.1 |  |  | pu |  |  | Xtt0 |  |  |  |  | = | 0.1 |  |  | pu
| Perhitungan hubung singkat pada bus LV | [24 empty] | MOC1 |  | tMOC1 |  | MOC2 |  | tMOC2
|  | 3ph fault |  |  |  | = | 13320.9588 |  |  | Ampere | [8 empty] | Setting UIT&UID |  |  |  |  | 1 |  | 6928 |  | 0.5 |  | 11258 |  | 0.3
|  | 2ph fault |  |  |  | = | 11549.2712 |  |  | Ampere | [8 empty] | Setting PLN Pusat |  |  |  |  | 0 |  | 6928 |  | 0.7 |  | OFF |  | OFF
|  | 1ph fault |  |  |  | = | 959.8525 |  |  | Ampere | [8 empty] | Setting ZDT |  |  |  |  | 0 |  | 8000 |  | 0.7 |  | OFF |  | OFF
[19 empty] | Non Cascade |  |  |  |  | 0 |  | 6928 |  | 0.1 *with NC Logic |  | 6928 |  | 0.7
Perhitungan hubung singkat pada bus HV
|  | 3ph fault |  |  |  | = | 1776.1278 |  |  | Ampere |  |  | 19112.4566 |  | Ampere | [10 empty] | MOC1 |  | tMOC1 |  | MOC2 |  | tMOC2
|  | 2ph fault |  |  |  | = | 1539.9028 |  |  | Ampere | [8 empty] | Setting UIT&UID |  |  |  |  | 1 |  | 6928 |  | 0.5 |  | 11258 |  | 0.3
|  | 1ph fault |  |  |  | = | 2278.6853 |  |  | Ampere | [8 empty] | Setting PLN Pusat |  |  |  |  | 0
[19 empty] | Setting ZDT |  |  |  |  | 0
[19 empty] | Non Cascade |  |  |  |  | 0
[19 empty] | OUTPUT | [6 empty] | 6928 |  | 0.5 |  | 11258 |  | 0.3
RESULT HV SIDE
| Setting OCR HV |  |  |  | : | 277.1281 |  |  |  | A | (prim) | [5 empty] | Setting OCR HV Momen | [6 empty] | : | 2309.4011 |  |  |  | A | (prim)
[5 empty] | : | 4.6188 |  |  |  | A | (sec) | [12 empty] | : | 38.49 |  |  |  | A | (sec)
[5 empty] | : | 0.92376 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In | [13 empty] | : | 7.698 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
| tms OCR HV |  |  |  | : | 0.37387 |  |  |  | ( SI ) | [6 empty] | definite time delay | [6 empty] | : | 0.02 |  |  |  | detik
| Setting GFR HV |  |  |  | : | 115.4701 |  |  |  | A | (prim)
[5 empty] | : | 1.9245 |  |  |  | A | (sec)
[5 empty] | : | 0.3849 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
| tms GFR HV |  |  |  | : | 0.65852 |  |  |  | ( SI )
RESULT LV SIDE
| Setting OCR LV |  |  |  | : | 2078.461 |  |  |  | A | (prim) | [5 empty] | Setting OCR LV Momen 1 | [6 empty] | : | 6928 |  |  |  | A | (prim)
[5 empty] | : | 5.1962 |  |  |  | A | (sec) | [12 empty] | : | 17.32 |  |  |  | A | (sec)
[5 empty] | : | 1.0392 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In | [13 empty] | : | 3.464 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
| tms OCR LV |  |  |  | : | 0.24925 |  |  |  | ( SI ) | [6 empty] | definite time delay | [6 empty] | : | 0.5 |  |  |  | detik
[17 empty] | Setting OCR LV Momen 2 | [6 empty] | : | 11258 |  |  |  | A | (prim)
[24 empty] | : | 28.145 |  |  |  | A | (sec)
[24 empty] | : | 5.629 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
[17 empty] | definite time delay | [6 empty] | : | 0.3 |  |  |  | detik
| Setting GFR LV |  |  |  | : | 346.4102 |  |  |  | A | (prim)
[5 empty] | : | 0.86603 |  |  |  | A | (sec)
[5 empty] | : | 0.17321 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
| tms GFR LV |  |  |  | : | 0.14709 |  |  |  | ( SI )
| Setting SBEF |  |  |  | : | 192.4501 |  |  |  | A | (prim)
[5 empty] | : | 0.48113 |  |  |  | A | (sec)
[5 empty] | : | 0.096225 |  |  |  | pu / Ibase / Iref / In
| tms GFR LV |  |  |  | : | 0.16615 |  |  |  | ( LTI ) |  | atau |  | 1.4769 |  |  |  | ( Very Inverse )

## Agak Otomatis (hidden)
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A |  | : | ANGKE
[17 empty] | GI-B |  | : | KARET
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C |  | : | KARET BARU
| ANGKE | [9 empty] | CSW |  |  | TAMAN SAMBAS |  |  | GI-D |  | : | CSW
[17 empty] | GI-E |  | : | TAMAN SAMBAS
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT | [5 empty] | : | 1600 |  |  |  | / | 1
[17 empty] | Ratio PT | [5 empty] | : | 150000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 42732.47 | [5 empty] | A
[5 empty] | KARET |  |  |  |  | KARET BARU | [6 empty] | 1phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 33903.92 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 60 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 150 |  | / | 20 |  | kV
|  | Parameter L1 | [20 empty] | Parameter L3
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | PGSAN-TOSAN-2 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | GNDUL-LKONG1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | CAB-150kV-CU 240mm (550A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A)
|  |  | R11A = |  | 0.087 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11A= |  | 2.317 |  |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.0761 |  |  |  | ohm/km |  | L31A= | 22.1 | km
|  |  | X11A = |  | 0.132 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In A= |  | 550 |  |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.2777 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | GNDUL-KMBGN-1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R11B = |  | 0.0251 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11B= |  | 30.143 |  |  | km |  |  |  | R31B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L31B= | #N/A | km
|  |  | X11B = |  | 0.2808 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In B= |  | 2400 |  |  | A |  |  |  | X31B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R11C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L11C= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R31C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L31C= | #N/A | km
|  |  | X11C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | In C= |  | #N/A |  |  | A |  |  |  | X31C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Parameter L2 | [20 empty] | Parameter L4
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | DEPOK-GNDUL -1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | LKONG-BLRJA2
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-DOVE 4X327.9mm (1980A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACCC-AMSTERDAM 4X365mm (5704A)
|  |  | R21A = |  | 0.0293 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 5.923 |  |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.0761 |  |  |  | ohm/km |  | L41A= | 29.5 | km
|  |  | X21A = |  | 0.2815 |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41A = |  | 0.2777 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R21B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R41B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L41B= | #N/A | km
|  |  | X21B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41B = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A | [15 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | : | #N/A
|  |  | R21C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  | #N/A |  |  | km |  |  |  | R41C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km |  | L41C= | #N/A | km
|  |  | X21C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41C = |  | #N/A |  |  |  | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 0.54913 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 0.91753 |  |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = | 5.278 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = | 25.3925 |  |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | #N/A |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.20158 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 0.30584 |  |  |  | Ohm | [11 empty] | #N/A
|  | RL11B |  | = | 0.75659 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 8.4642 |  |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | #N/A |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | #N/A |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 0.17354 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 1.6673 |  |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 1.6818 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 6.1372 |  |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 6.1372 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 2.2449 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 8.1921 |  |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | #N/A |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | #N/A | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 46.875i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 1.0667
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | ZL1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | XL1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | sudut |  | = | #N/A |  |  |  | degree |  |  |  |  | sudut |  | = | #N/A |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | #N/A | [9 empty] | kZ0 |  |  | = | #N/A
[17 empty] | sudut kZ0 |  |  | = | #N/A |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | Z1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | X1S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | Z2min |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z2S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X2S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ2 |  | = | #N/A |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1
|  |  | Z3min |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | #N/A | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z3S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X3S |  | = | #N/A |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [18 empty] | tZ3 |  | = | #N/A |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | 550 |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 157.4592 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 167.9564 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 3 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | 62.9837 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 67.1826 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 31.4918 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 33.5913 |  |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.034638 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.036947 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 6.2984 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 6.7183 |  |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | 94.4755 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 100.7739 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 125.9673 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 134.3652 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | 48.3715 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 51.5962 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 60.4643 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 64.4953 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 75.5804 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 80.6191 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | 50.3869 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 53.7461 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 62.9837 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 67.1826 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 78.7296 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 83.9782 |  |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 157.4592 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 167.9564 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | 69.5434 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 74.1796 |  |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | 22.6741 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 24.1857 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | 22.6741 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 24.1857 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | 59.1119 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 63.0527 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | #N/A |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 1600 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100 | [6 empty] | Length |  |  | = | #N/A |  |  | km
|  | Z Line |  |  | = | #N/A | [10 empty] | kZN |  |  | = | #N/A
|  | Line Ang |  |  | = | #N/A | [10 empty] | kZN Angle |  |  | = | #N/A |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | 53.7461 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | 67.1826 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | 83.9782 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | GI BEKASI BAY NEW PULOGADUNG
|  | R5 |  |  | = | 63.0527 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | 74.1796 |  |  | Ohm (sec)
|  | LINE | [23 empty] | kZN |  |  | = | #N/A
|  | Length |  |  | = | #N/A |  |  | km |  |  |  |  | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik |  |  |  |  | kZN Angle |  |  | = | #N/A | deg
|  | CT |  |  | = | 1600 |  |  | / | 1 |  | A |  | T2 |  |  | = | #N/A |  |  | detik
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100 |  | V |  | T3 |  |  | = | #N/A |  |  | detik |  |  |  |  | Krs |  |  | = | #N/A
[14 empty] | Angle |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Kxs |  |  | = | #N/A
|  | X1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kr |  |  | = | #N/A
|  | R1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kx |  |  | = | #N/A
|  | X0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z0 sec |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z0 prim |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | XLS/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | XLP/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (pri)
|  | ZLS/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | ZLP/km |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm / km (pri)
|  | X1S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R1GS |  |  | = | 53.7461 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1GP |  |  | = | 50.3869 |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X2P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z2P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R2GS |  |  | = | 67.1826 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R2GP |  |  | = | 62.9837 |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X3P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z3P |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)
|  | R3GS |  |  | = | 83.9782 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R3GS |  |  | = | 78.7296 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z blinder |  |  | = | 74.1796 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z blinder |  |  | = | 69.5434 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta R |  |  | = | 24.1857 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta R |  |  | = | 22.6741 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta X |  |  | = | 24.1857 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta X |  |  | = | 22.6741 |  |  | Ohm (pri)
|  | R5 |  |  | = | 63.0527 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R5 |  |  | = | 59.1119 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z5 |  |  | = | #N/A |  |  | Ohm (pri)

## Cek OCRGFR case Priok-Bekasi-Ca (hidden)
Tools ini hanya dipakai untuk menindaklanjtui Surat 0177/TRS.00.01/350000/2020 perihal Anomali 3I0 di SS Priok Bekasi Cawang
CEK KILAT SETTING GFR | [6 empty] | CEK KILAT SETTING OCR GFR
| INPUT PARAMETER | [6 empty] | RESULT
| Gardu Induk | : | ANTASARI |  |  |  |  | Setting GFR | : | 400 | A | (prim)
| Bay | : | LINE | [5 empty] | : | 0.25 | A | (sec)
| CCC / TSA | : | 1000 |  |  | A |  |  | : | 0.25 | pu / Ibase / Iref / In
| Ratio CT | : | 1600 | / | 1 |  |  | tms GFR | : | 0.64352 | ( SI )
| waktu kerja | : | 1 |  |  | detik
| Tegangan | : | 150 |  |  | kV
| 3ph Fault | : | 27170 |  |  | A
| 1ph Fault | : | 29870 |  |  | A
CALCULATION PROCESS
| Referensi CCC | : | 1000 |  |  | A
| 2ph Fault | : | 23556.39 |  |  | A

## Notes
Acuan nilai REF tipikal
Tipikal REF/DIFF | HV | LV
per 5 | 0.7 A | 0.86 A
per 1 | 0.15 A | 0.17 A
silahkan diisi kolom merah
cek Resistive Reach
CTp | 1600
CTs | 1
PTp | 150000
PTs | 100
CCC | 1600
Zload prim | 54.1908 | Ohm
Zload sekunder | 57.8035 | Ohm
R3 prim | 27.0954 | Ohm
R3 sec | 28.9017 | Ohm
silahkan diisi kolom merah
cek SBEF 1000 A 5 detik |  |  | Setting UIT&UID
CTp | 2000 | A | Setting PLN Pusat
CTs | 5 | A | Setting ZDT
set | 0.5 | A | Non Cascade
tms | 0.175
fault 1000 A | 5.25 | detik

## Cek Distance Manual
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A |  | : | SAKETI5 | [6 empty] | Q: | Apakah ada Pembangkit atau IBT di GI B?
|  |  |  | 8.58 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 4.42 |  |  |  | GI-B |  | : | RKBTG | [6 empty] | A: | Tidak
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C |  | : | KOPO
| SAKETI5 | [9 empty] | BUNAR5 |  |  | KRKBTG |  |  | GI-D |  | : | BUNAR5
[17 empty] | GI-E |  | : | KRKBTG
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT | [5 empty] | : | 3000 |  |  |  | / | 1
[8 empty] | 8.7 | [8 empty] | Ratio PT | [5 empty] | : | 150000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 15140 | [5 empty] | A
[5 empty] | RKBTG |  |  |  |  | KOPO | [6 empty] | 1phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 13280 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 60 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 150 |  | / | 20 |  | kV
|  | Parameter L1 | [20 empty] | Parameter L3
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | CITRA-SINAR -1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | SINAR-LEGOK -1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A)
|  |  | R11A = |  | 0.042 |  |  | ohm/km |  |  | R0 | 0.2 |  |  | L11A= |  | 8.58 |  |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.034697 |  |  |  | ohm/km |  | L31A= |  | 8.7 |  |  | km
|  |  | X11A = |  | 0.059 |  |  | ohm/km |  |  | X0 | 0.421 |  |  | In A= |  | 1620 |  |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.25166 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R11B = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | R0 |  |  |  | L11B= |  |  |  |  | km |  |  |  | R31B = | [5 empty] | ohm/km |  | L31B= |  |  |  |  | km
|  |  | X11B = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | X0 |  |  |  | In B= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31B = | [5 empty] | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R11C = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | R0 |  |  |  | L11C= |  |  |  |  | km |  |  |  | R31C = | [5 empty] | ohm/km |  | L31C= |  |  |  |  | km
|  |  | X11C = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | X0 |  |  |  | In C= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31C = | [5 empty] | ohm/km
|  | Parameter L2 | [20 empty] | Parameter L4
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | SINAR-LEGOK -1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | BSD-LEGOK-1
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-150kV-ZEBRA 2X484.5mm (1620A)
|  |  | R21A = |  | 0.034697 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 8.7 |  |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.0387 |  |  |  | ohm/km |  | L41A= |  | 4.42 |  |  | km
|  |  | X21A = |  | 0.25166 |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41A = |  | 0.2807 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R21B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  |  |  |  | km |  |  |  | R41B = | [5 empty] | ohm/km |  | L41B= |  |  |  |  | km
|  |  | X21B = | [5 empty] | ohm/km | [14 empty] | X41B = | [5 empty] | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R21C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  |  |  |  | km |  |  |  | R41C = | [5 empty] | ohm/km |  | L41C= |  |  |  |  | km
|  |  | X21C = | [5 empty] | ohm/km | [14 empty] | X41C = | [5 empty] | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 1.5096 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 6.7368 |  |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = |  |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = |  |  |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = |  |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = |  |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | 1.5096 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | 6.7368 |  |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | 1.5096+6.7368i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | 6.9039 |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | 77.3697 |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.36036 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 0.50622 |  |  |  | Ohm
|  | RL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | 1620 |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | 0.36036 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 0.50622 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | 8.58 |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | 0.36036+0.50622i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | 0.62138 |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | 54.5543 |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 0.30186 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 2.1895 |  |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | 0.30186 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 2.1895 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | 8.7 |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | 0.30186+2.18946i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | 2.2102 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 0.30186 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 2.1895 |  |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | 0.30186 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 2.1895 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | 8.7 |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | 0.30186+2.18946i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | 2.2102 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 0.17105 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 1.2407 |  |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | 0.17105 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 1.2407 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | 4.42 |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | 0.171054+1.240694i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | 1.2524 |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 46.875i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 2
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | 0.62138 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | ZL1S |  | = | 1.2428 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | 0.50622 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | XL1S |  | = | 1.0124 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | sudut |  | = | 54.5543 |  |  |  | degree |  |  |  |  | sudut |  | = | 54.5543 |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | 3.08039180393804+1.4360752053793i | [9 empty] | kZ0 |  |  | = | 3.3987
[17 empty] | sudut kZ0 |  |  | = | 24.9949 |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | 0.49711 |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | Z1S |  | = | 0.99421 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | 0.40498 |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | X1S |  | = | 0.80995 |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | K2 |  |  | = | 1
|  |  | Z2min |  |  | = | 0.432432+0.607464i | [5 empty] | = | 0.74566 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | 0.4814784+1.8062304i | [5 empty] | = | 1.8693 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.288288+19.154976i | [5 empty] | = | 19.1571 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | 0.601848+2.257788i | [5 empty] | = | 2.3366 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | 0.4814784+1.8062304i | [5 empty] | = | 1.8693 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | 0.4814784+1.8062304i | [5 empty] | = | 1.8693 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | 0.4814784+1.8062304i | [5 empty] | = | 1.8693 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z2S |  | = | 3.7386 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | 1.8062 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X2S |  | = | 3.6125 |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ2 |  | = | 0.4 |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1
|  |  | Z3min |  |  | = | 0.794664+3.234816i | [5 empty] | = | 3.331 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | 0.5780736+2.5068576i | [5 empty] | = | 2.5726 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | 0.569058048+2.441465728i | [5 empty] | = | 2.5069 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.288288+30.404976i | [5 empty] | = | 30.4063 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | 0.71132256+3.05183216i | [5 empty] | = | 3.1336 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | 0.5780736+2.5068576i | [5 empty] | = | 2.5726 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | 0.794664+3.234816i | [5 empty] | = | 3.331 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 0.794664+3.234816i | [5 empty] | = | 3.331 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 0.794664+3.234816i | [5 empty] | = | 3.331 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z3S |  | = | 6.662 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | 3.2348 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X3S |  | = | 6.4696 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [18 empty] | tZ3 |  | = | 1.6 |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | 1620 |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 53.4584 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 106.9167 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 3 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | 21.3833 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 42.7667 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 10.6917 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 21.3833 |  |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.14806 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.29612 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 2.1383 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 4.2767 |  |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | 32.075 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 64.15 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 42.7667 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 85.5334 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | 20.7846 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 41.5692 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 46.188 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 25.66 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 51.32 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | 21.6506 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 43.3013 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 24.0563 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 48.1125 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 26.7292 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 53.4584 |  |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 53.4584 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 106.9167 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | 23.6104 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 47.2208 |  |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | 7.698 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 15.396 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | 7.698 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 15.396 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | 20.0689 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 40.1377 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | 1.2428 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 2.4855 |  |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 3000 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100 | [6 empty] | Length |  |  | = | 8.58 |  |  | km
|  | Z Line |  |  | = | 1.2428 | [10 empty] | kZN |  |  | = | 3.3987
|  | Line Ang |  |  | = | 54.5543 | [10 empty] | kZN Angle |  |  | = | 24.9949 |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | 0.99421 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | 3.7386 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  |  | = | 0.4 |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | 6.662 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  |  | = | 1.6 |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | 43.3013 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | 48.1125 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | 53.4584 |  |  | Ohm (sec)
|  | R5 |  |  | = | 40.1377 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | 2.4855 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | 47.2208 |  |  | Ohm (sec)
CITRA-SINAR -1
|  | LINE | [23 empty] | kZN |  |  | = | 3.3987 |  |  | R k0 |  | = | 3.0804
|  | Length |  |  | = | 8.58 |  |  | km |  |  |  |  | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik |  |  |  |  | kZN Angle |  |  | = | 24.9949 | deg |  | X k0 |  | = | 1.4361
|  | CT |  |  | = | 3000 |  |  | / | 1 |  | A |  | T2 |  |  | = | 0.4 |  |  | detik
|  | PT |  |  | = | 150000 |  |  | / | 100 |  | V |  | T3 |  |  | = | 1.6 |  |  | detik |  |  |  |  | Krs |  |  | = | 418.9% |  |  | Angle ph |  |  | = | 54.5543 | Ohm (sec)
[26 empty] | Kxs |  |  | = | 1331% |  |  | Angle gnd |  |  | = | 77.3697 | Ohm (sec)
|  | X1 sec |  |  | = | 1.0124 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1 prim |  |  | = | 0.50622 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kr |  |  | = | 1.063
|  | R1 sec |  |  | = | 0.72072 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1 prim |  |  | = | 0.36036 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kx |  |  | = | 4.1027
|  | X0 sec |  |  | = | 13.4736 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X0 prim |  |  | = | 6.7368 |  |  | Ohm (pri)
|  | R0 sec |  |  | = | 3.0192 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R0 prim |  |  | = | 1.5096 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1 sec |  |  | = | 1.2428 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1 prim |  |  | = | 0.62138 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z0 sec |  |  | = | 13.8077 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z0 prim |  |  | = | 6.9039 |  |  | Ohm (pri)
|  | XLS/km |  |  | = | 0.118 |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | XLP/km |  |  | = | 0.059 |  |  | Ohm / km (pri)
|  | ZLS/km |  |  | = | 0.14484 |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | ZLP/km |  |  | = | 0.072422 |  |  | Ohm / km (pri)
|  | X1S |  |  | = | 0.80995 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1P |  |  | = | 0.40498 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1S |  |  | = | 0.99421 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1P |  |  | = | 0.49711 |  |  | Ohm (pri)
|  | R1GS |  |  | = | 43.3013 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1GP |  |  | = | 21.6506 |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | 3.6125 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X2P |  |  | = | 1.8062 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | 3.7386 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z2P |  |  | = | 1.8693 |  |  | Ohm (pri)
|  | R2GS |  |  | = | 48.1125 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R2GP |  |  | = | 24.0563 |  |  | Ohm (pri)
|  | X3S |  |  | = | 6.4696 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X3P |  |  | = | 3.2348 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z3S |  |  | = | 6.662 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z3P |  |  | = | 3.331 |  |  | Ohm (pri)
|  | R3GS |  |  | = | 53.4584 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R3GS |  |  | = | 26.7292 |  |  | Ohm (pri)
|  | Zload |  |  | = | 106.9167 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Zload |  |  | = | 53.4584 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z blinder |  |  | = | 47.2208 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z blinder |  |  | = | 23.6104 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta R |  |  | = | 15.396 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta R |  |  | = | 7.698 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta X |  |  | = | 15.396 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta X |  |  | = | 7.698 |  |  | Ohm (pri)
|  | R5 |  |  | = | 40.1377 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R5 |  |  | = | 20.0689 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z5 |  |  | = | 2.4855 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z5 |  |  | = | 1.2428 |  |  | Ohm (pri)
|  | PSB NR |  |  | = | 0.648 |  |  | Amp (sec) |  |  |  |  | PSB NR |  |  | = | 1944 |  |  | Amp (sec)

## KMBGN-BLRJA
PERHITUNGAN SETTING DISTANCE
INPUT PARAMETER
KONFIGURASI SALURAN
|  |  |  | L1 |  |  |  |  | L3 |  |  |  | L4 |  |  |  | GI-A |  | : | KEMBANGAN7 | [6 empty] | Q: | Apakah ada Pembangkit atau IBT di GI B?
|  |  |  | 47.19 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  | GI-B |  | : | BALARAJA | [6 empty] | A: | Ya
| GI-A | [9 empty] | GI-D |  |  | GI-E |  |  | GI-C |  | :
| KEMBANGAN7 | [15 empty] | GI-D |  | :
[17 empty] | GI-E |  | :
[8 empty] | L2 | [8 empty] | Ratio CT | [5 empty] | : | 4000 |  |  |  | / | 1
[8 empty] | 4 | [8 empty] | Ratio PT | [5 empty] | : | 500000 |  |  |  | / | 100
[6 empty] | GI-B |  |  | GI-C | [7 empty] | 3phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 42674 | [5 empty] | A
[5 empty] | BALARAJA | [11 empty] | 1phase fault di GI-A | [5 empty] | : | 47602 | [5 empty] | A
[17 empty] | Impedansi Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 12.5 |  |  | %
[17 empty] | Daya Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 500 |  |  | MVA
[17 empty] | Ratio Trafo di GI-B | [5 empty] | : | 500 |  | / | 150 |  | kV
|  | Parameter L1 | [20 empty] | Parameter L3
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | DEPOK-TSKBR 1 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | KSGHN-TSKBR2
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A)
|  |  | R11A = |  | 0.018 |  |  | ohm/km |  |  | R0 | 0.168 |  |  | L11A= |  | 47.19 |  |  | km |  |  |  | R31A = |  | 0.0761 |  |  |  | ohm/km |  | L31A= |  | 30 |  |  | km
|  |  | X11A = |  | 0.2628 |  |  | ohm/km |  |  | X0 | 0.788 |  |  | In A= |  | 4052 |  |  | A |  |  |  | X31A = |  | 0.2777 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R11B = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | R0 |  |  |  | L11B= |  |  |  |  | km |  |  |  | R31B = | [5 empty] | ohm/km |  | L31B= |  |  |  |  | km
|  |  | X11B = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | X0 |  |  |  | In B= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31B = | [5 empty] | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R11C = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | R0 |  |  |  | L11C= |  |  |  |  | km |  |  |  | R31C = | [5 empty] | ohm/km |  | L31C= |  |  |  |  | km
|  |  | X11C = |  |  |  |  | ohm/km |  |  | X0 |  |  |  | In C= |  |  |  |  | A |  |  |  | X31C = | [5 empty] | ohm/km
|  | Parameter L2 | [20 empty] | Parameter L4
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | KSGHN-TSKBR2 | [15 empty] | Nama Saluran |  |  |  | : | SLAYA-SRLRU sirkit 2 UGC)
|  |  | Jenis Kawat A |  |  |  | : | OHL-500kV-ACSR-GANNET 4X392.8mm (2400A) | [15 empty] | Jenis Kawat A |  |  |  | : | CAB-500 KV XLPE CU 2x2000mm (2371 A)
|  |  | R21A = |  | 0.0761 |  |  |  | ohm/km | [5 empty] | L21A= |  | 4 |  |  | km |  |  |  | R41A = |  | 0.0026 |  |  |  | ohm/km |  | L41A= |  | 5 |  |  | km
|  |  | X21A = |  | 0.2777 |  |  |  | ohm/km | [14 empty] | X41A = |  | 0.034 |  |  |  | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat B |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat B |  |  |  | :
|  |  | R21B = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21B= |  |  |  |  | km |  |  |  | R41B = | [5 empty] | ohm/km |  | L41B= |  |  |  |  | km
|  |  | X21B = | [5 empty] | ohm/km | [14 empty] | X41B = | [5 empty] | ohm/km
|  | Nama Saluran |  |  |  | : | [16 empty] | Nama Saluran |  |  |  | :
|  |  | Jenis Kawat C |  |  |  | : | [16 empty] | Jenis Kawat C |  |  |  | :
|  |  | R21C = | [5 empty] | ohm/km | [5 empty] | L21C= |  |  |  |  | km |  |  |  | R41C = | [5 empty] | ohm/km |  | L41C= |  |  |  |  | km
|  |  | X21C = | [5 empty] | ohm/km | [14 empty] | X41C = | [5 empty] | ohm/km
CALCULATION PROCESS
PARAMETER L1
|  | RL10A |  | = | 48.9404 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10A |  | = | 235.4508 |  |  |  | Ohm
|  | RL10B |  | = |  |  |  |  | Ohm |  |  | XL10B |  | = |  |  |  |  | Ohm
|  | RL10C |  | = |  |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = |  |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL10 |  | = | 48.9404 |  |  |  | Ohm |  |  | XL10C |  | = | 235.4508 |  |  |  | Ohm
|  | ZL10 |  | = | 48.94045+235.4508i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL10¦ |  | = | 240.4834 |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | 78.2578 |  |  |  | derajat
|  | RL11A |  | = | 0.84942 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11A |  | = | 12.4015 |  |  |  | Ohm
|  | RL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | + |  | CCC |  | = | 4052 |  |  |  | Ampere
|  | RL11 |  | = | 0.84942 |  |  |  | Ohm |  |  | XL11C |  | = | 12.4015 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L11 |  | = | 47.19 |  |  |  | KM
|  | ZL11 |  | = | 0.84942+12.401532i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL11¦ |  | = | 12.4306 |  |  |  | Ohm
[23 empty] | Sudut |  | = | 86.0818 |  |  |  | derajat
PARAMETER L2
|  | RL21A |  | = | 0.3044 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21A |  | = | 1.1108 |  |  |  | Ohm
|  | RL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL21 |  | = | 0.3044 |  |  |  | Ohm |  |  | XL21C |  | = | 1.1108 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L21 |  | = | 4 |  |  |  | KM
|  | ZL21 |  | = | 0.3044+1.1108i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL21¦ |  | = | 1.1518 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L3
|  | RL31A |  | = | 2.283 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31A |  | = | 8.331 |  |  |  | Ohm
|  | RL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL31 |  | = | 2.283 |  |  |  | Ohm |  |  | XL31C |  | = | 8.331 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L31 |  | = | 30 |  |  |  | KM
|  | ZL31 |  | = | 2.283+8.331i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL31¦ |  | = | 8.6382 |  |  |  | Ohm
PARAMETER L4
|  | RL41A |  | = | 0.013 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41A |  | = | 0.17 |  |  |  | Ohm
|  | RL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41B |  | = | 0 |  |  |  | Ohm
|  | RL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 0 |  |  |  | Ohm |  | +
|  | RL41 |  | = | 0.013 |  |  |  | Ohm |  |  | XL41C |  | = | 0.17 |  |  |  | Ohm |  |  |  | L41 |  | = | 5 |  |  |  | KM
|  | ZL41 |  | = | 0.013+0.17i | [13 empty] | Ohm |  |  |  | ¦ZL41¦ |  | = | 0.1705 |  |  |  | Ohm
PARAMETER IMPEDANSI TRAFO
|  | XT1 |  | = | 62.5i |  |  |  | Ohm
|  | Z ratio |  | = | 0.8
|  | Impedansi Penghantar | [6 empty] | ZL1P |  | = | 12.4306 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | ZL1S |  | = | 9.9445 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | XL1P |  | = | 12.4015 |  |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | XL1S |  | = | 9.9212 |  |  |  | Ohm (sec)
[9 empty] | sudut |  | = | 86.0818 |  |  |  | degree |  |  |  |  | sudut |  | = | 86.0818 |  |  |  | degree
Kompensasi Urutan Nol
|  | kZ0 |  |  |  | = | 6.05533482952518-0.877860962858303i | [9 empty] | kZ0 |  |  | = | 6.1186
[17 empty] | sudut kZ0 |  |  | = | -8.2489 |  |  | deg
Jangkauan Impedansi
ZONE 1
|  |  | Z1P |  | = | 9.9445 |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | Z1S |  | = | 7.9556 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X1P |  | = | 9.9212 |  |  |  | Ohm (prim) | [11 empty] | X1S |  | = | 7.937 |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ1 |  | = | 0 |  |  |  | detik
ZONE 2
|  |  | K2 |  |  | = | 1.2
|  |  | Z2min |  |  | = | 1.019304+14.8818384i | [5 empty] | = | 14.9167 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2mak1 |  |  | = | 0.874352+10.6321376i | [5 empty] | = | 10.668 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.679536+34.9212256i | [5 empty] | = | 34.9278 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2base |  |  | = | 1.09294+13.290172i | [5 empty] | = | 13.335 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z21mak |  |  | = | 1.019304+14.8818384i | [5 empty] | = | 14.9167 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z22mak |  |  | = | 1.019304+14.8818384i | [5 empty] | = | 14.9167 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z2P |  |  | = | 1.019304+14.8818384i | [5 empty] | = | 14.9167 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z2S |  | = | 11.9334 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X2P |  |  | = | [6 empty] | = | 14.8818 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X2S |  | = | 11.9055 |  |  |  | Ohm (sec)
[22 empty] | tZ2 |  | = | 0.8 |  |  |  | detik
ZONE 3
|  |  | K3 |  |  | = | 1.2
|  |  | Z3min |  |  | = | 3.758904+24.8790384i | [5 empty] | = | 25.1614 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak1 |  |  | = | 3.309552+19.5185376i | [5 empty] | = | 19.7971 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3mak2 |  |  | = | 2.4408672+16.4238816i | [5 empty] | = | 16.6043 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | ZTrafo |  |  | = | 0.679536+49.9212256i | [5 empty] | = | 49.9259 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3base |  |  | = | 3.051084+20.529852i | [5 empty] | = | 20.7553 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z31 |  |  | = | 3.309552+19.5185376i | [5 empty] | = | 19.7971 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z32 |  |  | = | 3.758904+24.8790384i | [5 empty] | = | 25.1614 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 3.758904+24.8790384i | [5 empty] | = | 25.1614 |  |  | Ohm (prim)
|  |  | Z3P |  |  | = | 3.758904+24.8790384i | [5 empty] | = | 25.1614 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | Z3S |  | = | 20.1291 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | X3P |  |  | = | [6 empty] | = | 24.879 |  |  | Ohm (prim) |  |  |  |  | X3S |  | = | 19.9032 |  |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R3P | [18 empty] | tZ3 |  | = | 1.6 |  |  |  | detik
Jangkauan Resistif
|  |  | Kapasitas penghantar | [5 empty] | = | 4000 |  |  | A
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 72.1688 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Jarak kawat antar fasa | [5 empty] | = | 8 |  |  | meter
Margin Resistif batas Atas
[7 empty] | Rph |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 23.094 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 14.4338 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 11.547 |  |  | Ohm (sec)
Margin Resistif batas bawah
[7 empty] | Rph |  | = | 0.092545 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 0.074036 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 2.8868 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 2.3094 |  |  | Ohm (sec)
Jangkauan Resistif
[7 empty] | Rph |  | = | 43.3013 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 34.641 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | Rgnd |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 46.188 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Phasa
[7 empty] | R1P |  | = | 28.0592 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 22.4474 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 31.1769 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 24.9415 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 34.641 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 27.7128 |  |  | Ohm (sec)
Zone Resistif Phasa-Ground
[7 empty] | R1P |  | = | 29.2284 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 23.3827 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R2P |  | = | 32.476 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 25.9808 |  |  | Ohm (sec)
[7 empty] | R3P |  | = | 36.0844 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec)
Z BINDER / LOAD ENCROACHMENT
|  |  | Impedansi Full Load | [5 empty] | = | 72.1688 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z Blinder | [5 empty] | = | 31.8741 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec)
POWER SWING
|  |  | Delta R | [5 empty] | = | 10.3923 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Delta X | [5 empty] | = | 10.3923 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | R5 | [5 empty] | = | 27.093 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec)
|  |  | Z5 | [5 empty] | = | 24.8612 |  |  | Ohm (prim) |  |  | = | 19.8889 |  |  | Ohm (sec)
MICOM (SECONDARY)
|  | CT |  |  | = | 4000 |  |  | / | 1
|  | PT |  |  | = | 500000 |  |  | / | 100 | [6 empty] | Length |  |  | = | 47.19 |  |  | km
|  | Z Line |  |  | = | 9.9445 | [10 empty] | kZN |  |  | = | 6.1186
|  | Line Ang |  |  | = | 86.0818 | [10 empty] | kZN Angle |  |  | = | -8.2489 |  |  | deg
|  | Z1 |  |  | = | 7.9556 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik
|  | Z2 |  |  | = | 11.9334 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T2 |  |  | = | 0.8 |  |  | detik
|  | Z3 |  |  | = | 20.1291 |  |  | Ohm (sec) | [7 empty] | T3 |  |  | = | 1.6 |  |  | detik
|  | RG1 |  |  | = | 23.3827 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG2 |  |  | = | 25.9808 |  |  | Ohm (sec)
|  | RG3 |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec)
|  | R5 |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z5 |  |  | = | 19.8889 |  |  | Ohm (sec)
|  | Z blinder |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec)
DEPOK-TSKBR 1
|  | LINE | [23 empty] | kZN |  |  | = | 6.1186 |  |  | R k0 |  | = | 6.0553
|  | Length |  |  | = | 47.19 |  |  | km |  |  |  |  | T1 |  |  | = | 0 |  |  | detik |  |  |  |  | kZN Angle |  |  | = | -8.2489 | deg |  | X k0 |  | = | -0.87786
|  | CT |  |  | = | 4000 |  |  | / | 1 |  | A |  | T2 |  |  | = | 0.8 |  |  | detik
|  | PT |  |  | = | 500000 |  |  | / | 100 |  | V |  | T3 |  |  | = | 1.6 |  |  | detik |  |  |  |  | Krs |  |  | = | 5762% |  |  | Angle ph |  |  | = | 86.0818 | Ohm (sec)
[26 empty] | Kxs |  |  | = | 1899% |  |  | Angle gnd |  |  | = | 78.2578 | Ohm (sec)
|  | X1 sec |  |  | = | 9.9212 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1 prim |  |  | = | 12.4015 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kr |  |  | = | 18.8721
|  | R1 sec |  |  | = | 0.67954 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1 prim |  |  | = | 0.84942 |  |  | Ohm (pri) |  |  |  |  | Kx |  |  | = | 5.9952
|  | X0 sec |  |  | = | 188.3606 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X0 prim |  |  | = | 235.4508 |  |  | Ohm (pri)
|  | R0 sec |  |  | = | 39.1524 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R0 prim |  |  | = | 48.9404 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1 sec |  |  | = | 9.9445 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1 prim |  |  | = | 12.4306 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z0 sec |  |  | = | 192.3867 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z0 prim |  |  | = | 240.4834 |  |  | Ohm (pri)
|  | XLS/km |  |  | = | 0.21024 |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | XLP/km |  |  | = | 0.2628 |  |  | Ohm / km (pri)
|  | ZLS/km |  |  | = | 0.21073 |  |  | Ohm / km (sec) |  |  |  |  | ZLP/km |  |  | = | 0.26342 |  |  | Ohm / km (pri)
|  | X1S |  |  | = | 7.937 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X1P |  |  | = | 9.9212 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z1S |  |  | = | 7.9556 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z1P |  |  | = | 9.9445 |  |  | Ohm (pri)
|  | R1GS |  |  | = | 23.3827 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R1GP |  |  | = | 29.2284 |  |  | Ohm (pri)
|  | X2S |  |  | = | 11.9055 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X2P |  |  | = | 14.8818 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z2S |  |  | = | 11.9334 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z2P |  |  | = | 14.9167 |  |  | Ohm (pri)
|  | R2GS |  |  | = | 25.9808 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R2GP |  |  | = | 32.476 |  |  | Ohm (pri)
|  | X3S |  |  | = | 19.9032 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | X3P |  |  | = | 24.879 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z3S |  |  | = | 20.1291 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z3P |  |  | = | 25.1614 |  |  | Ohm (pri)
|  | R3GS |  |  | = | 28.8675 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R3GS |  |  | = | 36.0844 |  |  | Ohm (pri)
|  | Zload |  |  | = | 57.735 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Zload |  |  | = | 72.1688 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z blinder |  |  | = | 25.4993 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z blinder |  |  | = | 31.8741 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta R |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta R |  |  | = | 10.3923 |  |  | Ohm (pri)
|  | Delta X |  |  | = | 8.3138 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Delta X |  |  | = | 10.3923 |  |  | Ohm (pri)
|  | R5 |  |  | = | 21.6744 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | R5 |  |  | = | 27.093 |  |  | Ohm (pri)
|  | Z5 |  |  | = | 19.8889 |  |  | Ohm (sec) |  |  |  |  | Z5 |  |  | = | 24.8612 |  |  | Ohm (pri)
|  | PSB NR |  |  | = | 1.2156 |  |  | Amp (sec) |  |  |  |  | PSB NR |  |  | = | 4862.4 |  |  | Amp (sec)